一种配网户外配电箱散热系统装置项目材料采购技术要求

项目概况：

本项目研制一种配网户外配电箱散热系统装置，通过多点监测来测量箱体与开关等设备的运行温度，利用算法控制装置的散热方式与功率，以实现箱体内设备的全部或部分区域散热，同时反馈配电箱散热情况，对整个配电箱温度做到全方位监测，从而提升供电系统的稳定性。

一、技术要求：

1、精准温控：多点监测（布置多个温度传感器）结合动态分级控制，高温预警信息及时反馈，及时处理，解决传统单点测温的盲区问题。

2、高效散热：采用混合散热模式通过AI算法研究，开发新型温度监测及控制系统，动态调整散热策略做到散热方式与功率可控，实现整体设备或局部精准散热。可在极端环境下将温升控制在15℃以内。

3、设置简单，自动运行，结构优化如导流隔板、防尘防水设计提高其在实际环境中的可靠性。另外不需要联网，不影响电网设备信息安全。
二、交付项：

	序号
	物资（材料）名称
	规格型号
	主要技术指标
	数量
	单位

	1
	定制装置外壳
	/
	外观平整无毛刺

公差：±1mm
	1
	套

	2
	数字控制模块组件
	/
	支持PID控制、模糊逻辑、神经网络等智能算法控制，支持复杂逻辑判断与条件触发。如智能控制单元可根据温度阈值自动启停风扇实现功率实时调配
	1
	套

	3
	温度传感器
	/
	温度采样频率：20秒，无线频率：433MHz  无线传输距离≤100米
	6
	个

	4
	导流风扇
	/
	采用铜铝复合结构实现高效散热，风扇转速范围与噪音平衡，兼顾静音与性能
	1
	套

	5
	导热绝缘的氟化液
	/
	体积电阻率： >1×10¹² Ω·cm

比热容： >0.96 J/(g·K)，与铜、铝、PVC、硅橡胶等材料兼容，不引发腐蚀或溶胀
	1
	套

	6
	循环液体泵
	/
	需具备过流、过热、欠压、过压等保护功能，防止泵体损坏
	1
	套

	7
	LED显示器
	/
	水平/垂直可视角度≥160°，具备一定的防尘和防水能力
	1
	套

	8
	电源及通信模块
	/
	工业级，用于支持全系统设备供电。功率强劲，输出稳定，超宽稳压，经久耐用免维护。RS485接口支持远程监控与数据上传
	1
	套


期限及其他要求：

1.成交通知书发出（或签约）——30天内完成材料交付。

2.为确保中标公司具备一定的行业经验和稳定性，参与本项目的投标公司应满足以下条件：

（1）投标公司须为依法注册成立的企业法人，且自公司成立之日起至招标公告发布之日止，公司成立时间不少于3年。
（2）投标公司必须提供营业执照。

（3）投标公司应当对本技术要求中的实质性要求和条件进行逐一响应，应满足或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

