广州黄埔供电局可快速适配环网柜的机器人手持外挂电操机构职创项目技术服务零星采购技术规范书
[bookmark: _Toc441159752]一.项目概要
本项目预期研制一种可快速适配环网柜的机器人手持外挂电操机构。通过模块化设计，可快速适配多种主流厂家柜型，无需对母排停电即可安装运行，实现对主开关的电动化改造，并且不影响接地机构操作。另外还可引出线连接至现场DTU，实现远程控制的三遥功能。在现场实操安全性方面，此机构配合五防闭锁保护，在确保与现有环网柜操作逻辑和信息状态一致的前提下，保留并兼容手动操作功能以应对特殊情况和故障应急。除此之外，增加固定支架作为锁止装置，套装于柜体上，受力均匀稳定，无需对柜体进行打孔切割改造。进一步对锁止装置优化，可实现由机器人手持完成安装、调试和操作全过程，避免人工在高温高压、易燃易爆等工作场景的操作隐患，提高作业安全性。
2. 项目范围
本项目拟采购10kV环网柜外挂电操机构成套装置加工测试技术服务，主要包括核心部件的加工，以及加工完成后成套装置的功能、性能、安全与安装调试测试，并出具相应的测试报告。
三.项目技术要求
10kV环网柜外挂电操机构成套装置样机，技术规格如下：
【部件功能描述】
3.1操作套筒
材质：高强度合金，表面处理。
尺寸：适配多种主流厂家环网柜的操作机构。
功能：确保与环网柜操作机构的精确连接，操作顺畅无卡顿。
3.2直流电机齿轮箱
输出扭矩：确保输出扭矩最大能达到150N。
齿轮材质：高强度钢，确保传动的稳定性和耐用性。
功能：直流电机通过齿轮传动带动开关机构转动，实现电动操作。
3.3电动操作模块控制箱
控制面板：电动操作按钮和状态指示灯。
功能：实现对电机的精确控制，包括正反转控制、堵转保护、远程控制等功能。
3.4机构操作箱
材质：高强度板材，具备良好的防护性能。
尺寸：紧凑设计，适配不同型号的环网柜。
功能：为机构提供物理保护，同时提供操作手动操作空间。

【主要参数】
额定工作电压：48V，确保与现有环网柜的供电系统兼容。
额定输出扭矩：150N，满足环网柜开关操作的机械要求。
绝缘电阻：≥100MΩ，确保在高电压环境下操作的安全性。
耐压测试：2kV/1min，确保设备绝缘性能。
机械寿命：≥3000次，确保设备在长期使用中的可靠性。
传动要求：齿轮箱传动，确保传动的稳定性和精确性。
操作功能：具备手动/电动离合器切换功能，确保在电动操作失效时，手动操作仍能正常进行。

四.服务要求
[bookmark: _GoBack]4.1 质量要求
(1) 报价人需严格按照采购人要求实施质量管理。
(2) 报价人需要有独立的质量保证人员来配合采购人开展工作，从而保证工作过程和项目的质量。
(3) 报价人须配合采购人进行质量监测和关键点的质量评估。
(4) 报价人团队在项目实施过程中应给出具体的风险管控措施，识别项目风险。
4.2 进度要求
(1) 报价人须严格按照项目工期要求开展相关工作并提供详细进度计划表。
(2) 报价人须严格按照项目里程碑开展工作。采购人将根据里程碑和里程碑产出物审核报价人工作。
(3) 若由于报价人自身原因导致项目进度滞后于项目里程碑计划，采购人可追究报价人责任，每逾期一日，应向采购人支付总中标金额的 0.5 %违约金。
4.3保密义务
报价人应于中标通知书发布之日起7日内签订保密协议。
4.4 标的物交付时间
(1) 服务期限：中标通知书发布之日起至2026年6月30日。
(2) 如中标人逾期提供交付物，取消中标人中标资格，并依法追究其法律责任。
4.5 验收地点
采购人指定地点。
4.6 售后服务承诺
(1) 报价人在接到采购人工作安排通知后的 24 小时内答复并处理问题。
(2) 报价人应及时提供与本技术规范书有关的服务。
4.7 交付成果、验收
报价人按采购人要求完成项目即达到验收条件，项目验收为技术规范书所要求的交付物提交给采购人完成。
4.8 采购清册及权重
服务采购清册
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	最高限价（元）
	备   注

	1. 
	10kV环网柜外挂电操机构成套装置加工测试技术服务
	/
	1
	项
	48000.00
	/


五.管理人员为本项目的负责人。
六.其他要求
1. 报价人需具备ISO9001质量管理体系认证资质和CMA/CNAS等检测资质；
2. 报价人完成相应阶段服务后提供相关成果交付物给采购人，通过采购人验收后，报价人在验收完成7日内开具等额的6%增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票60日内完成付款。
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