T接线夹技术要求
T接线夹适用于LGJ-300/40导线，导线直径23.94mm。
线夹宽度L不得低于138mm，长度h不得低于194mm。
材质要求：本体采用102铝硅合金制造，匹配的U形螺丝需用抗拉强度不低于372.5MPa的钢，螺栓、螺母等紧固件分别符合对应粗制标准，保障整体机械与导电性能。
​
尺寸与适配性：适配LGJ-300/40规格的主线与支线，对应关键尺寸含部分参数为28.0mm，同时导线夹持槽需与该规格导线外径精准匹配；关键尺寸公差符合GB/T 1804中等精度等级，确保安装贴合。
​
电气性能：工作温度90℃时允许承受的工作电流可达728A，安装后载流量不低于被接续导线；线夹与导线接触部位需涂导电膏，减少接触电阻，避免运行中过热。
​
防腐与结构要求：表面需满足户外复杂环境的耐腐蚀需求，适配对应区域的盐雾、二氧化硫腐蚀试验标准；接触部位需倒角处理，螺栓连接处设防松结构，防止振动导致松动。
​
安装与使用：安装时需清理线槽氧化膜，均匀拧紧螺栓；拆卸安装便捷，可重复使用，且操作过程中不能损伤导线，保障线路后期运维的灵活性。
T接线夹示意图如下所示：
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