广西电网公司防城港供电局2025年职工创新项目加工服务（一种针对500kV绝缘架空地线放电间隙的通用型工具）零星采购项目

2025年11月

技术规范书

广西电网有限责任公司防城港供电局

目录

一、总则	1

1.1 一般要求	1

1.2标准和规范	2

二、技术要求	3

2.1 项目研究对象	3

2.2项目研究内容	3

2.3技术指标要求	3

2.4设备研究所需材料	4

2.5加工服务地点和期限	4

三、研究开发成果交付物	4

四、开发人员	4

五、投标技术文件编制要求	5

六、项目联络	7

七、评审与验收	7

八、售后服务	8

九、其他相关要求	8

附件	9

1、差异表	9

2、投标方需要说明的其它问题	9

- 一、总则

1.1 一般要求

1.1.1 本技术条款主要描述广西电网有限责任公司防城港防城供电局一种针对500kV绝缘架空地线放电间隙的通用型工具项目研究内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14 投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的优盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用Microsoft WORD 2007，表格部分用Microsoft EXCEL 2007，图纸部分用Microsoft Visio 2007。投标内容以印刷的投标文件正本为准。

1.1.15 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2标准和规范

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。

投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

Q/CSG1205056.2-2022   中国南方电网电力安全工作规程

DL/T 620-1997         交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

GB/T 18037-2008       带电作业工具基本技术要求与设计导则

DL/T878-2004          带电作业用绝缘工具试验导则

DL/T976-2017          带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

- 二、技术要求

2.1 项目研究对象

在核电送出线路500kV光南甲乙线上，我们发现相当一部分绝缘架空地线的放电间隙出现了粘连，地线上面产生的感应电在此时会形成通路导致粘连的放电间隙发热，发热产生的铁质高温熔滴掉落在铁塔下方的枯草可能会产生火灾，目前发现一起山火疑似情况；感应电形成通路后地线绝缘子下方挂点附近也会出现高温发热，可以使之出现明亮的熔点，可能引起挂点脱落，目前猜测是因为六角螺栓处坑洼不平导致的接触电阻增大和感应电引起的发热。

针对以上存在的问题，我们计划开发一种通用型工具，使放电间隙能够被彻底卡死，目的是彻底杜绝地线放电间隙粘连的情况，解决以上发热情况，避免因此产生的安全生产风险。

2.2项目研究内容

本项目需要制作一套卡具，可以保证架空地线与大地无法形成通路，既要达到能在雷击架空地线的时候释放雷电流，又要能够断开地线感应电的通路使之无法形成环流，同时经过长时间的运行，间隙不会因为老化导致出现粘连闭合，极大的降低了老式地线绝缘间隙带来的风险。

2.3技术指标要求

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 安全性 | 符合行业标准，通过相关测试 |
| 耐用性 | 抗腐蚀和释放雷电流，通过长时间使用和环境测试 |
| 适应性 | 在各种自然环境和雷电流的冲击下，都可以正常工作 |
| 模块化 | 便于维修和更换部件，延长设备使用寿命。 |

2.4设备研究所需材料

| 材料表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 |
| 一种针对500kV绝缘架空地线放电间隙的通用型工具 | 套 | 1 |

2.5加工服务地点和期限

地点：防城港市防城区人民路28号

服务期限：自合同约定之日起至2026年4月30日。

- 三、研究开发成果交付物

研究开发成果交付的形式和数量

| 序号 | 成果名称 | 型号规格 （如有） | 数量 | 交付地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种针对500kV绝缘架空地线放电间隙的通用型工具 | / | 1 | 防城港市 |  |
| 2 | 项目工作总结报告 | / | 1 | 防城港市 |  |
| 3 | 项目技术研究报告 | / | 1 | 防城港市 |  |

- 四、开发人员

4.1投标方应在投标时提供投入本项目工作的项目组人员名单，列入名单的人员应专职于本项目工作，专职开发人员人数占名单总人数比例不得少于60%，在项目验收未通过前，该名单中的人员变动不得超过25%。

- 五、投标技术文件编制要求

投标方可以到现场实地考察，并根据科技项目研发总体目标和招标技术文件提出自己的技术研究方案、工程施工方案、工程进度表和商务报价，技术文件应包含（不仅限于）以下内容：

5.1 研究内容

- 国内外相关技术研究现状、发展趋势

- 招标项目需解决的关键技术问题

5.2 研究思路与技术路线

- 研究思路

- 技术路线

① 研究开发技术路线的选定

详细描述项目的技术路线(可加图示)；分析比较不同技术路线在工艺、技术、经济方面等情况，确定最佳技术路线。

② 研究开发技术方案的制定

技术方案是为实现所确定的技术路线而采取的具体技术方法、工艺流程和预计实现的技术参数，包括相关工艺、设备配备方案等。

③ 关键技术的解决途径

详细说明在投标项目研究中可能存在的技术关键问题，在示范工程等研究中可能存在的关键(瓶颈)问题和项目研究存在的风险，以及为解决这些关键问题所设计的方案、途径，规避风险的措施。

5.3 研究进度目标及指标

描述项目各项工作的进展计划，并明确标出完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标及项目结束时所要达到的总目标。

指标：与招标方提出的功能要求、主要技术经济指标的响应情况。

技术参数响应表

| 序号 | 交付成果名称 | 招标人要求值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种针对500kV绝缘架空地线放电间隙的通用型工具 | 达到技术指标要求 |  |  |

5.4 项目实施的组织、管理

描述保障项目的顺利实施的组织形式和管理措施。

5.5 承担能力说明

- 单位基本情况

①单位基本情况介绍情况(包括资质、资信情况)

②单位的财务状况(限企业提供)

③承担国家、省、市科技计划项目及其它项目的完成情况

- 项目承担能力说明

①从事与投标项目的背景基础

投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

投标方在与本项目研究方面开展的相关前期研究情况及研究成果介绍及证明。

②项目开发人员总数、专业、职称、年龄构成，与本项目相关的技术储备等。

③研究开发场地、现有科研设施与仪器和相关配套设备等情况。

- 联合投标单位基本情况及配套条件、责任与义务

- 其它需要说明的情况

5.6 成果产生的数量、形式

- 成果获得的可能性

- 成果的形式(如专利、软件著作权、论文等)和数量

- 职务技术成果权益承诺、成果向社会转化方式

5 .7技术方案中涉及技术秘密的申明

5.8 售后服务承诺

1）投标方维护服务管理体系，须在招标方当地有专业维护人员，能按要求及时响应。

2）提出保修期后每年的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方选择。

- 六、项目联络

6.1 为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目开发、建设过程中需召开多次联络会。根据项目实际需要，招标方与投标方均可向对方提出要求召开项目联络会，时间和地点由双方商量决定。

6.2 联络会的内容如下：

- 确认服务、工作产品的性能是否满足规范书要求。

- 确认服务、工作产品的实施方案。

- 检查、确认投标方提供的技术文件和图纸。

- 讨论、确定培训计划（包括课程安排、教材、进度）。

- 其他有关事项。

- 七、评审与验收

7.1投标方应负责在项目验收前完成本规范列技术资料（数据）、文件，将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件。

7.2验收方式

(1) 项目成果经招标方和中标方共同确认满足验收条件后，由招标方组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展合同验收。

(2) 项目验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收内容、验收标准、验收人员等；项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告。如若有需要整改的内容，中标方在项目验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

7.3如果在签署最终验收文件后12周内，由于投标方的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，投标方应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由投标方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

- 八、售后服务

8.1 所有工作产品均须由投标方提供壹年以上的免费维护、保修服务，自项目验收签字之日起计算。

8.2 投标方必须提出保修期内的维护、保修内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

8.3 服务响应时间：中标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务，对有疑问的检测结果应能够免费提供检测分析报告。

8.4 如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在2天内提供解决方案，经招标方批准后负责实施，直至故障修复。

8.5 所有售后服务方式均为投标方上门，即由投标方或原厂商派员到用户使用现场。由此产生的一切费用均由投标方承担。

8.6 对于不能明确是否是投标方工作产品出现故障时，投标方应尽力配合招标方和其他供应商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

8.7 投标方必须有专门的维护部门及规范的维护服务管理体系，须在招标方当地有专业维护人员，能按要求及时响应。

8.8 投标方需要提出保修期后每年的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方选择。

- 九、其他相关要求

9.1 技术配合

（1）合同签订后，中标方应指定负责本项目的项目经理，负责中标方在项目全过程的各项工作。

（2）中标方须结合当次系统开发的目标、指标和任务要求，编制并向招标方提交系统需求分析报告；招标方对中标方提交的需求分析报告进行会议评审，评审通过后中标方才能开展系统设计。

（3） 中标方须编制并向招标方提交系统设计报告。

（4）招标方对当次系统开发框架内的功能澄清、细化、完善、纠偏，中标方有义务予以响应并即时实施。

（5）中标方有责任协助招标方做好企业研发费用税前加计扣除工作，并在合同签订后3个月内，办理本合同在科技行政主管部门的认证登记手续。

9.2 现场服务

（1） 当招标方对监测结果存在疑问时，中标方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

（2） 中标方在项目实施过程中应至少为招标方免费提供一次技术指导和培训讲座，在不涉及机密资料泄露的情况下，中标方应尽最大可能将本单位相关算法、其他类似项目的研究结论等向招标方公开。

- 附件

1、差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

2、投标方需要说明的其它问题