 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                       临沧供电局220kV临沧变35kV空心电抗器全包封服务实施方案

   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                              申请编号：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                             申请编号：

[image: image1] 

云南电网有限责任公司

临沧供电局2025年35kV忙角变、泰衡变等共计79座35kV变电站全站变电一二次设备日常维修 

NS901线路保护测控装置插件采购                                     

                          实施方案
编制人：     罗绍红       

审核人：                  
批准人：                  
编制单位：临沧供电局变电修试所
2025年08月27日（盖公章）
云南电网有限责任公司
临沧供电局2025年35kV忙角变、泰衡变等共计79座35kV变电站全站变电一二次设备日常维修  NS901线路保护测控装置插件采购
实施方案
一、项目概述及批复文件
（一）项目概述：35kV头道水变电站10kV线路保护装置型号为NS901，该装置担负着35kV头道水变电站线路安全稳定运行的重要作用，为实现10kV线路小电流接地选线功能，配合小电流装置实现接地跳闸且故障解除后能重合开关，需更换该型号装置的继电器插件，满足此次改造升级，NS901线路保护装置原厂为：南京泽佑电子技术有限公司。

（二）立项批复文件：云电计财〔2025〕14号 附件2-1表2
（三）资金落实情况： 已落实 
（四）预计采购金额：人民币 2 万元

（五）资金类别： 修理项目费用
（六）项目最高限价：人民币 2 万元

（七）项目专业类别： 货物 
（八）需求部门：临沧供电局变电修试所
二、采购范围及清单

物资类：

	序号
	物资名称
	计量单位
	型式、规格
	数量
	交货地址及交货方式
	概算金额

（元）
	工期/服务期限

	1
	线路保护插件
	块
	线路保护插件
	4
	云南省临沧市临翔区南天路76号
	20000
	自合同签订起一个月内


三、采购方式及成交标准

采购方式：零星采购。

采用零星采购的相关依据：该项目不在集中采购目录及电商化采购范围内、不属于公司各专业部门“小散杂”采购目录范围，所需购买的项目品类单项合同估算价在5万元（不含）以下，且不易形成批量采购，按照零星采购方式组织实施。
成交标准：质量和服务满足采购方案（技术规范书）要求且报价最低者成交。

是否指定供应商：否。

四、资质要求（不满足任意一项作否决投标处理）
通用资格：

(1)依法成立的法人或非法人组织，持有合法有效的企业法人营业执照（事业单位法人证书）、组织机构代码证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；
(2)近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
(4)在地方政府及中国南方电网有限责任公司或云南电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚；
(5)未处在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果被列为失信被执行人的记录中，提供相关证明材料；
(6)本项目不接受联合体竞标。

专业资格：无。
五、其他要求（对方交付成果等内容）
（1） 控制插件要求:

1. 该继电器插件适用于南京泽佑电子技术有限公司的NS901线路保护装置。插件规格型号：NS901_RELAY
1.1. 额定直流电压

工作电源：DC220V。

1.2. 额定交流数据

a) 交流电流：5A；

b) 交流电压：100V；

c) 频率：50Hz。

1.3. 功率消耗

直流工作电源：正常工作时，不大于15W；

保护动作时，不大于20W。

交流电流回路不大于1.0VA/Φ；

交流电压回路不大于0.5VA/Φ；

光电隔离输入：5mA/路

1.4. 保护部分精度

a) 定值精度：≤±5%；

b) 时间精度：≤±2%或30ms；

c) 速断动作时间：≤40ms；

d) 频率精度：≤0.01Hz；

e) 滑差精度：≤±5%；

1.5. 环境参数

1.5.1. 电气环境

1.5.1.1. 直流电源

在正常工作条件下，直流电源消失10ms，保证装置不失电，不误动。

交流纹波系数：纹波系数不大于5%，装置正常工作

1.5.1.2. 绝缘电阻

在正常试验大气条件下，装置的带电电路部分和非带电金属及外壳之间，以及电气无联系的各电路之间，根据被测试回路额定绝缘电压等级，分别用开路电压250V或500V的兆欧表测量绝缘电阻值；正常试验大气条件下，不同额定电压等级的各回路绝缘电阻应不小于表1中的规定值。

表1

	额定绝缘电压Ui(V)


	绝缘电阻要求 MΩ


	直流电源-地

≥20


	≥20

	交流回路-地


	≥20

	开出回路-地


	≥20

	开入回路-地
	≥20

	直流电源-交流回路


	≥20

	交流回路-开出回路


	≥20

	交流回路-开入回路


	≥20


1.5.1.3. 介质强度

在正常试验大气条件下，装置能承受频率为50Hz，历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象；试验电压值见表2；

表2

	被试电路


	试验电压(V)



	直流电源-地

≥20


	2000

	交流回路-地


	2000

	开出回路-地


	2000

	开入回路-地
	2000

	直流电源-交流回路


	2000

	交流回路-开出回路


	2000

	交流回路-开入回路


	2000


1.5.1.4. 冲击电压

在正常试验大气条件下，装置的直流输入回路、交流输入回路、信号输出触点诸回路对地以及回路之间，能承受(1.2/50)μs的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压5kV，无绝缘损坏。

1.5.1.5. 脉冲群干扰

装置能承受GB/T14598.13-1998( idt IEC60255-22-1:1988)规定的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验。试验严酷等级为Ⅲ级，试验电压共模2.5kV，差模1kV。

1.5.1.6. 辐射电磁场干扰

装置能承受GB/T14598.9-1995( idt IEC60255-22-3:1989)中规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验，即试验场强为10V/m。

1.5.1.7. 静电放电干扰

装置能承受GB/T1459814-1998( idt IEC60255-22-2:1996)中规定的严酷等级为Ⅲ级，即接触放电试验电压为6kV、允许偏差±5%，空气放电试验电压为8kV、允许偏差±5%的静电放电干扰试验。

1.5.1.8. 快速瞬变干扰

装置能按GB/T14598.10-1996( idt IEC60255-22-22-4:1992)中规定的严酷等级为Ⅳ级快速瞬变干扰试验，即试验电压为4kV，允许偏差±10%。

1.5.1.9. 正常工作大气条件

a) 环境温度： -25~+50℃；

b) 相对湿度： 5%~95%；

c) 大气压力： 80kPa~110kPa。

1.5.2. 机械环境

a) 工作条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动响应、冲击响应；

b) 运输条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久、碰撞。
（2）质保及售后服务

1.购买产品后供应商应免费提供控制插件更换及调试指导工作。

2.购买产品后，自购买之日起一年内，供应商负责免费维修或维护服务。

六、付款方式

继电器插件到货并更换完成、验收合格，服务商将货物资料统一提供给临沧供电局供应链服务中心后一次性支付。

零星采购风险提示表

	基本信息
	项目名称
	临沧供电局2024年35kV忙角变、泰衡变等共计79座35kV变电站全站变电一二次设备日常维修 

NS901线路保护测控装置插件采购

	
	申请编号
	

	
	项目类别
	货物
	项目概算金额

（元）
	20000.00

	
	采购部门

（项目单位）
	变电修试所
	承办人
	罗绍红

	风险提示内容
	1.采购项目资金来源是否已落实。
	是☑/否□

	
	2.是否存在“拆分项目、化整为零”的情况。
	是□/否☑

	
	3.是否存在“违规设置采购门槛”的情况。
	是□/否☑

	
	3.是否存在“先实施后采购”的情况。
	是□/否☑

	
	4.是否已知悉本表附件“附录”中的全部内容。
	是☑/否□

	
	5.是否存在其他问题。
	是□/否☑

	具体情况说明
	无。

	提示：本着对组织负责、对个人负责的原则，鼓励省公司集中采购项目的当事人及时主动将收受的钱物交公司监察部按规定处理，按当事人主动上交认定。各单位授权采购的项目中的当事人及时主动将收受的钱物交本级纪委，经审核同意后转交公司监察部按规定处理，按当事人主动上交认定。

	采购部门（项目单位）项目承办人（签字）： 

年     月     日


注：

1.风险提示内容中某个项目有不符合要求的条款，必须在“具体情况说明”栏中予以详细说明；若不存在问题，请填“无”。
2.本表由采购部门（项目单位）项目承办人填写并做好管控，采购归口管理部门保存。
3.其他附件：附录。

附录：
一、需求部门必须严格执行网省两级集中采购目录，禁止越权采购、拆分项目、化整为零：

（1）已列入网、省两级集中采购目录(含电子商城专区目录)类别的工程、服务、货物，各单位须严格执行集采结果，禁止采用零星采购。
    （2）未列入集中采购目录范围内的工程、服务、货物，同一类别全年累计采购金额在5万元以上，由各专业部门整合后省级集采。（工作要求：同类项目应由市局项目管理部门统筹发起采购，统筹后估算金额达5万元及以上需报公司专业归口管理部门组织采购，各单位（部门）禁止拆分项目、“化整为零”）
    （3）未列入集中采购目录范围内的工程、服务、货物，同一类别全年累计采购金额在5万元以下，原则上通过零星采购方式开展。

二、所有参加非招标采购的工作人员应当恪守职业道德，严禁有下列行为：

（1）私下接触供应商及与采购结果有利害关系的人；

（2）明知本人的亲属或者其他利害关系人直接或间接参与本项目的采购，不主动回避的；

（3）收受供应商、中介人以及其他利害关系人的财物或者其他好处；

（4）向供应商透漏采购文件的评审、成交供应商的推荐等情况；

（5）采购工作组成员与参与谈判的供应商存在利害关系或者自身为参与谈判供应商职工，不主动回避的；

（6）其他违反职业道德和工作纪律的行为。

三、任何单位和个人不得实施下列限制正当竞争的行为：

（1）以不合理的条件限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者组织参加谈判（询价）采购；

（2）对潜在供应商实行歧视待遇、差别待遇、行业限制、地域限制；

（3）其他限制正当竞争的行为。
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