附件A.项目信息清单（标段1.220千伏厚德站第三台主变扩建工程施工）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广供电基〔2024〕152号 号 |
| 2 | 项目核准/备案文号 | 穗发改核准〔2024〕42号 |
| 3 | 初设批复文号 | 广供电基〔2025〕16 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广供电资〔2025〕26号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 广供电基〔2025〕99号 |
| 6 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广州市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广州电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 广州电力工程监理有限公司 |
| 10 | 工期 | 合同签订之日起至2026年12月31日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。 |

一、项目概况

※变电部分

220千伏厚德站第3台主变扩建工程：本期扩建240MVA主变压器1台，10kV出线10回，10kV并联电容器1×6×8Mvar，并联电抗器1×1×10Mvar；相应配套二次和土建内容。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围：

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

- （一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

- （二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

- （三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，☑临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他：     /    。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件十二特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：□标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：     /    。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

- 2、□标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

注：建设单位提供的设备、材料以《甲供设备材料明细表》为准。由施工单位提供的设备材料，必须经建设单位审批。临时电源工程的所有设备、材料均由施工单位提供（含10kV电缆及10kV电缆终端头）并在使用后自行回收，其中：10kV变压器按照《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》已包括在变电站工程的临时设施费中，其余设备、10kV电缆及10kV电缆终端头费用按租赁或摊销方式报价，费用包干。

| 甲供设备材料明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料、设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 电气一次部分 |  |  |  |  |
| 主变压器及 10kV 母线桥 安装 |  |  |  |  |
| 电力变压器 | SFSZ20-240000/220 | 台 | 1 |  |
| 钢芯铝绞线 | JL/LB20A-630/45 | 米 | 70 |  |
| 热镀锌槽盒 | 300×150 | 米 | 40 |  |
| 支柱绝缘子 | ZSW-24/20-4 | 只 | 21 |  |
| 氧化锌避雷器 | YH5WZ-17/45 | 只 | 3 |  |
| 10kV 穿墙套管 | CWC-20/6000-4 | 只 | 3 |  |
| 避雷器 | Y1.5W2-144/320W | 只 | 1 |  |
| 隔离开关 | GW8-126/630(W) | 台 | 2 |  |
| 热镀锌槽盒 | 200×100 | 米 | 6 |  |
| 热镀锌槽盒 | 100×75 | 米 | 6 |  |
| 隔离开关 | GW8-72.5/630(W) | 台 | 1 |  |
| 避雷器 | Y1.5W2-72/186(W) | 只 | 1 |  |
| 钢芯铝绞线 | LGJ-240/30 | 米 | 2.5 |  |
| 热镀锌槽盒 | 100×50 | 米 | 30 |  |
| 主变中性点隔直装置 | DCBD-C-220 型 | 组 | 1 |  |
| 色谱型变压器油中溶解气体 在线监测装置 |  | 套 | 1 |  |
| 220kV部分 |  |  |  |  |
| 220kV GIS架空主变进线间隔 | 3150A，50kA | 个 | 1 |  |
| 220kV 主母线 |  | 米 | 8 |  |
| 220kV GIS 分支母线 |  | 米 | 12 |  |
| SF6 气体泄漏检测装置探头 |  | 套 | 1 |  |
| 钢芯铝绞线 | JL/LB20A-630/45 | 米 | 60 |  |
| 玻璃绝缘子 | FC-100P/146 | 只 | 140 |  |
| 局放在线监测装置 |  | 间隔 | 1 |  |
| 110kV部分 |  |  |  |  |
| 110kVGIS架空主变进线间隔 | 3150A，40kA | 个 | 1 |  |
| 110kV GIS备用间隔 | 2000A，40kA。 | 个 | 2 |  |
| 110kV GIS主母线 | 110kV ，3150A，40kA | 米 | 2 |  |
| 110kV GIS分支母线 | 110kV ，3150A，40kA | 米 | 15 |  |
| SF6 气体泄漏检测装置探头 |  | 套 | 1 |  |
| 10kV配电装置部分 |  |  |  |  |
| 10kV 进线断路器柜 | 12kV/4000A-31.5kA | 面 | 1 |  |
| 10kV 馈线柜 | 12kV/1250A-31.5kA | 面 | 10 |  |
| 10kV 母线设备柜 | 12kV/1250A-31.5kA | 面 | 1 |  |
| 10kV 电容器柜 | 12kV/1250A-31.5kA | 面 | 6 |  |
| 10kV 电抗器柜 | 12kV/1250A-31.5kA | 面 | 1 |  |
| 10kV接地变柜 | 12kV，1250A，31.5kA | 面 | 1 |  |
| 10kV 母联分断路器柜 | 12kV/4000A-31.5kA | 面 | 1 |  |
| 10kV 封闭母线桥 | 4000A，31.5kA | 米 | 18 |  |
| 接地变成套装置 | SCN-400/10.5 | 套 | 1 |  |
| 限流电抗器 | XKK-10-4000-10 | 台 | 3 |  |
| 穿墙套管 | CMF1－20/6000 | 只 | 3 |  |
| 支柱绝缘子 | ZC-10F | 只 | 75 |  |
| 本期封闭母线桥对接2Ma段分段隔离柜 |  | 项 | 1 |  |
| 10kV 无功补偿部分 |  |  |  |  |
| 成套电容器组 | TBBJ10-8016/334-BLN | 套 | 6 |  |
| 串联电抗器 | CKSC-400/10-5 | 台 | 6 |  |
| 端子箱 | JHJW-05 | 个 | 6 |  |
| 铝合金槽盒 | XQJ-C 100×50 | 米 | 60 |  |
| 并联电抗器 | BKSC-10000/10 | 台 | 1 |  |
| 避雷器 | HY5WR-17/45 | 只 | 3 |  |
| 电力电缆 |  |  |  |  |
| 10kV 电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15-3×300 | 米 | 160 |  |
| 10kV 电缆终端头 | 配套ZRA-YJV22-8.7/15-3 ×300 | 个 | 4 |  |
| 10kV 电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15-3 ×240 | 米 | 440 |  |
| 10kV 电缆终端头 | 配套ZRA-YJV22-8.7/15-3×240 | 个 | 24 |  |
| 10kV 电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15-3×120 | 米 | 40 |  |
| 10kV 电缆终端头 | 配套ZRA-YJV22-8.7/15-3× 120 | 个 | 2 |  |
| 10kV 电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15kV-1×240 | 米 | 25 |  |
| 10kV 户外电缆终端头 | 配套ZRA-YJV22-8.7/15kV-1 ×240 | 套 | 1 |  |
| 10kV 户内电缆终端头 | 配套ZRA-YJV22-8.7/15kV- 1×240 | 套 | 1 |  |
| 1kV 电力电缆 | ZRA-YJV22-1-4×16 | 米 | 400 |  |
| 1kV 电力电缆 | ZRA-YJV22-1-4×6 | 米 | 200 |  |
| 防雷接地 |  |  |  |  |
| 电缆敷设及防火封堵 |  |  |  |  |
| 热镀锌槽盒 | 1200×200，带盖板 | 米 | 40 |  |
| 视频监控 |  |  |  |  |
| 红外智能高速球机 |  | 只 | 10 |  |
| 双光谱红外热成像球型摄像 机 |  | 只 | 2 |  |
| 白光一体化云台摄像机(含安装支架) |  | 只 | 7 |  |
| 远方风机控制器 |  | 只 | 3 |  |
| 温湿度传感器 |  | 只 | 3 |  |
| 车牌识别摄像机 |  | 台 | 2 |  |
| 人脸抓拍摄像机 |  | 台 | 1 |  |
| 红外对射 |  | 对 | 2 |  |
| 广播音柱 |  | 台 | 1 |  |
| 远方灯光控制器 |  | 套 | 1 |  |
| 电子围栏 |  | 米 | 20 |  |
| 电气二次部分 |  |  |  |  |
| 综合自动化系统 （ 以下设备均为综自厂家提 供） | CT:1A，PT:100/57.7V，DC:110V，AC:~220V； 使用 IEC61850 通信协议，双网络，支持顺序化操作； 二次屏柜尺寸：2260×800×600mm，颜色：RAL7035。 |  |  |  |
| #1主变测控柜 | 配置：变高、变中、变低、本体测控装置各 1 台； 具有对时接口和与站内自动化系统的通信接口。 | 面 | 1 |  |
| 10kV 母线PT测控装置 | 配置：10kV I 母测控装置 1 台。 具有对时接口和与站内自动化系统的通信接口。 | 台 | 1 |  |
| 10kV 备自投装置 | 配置：500A 备自投装置一台。 具有对时接口和与站内自动化系统的通信接口。 | 台 | 1 |  |
| 10kV 线路保护测控装置 | 保护与测控合二为一，具有对时接口和与自动化系统的通信接口。 | 套 | 10 |  |
| 10kV 电容器保护测控装置 | 保护与测控合二为一，具有对时接口和与自动化系统的通信接口。 | 套 | 6 |  |
| 10kV 电抗器保护测控装置 | 保护与测控合二为一，具有对时接口和与自动化系统的通信接口。 | 套 | 1 |  |
| 10kV 接地变保护装置 | 保护与测控合二为一，具有对时接口和与自动化系统的通信接 | 套 | 1 |  |
| 10kV 分段保护测控装置 | 保护与测控合二为一，具有对时接口和与自动化系统的通信接口。 | 套 | 1 |  |
| 微机五防扩容 | 新增#1主变高、中、低三侧及变低新增其它开关柜五防扩容，新 增锁具约280 把，五防软件扩容。 | 项 | 1 |  |
| 超五类屏蔽以太网线 |  | 千米 | 3 |  |
| 屏蔽双绞线 | 计量和对时用，ZRA-RVVP2-22 2×2×1.0 | 千米 | 4 |  |
| 自动化系统扩容 |  | 项 | 1 |  |
| 继电保护及安全自动装置 |  |  |  |  |
| 主变故障录波柜 |  | 面 | 1 |  |
| #1主变压器保护柜 I |  | 面 | 1 |  |
| #1主变压器保护柜 II |  | 面 | 1 |  |
| #1主变压器保护柜 III |  | 面 | 1 |  |
| 计量系统 |  |  |  |  |
| 主变电度表 | 采用三相四线型双方向多功能电能表；带 RS-485 通信口，有 功 0.5S 级，无功 2 级。 | 只 | 4 |  |
| 10kV 线路电度表 | 三相四线型双方向多功能电能表，带 RS-485 通信口，有功0.5S 级，无功 2 级。 | 只 | 10 |  |
| 10kV 电容器电度表 | 三相四线型双方向多功能电能表，带 RS-485 通信口，无功 2 级。 | 只 | 6 |  |
| 10kV 电抗器电度表 | 三相四线型双方向多功能电能表，带 RS-485 通信口，无功 2 级。 | 只 | 1 |  |
| 电缆 |  |  |  |  |
| 控制电缆 |  |  |  |  |
| ZRA-KVVP2-22-4×2.5 | 0.45/0.75kV | 米 | 2960 |  |
| ZRA-KVVP2-22-7×2.5 | 0.45/0.75kV | 米 | 3022 |  |
| ZRA-KVVP2-22-10×2.5 | 0.45/0.75kV | 米 | 352 |  |
| ZRA-KVVP2-22-14×2.5 | 0.45/0.75kV | 米 | 889 |  |
| ZRA-KVVP2-22-19×2.5 | 0.45/0.75kV | 米 | 1592 |  |
| ZRA-KVVP2-22-4×4 | 0.45/0.75kV | 米 | 5467 |  |
| ZRA-KVVP2-22-7×4 | 0.45/0.75kV | 米 | 565 |  |
| ZRA-KVVP2-22-10×4 | 0.45/0.75kV | 米 | 150 |  |
| ZAN-KVVP2-22-2×4 | 0.45/0.75kV | 米 | 421 |  |
| ZAN-KVVP2-22-2×10 | 0.45/0.75kV | 米 | 320 |  |
| 动力电缆 |  |  |  |  |
| ZRA-YJV22-4×4 | 1kV | 米 | 485 |  |
| ZRA-YJV22-4×10 | 1kV | 米 | 700 |  |
| 端子箱 |  |  |  |  |
| 主变端子箱 | 户外落地式不锈钢端子箱，1400mmx600mmx600mm | 台 | 1 |  |
| 交直流端子箱 | 户内悬挂式不锈钢端子箱，600mmx600mmx150mm | 台 | 2 |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 电能质量监测柜 | 含 4 个电能质量监测装置点，1 台路由器。 CT：1A PT：100V DC：-110V 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 |  |
| 母线电压质量监测装置 | 新增 10kV 母线配一只 | 台 | 1 |  |
| 主变铁芯多点接地监测装置 | 带可调节限流电阻 | 套 | 1 |  |
| 智能辅助综合监控系统扩容 | 根据一次专业提资，本次共需要增加 10 个红外高速球机、9 个摄像机、1 个广播音柱，1 个主变声纹探测系统，3 个温湿 度传感器，3 个远方风机控制器，1 个远方灯光控制器，以上 设备由一次专业开列。 | 项 | 1 |  |
| 铠装光缆 | 4 芯单模 | 千米 | 0.5 |  |
| 电源电缆 | ZR-RVV-3*1.5 | 千米 | 2.4 |  |
| 超五类屏蔽以太网线 |  | 千米 | 2.2 |  |
| 控制电缆 | ZR-RVV-4*1.0 | 千米 | 1.2 |  |
| 屏蔽双绞线 |  | 千米 | 0.6 |  |
| 硬盘 | 存储单元对应的硬盘，单盘 10T | 个 | 5 |  |
| 二层网络交换机（24 电口，4 光口） | 工业级 100M 或更高速率自适应交换机，以太网电口≥24，光 口≥4，机架式安装，满配光模块 | 台 | 2 |  |
| 环境采集单元 | 模拟量接入不低于 16 路，开关量接入不低于 16 路 | 台 | 1 |  |
| 壁挂式视频汇聚箱2 | 箱体含接地铜排、层板、空开配电器、PDU、两侧配置固定方 孔条等。防护等级不低于 IP54，应能良好防止外部水雾进入。 | 个 | 1 |  |
| 土建部分 |  |  |  |  |
| 电缆沟轻型混凝土盖板 | 500mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) | 块 | 16 |  |
| 成品乙级防火门 | 1000×2500 | m2 | 7.2 |  |
| 镀锌钢管构架(成品) |  | t | 2.713 |  |

- 四、报价表

- 总报价表

| 序号 | 工程或费用名称 | 限价金额（元） | 其中 |  |  |  | 投标下浮率 | 投标报价（元） | 其中 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其中安全文明施工费（元） | 其中临时设施费（元） | 其中施工专项补助费（元） | 暂估价（元） |  |  | 其中安全文明施工费（元） | 其中临时设施费（元） | 其中施工专项补助费（元） | 暂估价（元） |  |
| 1 | 220千伏厚德站第3台主变扩建工程 | 4127800.00 | 146300.00 | 74100.00 | 127600.00 | / | % |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（小写）： | 4127800.00 | 146300.00 | 74100.00 | 127600.00 | / |  |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

1.按固定金额报总价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价-安全文明施工费-暂估价-临时设施费）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价-临时设施费)]×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标报价金额为准，按公式修正投标下浮率。

2.投标报价应符合：（1）投标报价≤最高投标限价（公布最高投标限价的总价及各单项价格）；（2）安全文明施工费、临时设施费、暂估价等非竞争性费用报价项（如有），需按最高投标限价公布的金额报列，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理（3）采用施工图设计招标的（详见附件B），投标报价应根据招标范围及施工图纸提供完整的报价文件。（4）施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。

- 五、结算方式

本工程合同价包含单价包干、总价包干。单价包干部分，结算时单价不作调整（合同约定可调整的除外），工程量根据变更工程量调整。总价包干部分，除施工图设计变更和合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项结算时视为已包括在其他工程子项的报价中，不予调整。

六、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

- 取得施工总承包资质的承包商可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的承包商。施工总承包单位将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的承包商。但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

（2）施工总承包的基建项目，电力工程主体的施工必须由总承包单位自行完成。

（3）取得专业承包资质的承包商可以承接具有施工总承包资质的承包商依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。取得专业承包资质的承包商应对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的承包商。

（4）取得施工劳务资质的承包商可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的承包商分包的劳务作业。

- （5）分包商必须在南方电网公司供应链统一服务平台进行登记备案，并且在备案允许的范围内承接分包工程。

（6）其他：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求。

- （三）严格执行以下管理要求：

- 1、严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）相关要求，承包人应按规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。在合同履行期间，如国家有最新文件的，按最新文件要求执行。

- 严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。

- 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。

- 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。

- 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。

- 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。

- 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。

- 严格执行南网“八不准”。

- 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。

- 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。

- 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

- 按照《关于印发广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案的通知》（广电建〔2020〕43号）的要求，执行《广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案》相关内容。

- 对出现未提供作业现场视频或弄虚作假、故意逃避视频监督等严禁和违章类问题及出现作业信息填报不正确、不规范等规范类问题的承包商，依据《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书》等相关承包商管理制度对其进行扣分处罚。

- 违反《广东电网有限责任公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”》的的承包商人员（直接责任人和工作负责人），根据安监部门发布的处罚结果进行处罚。

- 承包商应配合我局开展施工安全资质审查，同意施工安全资质审查证明作为我局选择施工承包商的必备条件之一，同意安全惩处管理的内容、标准，同意我局每年发布的承包商安全惩处统计分析报告作为工程评标参考指标。

- 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求（具体配置要求祥见本章施工力量及机具配置要求），并在技术投标文件中格式填写。

- 投标人应根据建设单位及勘察、设计等单位列出的危险性较大的分部分项工程清单（详见下表），在技术投标文件中明确相应的安全管理措施。

|  | - 危险性较大的分部分项工程清单 |
| --- | --- |
| - 序号 | - 危险性较大的分部分项工程 |
|  | - 无 |

- 三、图纸

| 序号 | 卷 册 | 工程项目及图纸名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 442-BA02316S-D0101 | 总的部分 |  |
| 2 | 442-BA02316S-D0102 | 220kV配电装置 |  |
| 3 | 442-BA02316S-D0103 | 110kV配电装置 |  |
| 4 | 442-BA02316S-D0104 | 10kV配电装置 |  |
| 5 | 442-BA02316S-D0105 | 主变压器及10kV母线桥安装 |  |
| 6 | 442-BA02316S-D0106 | 无功补偿装置 |  |
| 7 | 442-BA02316S-D0107 | 站用电 |  |
| 8 | 442-BA02316S-D0108 | 视频及环境监控 |  |
| 9 | 442-BA02316S-D0109 | 其他综合 |  |
| 10 | 442-BA02316S-D0201 | #1主变压器二次线 |  |
| 11 | 442-BA02316S-T0101 | 土建部分 |  |
| 12 | 442-BA02316S-S0101 | 给排水系统图 |  |
| 13 | 442-BA02316S-S0501 | 水喷雾灭火系统图 |  |
| 14 | 442-BA02316S-S0502 | 火灾自动报警系统图 |  |

- 四、工程量清单

本标段工程量清单如下：见附件

- 五、由建设单位提供的设备及材料价格（含运杂费）表

由建设单位提供的设备及材料价格（含运到承包人材料站）

| 序号 | 设备、材料名称及规格 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 220千伏厚德站第3台主变扩建工程由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价 | 项 | 12892566 |  |
| 1 | 主变压系统 | 项 | 383293 | 不含变压器 |
| 2 | 220千伏配电装置 | 项 | 3603050 |  |
| 3 | 110kV配电装置 | 项 | 2247050 |  |
| 4 | 10kV配电装置 | 项 | 2704776 |  |
| 5 | 无功补偿 | 项 | 2294314 |  |
| 6 | 控制及直流系统 | 项 | 1642583 |  |
| 7 | 站用电系统 | 项 | 7000 |  |
| 9 | 通信及远动系统 | 项 | 10500 |  |
| 建设单位提供的材料价格参考《电力建设工程装置性材料预算价格（2018年版）》执行，不足部分可参考使用《电力建设工程装置性材料综合预算价格（2018年版）》。 |  |  |  |  |

- 六、特殊调试项目

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 220kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 220kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 220kV |  |
| 4 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 220kV |  |
| 5 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 6 | GIS(HGIS、PASS)交流耐压试验 220kV |  |
| 7 | GIS(HGIS、PASS)交流耐压试验 110kV |  |
| 8 | GIS(HGIS、PASS)局部放电带电检测 220kV |  |
| 9 | GIS(HGIS、PASS)局部放电带电检测 110kV |  |
| 10 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV |  |
| 11 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 240000kVA以下 |  |
| 12 | GIS(HGIS、PASS)SF₆气体试验 带断路器 |  |
| 13 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 不带断路器 |  |
| 14 | SF₆气体全分析 |  |
| 15 | 相关表计校验 SF₆密度继电器 |  |
| 16 | 相关表计校验 气体继电器 |  |
| 17 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 18 | 互感器误差测试 电流互感器 220kV |  |
| 19 | 计量二次回路阻抗(负载)测试 220kV |  |
| 20 | 计量二次回路阻抗(负载)测试 110kV |  |
| 21 | 互感器误差测试 电流互感器 10kV |  |
| 22 | 互感器误差测试 电压互感器 10kV |  |
| 23 | 变压器油纸电容型套管频域介电谱（FDS）测试 220kV |  |

- 全面开展标准建设清单

| 序号 | 标准点 | 部位 | 作法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 | 无 | 无 |  |

- 施工力量及机具配置要求

| 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求，具体配置应不低于以下标准： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）施工力量配置要求 |  |  |  |  |
| （1）项目管理人员 |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位（工种） | 人员数量 | 兼项与否 | 备注说明 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副经理，专门负责土建工程或线路工程 |
| 2 | 项目总工（技术负责人） | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副总工或技术员，专门负责土建工程或线路工程 |
| 3 | 质检员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 4 | 安全员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 5 | 机具管理员 | 1 | 同一地区可适度兼项 |  |
| 6 | 材料员 | 1 | 同一地区可适度兼项、可项目内兼项 |  |
| 7 | 资料员 | 1 | 可兼项 |  |
| （2）班组及技术工人 |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 班组数量 | 本项目自有人员数量要求 | 工种配置 |
| 1 | 变电工程 | 5 | 34 | 高压电工、焊接与切割、高处作业、起重与司索、导线压接及普工、继电保护、低压电工、焊接与切割、起重与司索及普工、高压试验、高处作业及普工等 |
| （二）施工机具配置要求 |  |  |  |  |
| （1）变电站工程（按项目配置，且不含试验） |  |  |  |  |
| ①电气安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 机具名称 | 单位 | 本项目数量要求 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | / |
| 2 | 真空抽气机组 | 台 | 1 | / |
| 3 | 干燥空气发生器 | 台 | / | / |
| 4 | 烘箱 | 台 | 1 | / |
| 5 | 真空泵 | 台 | 1 | / |
| 6 | SF6气体回收处理装置 | 台 | 1 | / |
| 7 | 交流氩弧焊机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 电动坡口机 | 台 | 1 | / |
| 9 | 合金切割机 | 台 | 1 | / |
| 10 | 电动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 11 | 导线液压压接机 | 套 | 1 | / |
| 12 | 液压电缆支架 | 台 | 2 | / |
| 13 | 砂轮切割机 | 台 | 2 | / |
| 14 | 台式钻床 | 台 | 1 | / |
| 15 | 电冲剪 | 台 | 1 | / |
| 16 | 冲孔机 | 台 | 1 | / |
| 17 | 弯排机 | 台 | 1 | / |
| 18 | 弯管机 | 台 | 1 | / |
| 19 | 蓄电池放电试验装置 | 台 | 1 | / |
| 20 | 蓄电池内阻测量仪 | 台 | 1 | / |
| 21 | 电焊机 | 台 | 2 | / |
| 22 | 液压叉车 | 台 | 1 | / |
| 23 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 24 | 绝缘电阻表 | 只 | 1 | / |
| 25 | 数字真空计 | 台 | 2 | / |
| 26 | 经纬仪 | 台 | 1 | / |
| 27 | 全站仪 | 台 | 1 | / |
| 28 | SF6气体检漏仪 | 台 | 1 | / |
| 29 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 4 | / |
| ②土建（不含桩基、隧道） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 挖土机 | 台 | 1 | / |
| 2 | 装载机 | 台 | 1 | / |
| 3 | 压路机 | 台 | 1 | / |
| 4 | 机动翻斗车 | 台 | 1 | / |
| 5 | 电焊机 | 台 | 2 | / |
| 6 | 气割设备 | 套 | 1 | / |
| 7 | 搅拌机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 砂浆机 | 台 | 1 | / |
| 9 | 钢筋弯曲机 | 台 | 2 | / |
| 10 | 钢筋调直机 | 台 | 1 | / |
| 11 | 钢筋切断机 | 台 | 1 | / |
| 12 | 直螺纹机 | 台 | 1 | / |
| 13 | 台式圆盘锯 | 台 | 2 | / |
| 14 | 砂轮切割机 | 台 | 1 | / |
| 15 | 马路切割机 | 台 | 1 | / |
| 16 | 马路切纹机 | 台 | 1 | / |
| 17 | 路面磨光机 | 台 | 2 | / |
| 18 | 蛙式打夯机 | 台 | 2 | / |
| 19 | 抽水泵 | 台 | 2 | / |
| 20 | 振捣棒、振捣器 | 台 | 2 | / |
| 21 | 经纬仪 | 台 | 1 | / |
| 22 | 全站仪 | 台 | 1 | / |