附件A.项目信息清单（标段2.110千伏小埗输变电工程（电气分册）施工）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广供电基〔2024〕68号 |
| 2 | 项目核准/备案文号 | 穗发改核准〔2021〕45号 |
| 3 | 初设批复文号 | 广供电基〔2024〕161号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广供电资〔2025〕26号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 广供电基〔2025〕128号 |
| 6 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广州市花都区 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广州电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 广州电力工程监理有限公司 |
| 10 | 工期 | 计划开工日期：2026年1月30日 计划竣工日期：2026年10月30日 实际工期以开工报告、竣工报告为准。 |

一、项目概况

※变电部分

1、110kV小埗变电站（电气分册）工程：本期新建主变压器2×63MVA，110kV出线2回，10kV出线32回，无功补偿2×2×6012kvar；终期主变压器3×63MVA，110kV出线3回，10kV出线48回，无功补偿3×2×6012kvar。

※电缆线路部分

1、T接110kV文游田龙、T接110kV田龙甲线电缆线路：本期新建2回110kV线路。1回T接110kV田心~龙口~旅游~文旅线路（即文游田龙线），1回T接110kV田龙甲线，T接点均选在新建的110kV小埗变电站，新建田心站侧双回电缆线路路径长度分别为0.51km、0.55km，电缆长度分别为0.55km、0.59km；新建龙口站侧双回电缆线路路径长度分别为0.54km、0.52km，电缆长度分别为0.58km、0.56km；电缆导体截面均采用1200mm²。

※通信部分

1、站内通信：配套通信设备工程。

2、T接110kV文游田龙、T接110kV田龙甲线电缆线路配套管道光缆：本工程随110kV小埗站-T接文游田龙线和T接田龙甲线新建两条0.8km 48芯管道光缆。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围：

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分:

变电建筑工程：

- （一）主要生产工程：消防系统；

- （二）辅助生产工程：/；

- （三）与站址有关的单项工程：

□地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：□白蚁防治，拆除工程；

（五）其他：     /    。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件十二特殊调试项目为准）；

（二）与站址有关的单项工程：□站外电源，站外通信；

（三）其他费用工程：标志牌安装，拆除工程；

（四）其他： 配合电子化移交。

※电缆线路部分:

施工图纸范围内的电缆建筑：

- （一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

- （二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：白蚁防治，拆除工程 ，□征地及青苗赔偿，沿线建（构）筑物的拆除，□与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他：  交通疏解费按暂估价438100.24元、市政道路修复按暂估价587386.66元、施工场地临时占用费按暂估价51347.25元计入投标报价，按实际工程量并计取中标下浮率进行结算。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：电缆局部放电试验，电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：标志牌安装，拆除工程，线路牌挂牌；

（八）其他：配合电子化移交。

※通信部分:

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，视频及环境监控系统，监测装置，电力电缆，控制电缆，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架。

- 2、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

- （一）甲供物资：

- 1、电力电缆，电缆终端头，电缆绝缘接头，带保护器接地箱，接地线，回流线，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：   /      。

※通信部分：

※变电部分：

- 甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，通信电源，通信光缆。

- 其他甲供物资：  /    。

- 注：建设单位提供的设备、材料以《甲供设备材料明细表》为准。由施工单位提供的设备材料，必须经建设单位审批。临时电源工程的所有设备、材料均由施工单位提供（含10kV电缆及10kV电缆终端头）并在使用后自行回收，其中：10kV变压器按照《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》已包括在变电站工程的临时设施费中，其余设备、10kV电缆及10kV电缆终端头费用按租赁或摊销方式报价，费用包干。

| 甲供设备材料明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料、设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| A | 110kV小埗变电站（电气分册）工程 |  |  |  |  |
|  | 电气一次部分 |  |  |  |  |
| 一 | 变压器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电力变压器 | 型式：三相双卷油浸自冷(加风扇）有载调压电力变压器 型号：SZ20-63000/110 额定电压：110kV±8×1.25%/10.5kV 频率：50Hz 额定容量：63/63MVA 阻抗电压：16% 连接组别：YN，d11 调压方式：中性点有载调压 附下列套管CT： 110kV套管CT： LRD-110,800/1A，5P40，20VA，2组； LR-110,400-800/1A，0.5S，20VA，1组 110kV中性点套管CT：LR-60200-600/1A，5P40，10VA，三组。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 中性点放电间隙 | 每套含： | 套 | 2 |  |
| 2.1 | 支柱绝缘子 | 66kV,8kN | 只 | 1 |  |
| 3 | 主变风机控制箱 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 油色谱 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 氧化锌避雷器 | Y5WZ-17/45 | 只 | 6 |  |
| 6 | 10kV穿墙套管 | CWC-20/6000-4 | 只 | 6 |  |
| 7 | 支柱绝缘子 | ZSW-24/20-4 | 只 | 32 |  |
| 二 | 110kV配电装置 |  |  |  |  |
| 1 | 110kVGIS(线变组间隔) | ZF28A-145,3150A,40kA/3s,每套含： | 套 | 2 |  |
| 1.1 | 断路器 | 3150A,40kA/4s | 组 | 1 |  |
| 1.2 | 隔离开关 | 3150A,40kA/4s | 组 | 2 |  |
| 1.3 | 三工位隔离开关 | 3150A,40kA/4s | 组 | 2 |  |
| 1.4 | 检修接地开关 | 3150A,40kA/4s | 组 | 1 |  |
| 1.5 | 快速接地开关 | 3150A,40kA/4s | 组 | 3 |  |
| 1.6 | 电流互感器 | CT1-CT4800/1A5P4020VA | 组 | 1 |  |
|  |  | CT5400-800/1A0.5S10VA |  |  |  |
|  |  | CT6400-800/1A0.2S5VA |  |  |  |
| 1.7 | 电压互感器 | 110/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1kV | 台 | 3 |  |
|  |  | 0.2/0.5(3P)/3P/3P,30/30/30/30VA |  |  |  |
| 1.8 | 避雷器 | 108/281kV | 组 | 1 |  |
| 1.9 | 空气套管 | (BSG):3150A | 组 | 1 |  |
| 1.10 | 电缆终端筒 |  | 组 | 2 |  |
| 1.11 | 汇控柜 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | GIS母线 |  | 米 | 15 |  |
| 三 | 10kV配电装置 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV中置式开关柜 | 12kV户内型金属铠装移开式中置开关柜KYN-12 12kV，4000A，40kA(4s) 尺寸：宽×深×高(mm)：1000×1860×2360 主要包括以下元件： 真空断路器：4000A，40kA，进口断路器，弹簧操作机构； 电流互感器：4000/1A 5P10/5P10/5P10/0.5S/0.2S 20/20/20/10/5VA 附带电显示装置、五防闭锁装置，优质产品。 配电动底盘 | 面 | 4 |  |
| 2 | 10kV中置式开关柜 | 12kV户内型金属铠装移开式中置开关柜KYN-12 12kV，4000A，40kA(4s) 尺寸：宽×深×高(mm)：1000×1860×2360 主要包括以下元件： 真空断路器：4000A，40kA，进口断路器，弹簧操作机构； 电流互感器：4000/1A 5P10/5P10/0.5S 10/10/10VA 附带电显示装置、五防闭锁装置，优质产品。 配电动底盘 | 面 | 2 |  |
| 3 | 10kV中置式开关柜 | 12kV户内型金属铠装移开式中置开关柜KYN-12 隔离手车：12kV，4000A，40kA | 面 | 2 |  |
| 4 | 10kV中置式开关柜 | 12kV户内型金属铠装移开式中置开关柜KYN-12 12kV，1250A，31.5kA(4s) 尺寸：宽×深×高(mm)：800×1610×2360 控制电压DC220V，储能电压AC220V 主要包括以下元件： 真空断路器：1250A，31.5kA，进口断路器，弹簧操作机构； 接地刀：12kV，31.5kA/2S； 电流互感器：800/1,5P40,10VA； 400-800/1,0.5S/0.2S,10/5VA 零序电流互感器:150/1ALJY-。200，整体穿芯式； 附带电显示装置、五防闭锁装置，优质产品； 配电动底盘及电动地刀 | 面 | 4 |  |
| 5 | 10kV中置式开关柜 | 12kV户内型金属铠装移开式中置开关柜KYN-12 12kV，1250A，31.5kA(4s) 尺寸：宽×深×高(mm)：800×1610×2360 控制电压DC220V，储能电压AC220V 主要包括以下元件： 真空断路器：1250A，31.5kA，进口断路器，弹簧操作机构； 接地刀：12kV，31.5kA/2S； 电流互感器：800/1,5P40,10VA； 400-800/1,0.5S/0.2S,10/5VA 零序电流互感器:150/1ALJY-。200，整体穿芯式； 附带电显示装置、五防闭锁装置，优质产品； 配电动底盘及电动地刀 | 面 | 2 |  |
| 6 | 10kV中置式开关柜 | 12kV户内型金属铠装移开式中置开关柜KYN-12 12kV，1250A，31.5kA(4s) 尺寸：宽×深×高(mm)：800×1610×2360 控制电压DC220V，储能电压AC220V 主要包括以下元件： 真空断路器：1250A，31.5kA，进口断路器，弹簧操作机构； 接地刀：12kV，31.5kA/2S； 电流互感器：800/1A,5P40,10VA； 400-800/1A,0.5S,10VA 400-600-800-1200/1A,0.2S，5VA 零序电流互感器:150/1ALJY-。200，整体穿芯式； 附带电显示装置、五防闭锁装置，优质产品； 配电动底盘及电动地刀 | 面 | 32 |  |
| 7 | 10kV中置式开关柜 | 12kV户内型金属铠装移开式中置开关柜KYN-12 12kV，1250A，31.5kA(4s) 尺寸：宽×深×高(mm)：800×1610×2360 控制电压DC220V，储能电压AC220V 主要包括以下元件： 小车：中置式熔断器+避雷器共车； 接地刀：12kV，31.5kA/2S； 电压互感器：10/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1/3kV 0.2/3P(0.5)/3P，50VA/75VA/75VA； 避雷器：17kV/45kV，400A(2ms)； 熔断器：0.5A/31.5kA； 放电计数器及泄露电流监测仪（三相）； 附带电显示装置、五防闭锁装置，优质产品； 配电动底盘及电动地刀 | 面 | 4 |  |
| 8 | 10kV中置式开关柜 | 12kV户内型金属铠装移开式中置开关柜KYN-12 12kV，1250A，31.5kA(4s) 尺寸：宽×深×高(mm)：800×1610×2360 控制电压DC220V，储能电压AC220V 主要包括以下元件： 真空断路器：1250A，31.5kA，进口断路器，弹簧操作机构； 接地刀：12kV，31.5kA/2S； 电流互感器：400/1A,5P40,10VA； 200-400/1A,0.5S/0.2S,10/5VA 零序电流互感器:150/1ALJY-。200，整体穿芯式； 附带电显示装置、五防闭锁装置，优质产品； 配电动底盘及电动地刀 | 面 | 2 |  |
| 9 | 封闭母线桥 | 12kV，4000A，31.5kA(4s) | 米 | 60 |  |
| 四 | 无功补充装置 |  |  |  |  |
| 1 | 电容器组 TBB10-6012/334-AK | 10kV，6012kvar。每组内包含： 高压并联电容器：BAM11/√3-334-1W； 四级接地开关：GN19-12/1250A-4，31.5kA； 放电线圈：FDGE-11/√3-3.4-1W； 氧化锌避雷器：YH5WR-17/46，600A； 网门：网孔40×40； 支柱绝缘子ZSWR-12/6； 铜排（配热缩套）：TMY-5×50； 放电PT不锈钢端子箱，不少于50个端子； 全电流在线监测装置。 |  |  |  |
| 2 | 干式铁芯电抗器 | CKSC-300/10-5 | 台 | 4 |  |
| 3 | 10kV电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15-3x300mm | 米 | 200 |  |
| 4 | 10kV电缆终端 | 适合ZR-YJV22-8.7/15-3x300mm电缆 | 套 | 12 |  |
| 5 | 并联电抗器 | BKSC-6000/10 | 台 | 2 |  |
| 6 | 10kV氧化锌避雷器 | HY5WR-17/45 | 只 | 6 |  |
| 五 | 站用电、接地变 |  |  |  |  |
| 1 | 小电阻接地成套装置 | 每套内含： | 套 | 2 |  |
| 1.1 | 接地变压器 | DKSC-420/10.5 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 电阻器 | ENGR10-600-10 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 电流互感器 | 150/1A,5P10/5P10/5P10,10/10/10VA | 只 | 1 |  |
| 2 | 10kV电力电缆 | FYZA-YJV22-8.7/15-3x120 | 米 | 90 |  |
| 3 | 10kV户内冷缩电缆头 | 配套FYZA-YJV22-8.7/15-3x120 | 套 | 2 |  |
| 4 | 10kV户外冷缩电缆头 | 配套FYZA-YJV22-8.7/15-3x120 | 套 | 2 |  |
| 5 | 站用变 | SCB11-200/10.5 | 台 | 2 |  |
| 6 | 10kV电力电缆 | FYZA-YJV22-8.7/15-3x120 | 米 | 90 |  |
| 7 | 10kV户内冷缩电缆头 | 配套FYZA-YJV22-8.7/15-3x120 | 套 | 4 |  |
| 8 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-0.6/1kV-3x240+1x120 | 米 | 140 |  |
| 9 | 零序CT | LMZ-0.5400/1A5P3010VA | 套 | 2 |  |
| 10 | 蓄电池组 | GFM-500 | 套 | 2 |  |
| 11 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-1-1x120mm2 | 米 | 120 |  |
| 12 | 交流屏 |  | 面 | 7 |  |
| 13 | 二次配电箱 |  | 只 | 4 |  |
| 14 | 发电车快速接入装置 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-1-3x240+1x120 | 米 | 220 |  |
| 16 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-1-3x35+1x16 | 米 | 220 |  |
| 17 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-1-4x16 | 米 | 630 |  |
| 七 | 全站照明、动力 |  |  |  |  |
| 1 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-1-4x4 | 米 | 20 |  |
|  |  | ZRA-YJV22-1-4x6 | 米 | 60 |  |
|  |  | ZRA-YJV22-1-4x10 | 米 | 20 |  |
|  |  | ZRA-YJV22-1-4x16 | 米 | 120 |  |
|  |  | ZRA-YJV22-1-3x35+1x16 | 米 | 60 |  |
|  |  | ZRA-YJV22-1-3x50+1x25 | 米 | 20 |  |
|  |  | ZRA-YJV22-1-3x95+1x70 | 米 | 20 |  |
| 八 | 电缆敷设及防火封堵 |  |  |  |  |
| 1 | 槽式直通桥架 | 800×150二次竖井用热镀锌 | 米 | 24 |  |
| 2 | 槽式直通桥架 | 700×150二次竖井用热镀锌 | 米 | 12 |  |
| 3 | 槽式直通桥架 | 500×150二次电缆用热镀锌 | 米 | 250 |  |
| 4 | 槽式直通桥架 | 250×150二次电缆用热镀锌 | 米 | 65 |  |
| 5 | 槽式直通桥架 | 200×150桥架与开关柜连通热镀锌 | 米 | 250 |  |
| 6 | 槽式直通桥架 | 100×150通信电缆用热镀锌 | 米 | 150 |  |
| 7 | 槽式直通桥架 | 100×150综合分隔槽盒热镀锌 | 米 | / | 土建册 |
| 8 | 槽式垂直向下内弯通 | 800×150-500×150热镀锌 | 件 | 8 |  |
| 9 | 槽式垂直向下内弯通 | 700×150-700×150热镀锌 | 件 | 6 |  |
| 10 | 槽式垂直向下内弯通 | 200×150-200×150热镀锌 | 件 | 125 |  |
| 11 | 槽式水平弯通 | 500×500×150热镀锌 | 件 | 6 |  |
| 12 | 槽式水平弯通 | 250×250×150热镀锌 | 件 | 3 |  |
| 13 | 槽式水平弯通 | 100×100×150通信电缆用热镀锌 | 件 | 2 |  |
| 14 | 槽式异径水平弯通 | 500×250×150热镀锌 | 件 | 1 |  |
| 15 | 槽式水平三通 | 500×500×500×150热镀锌 | 件 | 12 |  |
| 16 | 槽式水平三通 | 250×250×250×150热镀锌 | 件 | 1 |  |
| 17 | 槽式异径水平三通 | 500×500×250×150热镀锌 | 件 | 1 |  |
| 18 | 槽式水平四通 | 500×500×500×500×150热镀锌 | 件 | 10 |  |
| 19 | 工字钢立柱热镀锌 | L≈3000mm以现场实测高度为准 | 件 | 116 |  |
| 20 | 吊架热镀锌 | L50×50×5L=870以现场实测高度为准 | 件 | 32 |  |
| 21 | 吊架热镀锌 | L50×50×5L=1170以现场实测高度为准 | 件 | 181 |  |
| 22 | 吊架热镀锌 | L50×50×5L=1470以现场实测高度为准 | 件 | 347 |  |
| 23 | 托臂 | 热镀锌L=1250 | 件 | 151 |  |
| 24 | 托臂 | 热镀锌L=650 | 件 | 476 |  |
| 25 | 托臂 | 热镀锌L=600 | 件 | 622 |  |
| 26 | 托臂 | 热镀锌L=400 | 件 | 30 |  |
| 27 | 热镀锌支架 | 托臂L=350mm | 套 | 2840 |  |
| 28 | 热镀锌支架立柱 | 层间距250mm,L=1200mm | 套 | 350 |  |
| 29 | 热镀锌支架立柱 | 层间距350mm,L=1200mm | 套 | 480 |  |
| 九 | 视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 固定高清红外摄像机 | 电容器2只，高压室1只，110kV配电装置室1只 | 台 | 31 |  |
| 1.2 | 红外网络高清球机 | 接地变室1只，站用变室2只， | 台 | 37 |  |
| 1.3 | 双光谱红外热成像球型摄像机 |  | 台 | 7 |  |
| 1.4 | 高清白光灯一体化云台网络摄像机 | 25X15 | 台 | 2 |  |
| 1.5 | 固定高清红外摄像机(防爆) | 含线槽 | 台 | 4 |  |
| 1.6 | 卡片机 | 含线槽 | 台 | 14 |  |
| 1.7 | 立杆 |  | 根 | 2 |  |
| 1.8 | 吊杆 |  | 根 | 13 |  |
| 2 | 环境信息采集设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 温湿度传感器 |  | 个 | 22 |  |
| 2.2 | 水浸探头 |  | 个 | 13 |  |
| 2.3 | 人脸门禁一体机 |  | 个 | 7 |  |
| 2.4 | 人脸抓拍 |  | 个 | 2 |  |
| 2.5 | 车牌识别高清网络一体化摄像机 |  | 套 | 4 |  |
| 2.6 | 可视对讲终端机 |  | 套 | 1 |  |
| 2.7 | 六要素微气象传感器 |  | 台 | 1 |  |
| 2.8 | SF6气体探测器 |  | 个 | 4 |  |
| 2.9 | SF6气体监控报警器 |  | 个 | 2 |  |
| 2.1 | SF6气体监控显示器 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 远方水泵控制器 |  | 套 | 6 |  |
| 4 | 远方灯光控制器 |  | 套 | 21 |  |
| 5 | 远方风机控制器 |  | 套 | 28 |  |
| 6 | 远方空调控制器 |  | 套 | 14 |  |
| 7 | 广播音柱 |  | 台 | 5 |  |
|  | 电气二次部分 |  |  |  |  |
| (一) | 110kV站 |  |  |  |  |
| 1 | 站内自动化系统 | 含2套微机操作员/主机、1套微机五防子系统、1台打印机、1套音响报警装置等，测控装置按间隔配置，采用IEC61850标准的通信规约。五防系统含检修隔离功能。 CT：1APT：100VDC：110VAC：~220V， 颜色：RAL7035尺寸：2260×800×600mm | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 智能远动柜 | 集成双套智能远动装置和保信子站功能，规约转换器两台，存储器一台，协议转换RC3000一台，存储容量≥400GB | 面 | 1 |  |
| 1.2 | 二次安全防护柜 | A平面：2台互联交换机、2台纵向加密认证装置、1台横向防火墙 B平面：2台互联交换机、2台纵向加密认证装置、1台横向防火墙 安全态势感知终端2套，三区防火墙1台，三区交换机1台，共组3面屏 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 公用测控柜 | 含三套常规测控装置 | 面 | 1 |  |
| 1.4 | #1主变测控柜 | 含4台数字化测控装置：含高压侧测控装置1台，低压侧测控装置2台，本体测控装置1台。 | 面 | 1 |  |
| 1.5 | #2主变测控柜 | 含4台数字化测控装置：含高压侧测控装置1台，低压侧测控装置2台，本体测控装置1台。 | 面 | 1 |  |
| 1.6 | 110kV过程层公用测控柜 | 含2套数字化测控装置 | 面 | 1 |  |
| 1.7 | 10kV母线PT测控柜 | 含4台常规测控装置 | 面 | 1 |  |
| 1.8 | 10kVPT并列柜 | 常规装置，含4台装置 | 面 | 1 |  |
| 1.9 | 10kV备自投柜 | 按本期规模配置，含2台装置，1台打印机，预留一台的安装位置，4个ODF架。 | 面 | 1 |  |
| 1.10 | 10kV线路保护测控装置 | 保测智合一装置 | 台 | 32 |  |
| 1.11 | 10kV电容器保护测控装置 | 保测智合一装置 | 台 | 4 |  |
| 1.12 | 10kV电抗器保护测控装置 | 保测智合一装置 | 台 | 2 |  |
| 1.13 | 10kV站用变保护测控装置 | 保测智合一装置 | 台 | 2 |  |
| 1.14 | 10kV分段保护测控装置 | 保测智合一装置 | 台 | 4 |  |
| 1.15 | 站控层MMS(A、B、C)网交换机柜 | 配置8台24电口2光口交换机，ODF一个 (需获得KEMA：IEC61850认证) | 面 | 1 |  |
| 1.16 | 10kV高压室MMS网交换机柜 |  |  |  |  |
| （1） | 10kV高压室MMS(A、B)网交换机柜 | 每面柜配置6台24电口2光口交换机，8口ODF2个 (需获得KEMA：IEC61850认证) | 面 | 1 |  |
| （2） | 10kV高压室MMS(A、B、C)网交换机柜 | 每面柜配置3台24电口2光口交换机，8口ODF一个 (需获得KEMA：IEC61850认证) | 面 | 1 |  |
| 1.17 | 光缆 |  |  |  |  |
| （1） | 4芯多模铠装光缆(ST-ST) |  | km | 4 |  |
| （2） | 4芯多模尾缆(LC-LC、LC-ST)) |  | km | 1.5 |  |
| 1.18 | 屏蔽以太网线 |  | km | 8 |  |
| 1.19 | 屏蔽双绞线 | 用于对时及电能采集（开关柜对时一对一考虑） | km | 3 |  |
| 1.20 | 110kVGOOSEA1网交换机柜 | 配置1台III型交换机（每台含16个1000M光口）、2台II型交换机（每台含16个100M光口、4个1000光口）(需获得KEMA：IEC61850 认证)，4个ODF架。 | 面 | 1 |  |
| 1.21 | 110kVGOOSEA2网交换机柜 | 配置1台III型交换机（每台含16个1000M光口）、2台II型交换机（每台含16个100M光口、4个1000光口）(需获得KEMA：IEC61850认证)，4个ODF架。 | 面 | 1 |  |
| 1.22 | 110kVGOOSE网交换机柜二 | 配置2台III型交换机（每台含16个1000M光口）、2台II型交换机（每台含16个100M光口、4个1000光口）(需获得KEMA：IEC61850认证)，4个ODF架。 | 面 | 1 |  |
| 1.23 | 五防系统智能解锁钥匙 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 智能终端柜 | CT：1APT：100VDC：-110VAC：~220V颜色：RAL7035 |  |  |  |
| 2.1 | 主变高压侧智能终端柜 | 功能或装置：2台智能终端，2个ODF架。 | 面 | 2 |  |
| 2.2 | 主变低压侧智能终端装置 | 功能或装置：1台带操作箱智能终端，1台智能终端，2个ODF架 | 套 | 4 |  |
| 2.3 | 主变本体智能终端柜 | 功能或装置：1台非电量与主变本体智能终端一体化装置，1台主变本地智能终端，2个ODF架。 | 面 | 2 |  |
| 3 | 保护设备 | CT：1APT：100VDC：-110VAC：~220V 颜色：RAL7035尺寸：2260×800×600mm |  |  |  |
| 3.1 | #1主变压器保护柜 | 配置：采用主后一体化保护装置（集成了差动保护、各侧后备保护及接地变保护），1台打印机。1个ODF架（接备自投） | 面 | 2 |  |
| 3.2 | #2主变压器保护柜 | 配置：采用主后一体化保护装置（集成了差动保护、各侧后备保护及接地变保护），1台打印机。1个ODF架（接备自投） | 面 | 2 |  |
| 3.3 | 110kV站频率电压紧急控制装置（低频低压减载装置） | 1）低频低压减载装置1台，24路跳闸输出； 2）打印机1台。 | 面 | 1 |  |
| 4 | 智能录波柜 | CT：1APT：100VDC：-110VAC：~220V 颜色：RAL7035 |  |  |  |
| 4.1 | 智能录波管理柜 | 功能或装置：包含2台管理单元，管理单元由录波文件分析、网络报文分析及结果展示、二次系统可视化、智能运维四个功能模块组成。液晶显示器、打印机1台，24口ODF配线架1台。 | 面 | 1 |  |
| 4.2 | 主变智能录波采集柜 | 功能或装置：1台主变录波采集单元，与显示器合并。通过电缆采集96路模拟量，通过GOOSE网络记录事件。 打印机1台，24口ODF配线架1台，传感器机箱1台。 | 面 | 2 |  |
| 5 | 计量系统 | CT：1APT：100VDC：-110VAC：~220V 颜色：RAL7035尺寸：2260×800×600mm |  |  |  |
| 5.1 | 主变电能表柜 | 6只主变电度表，电度表采用三相四线型双方向复费率电子表，带RS-485通信口，带辅助电源，有功0.5S级。 | 面 | 1 |  |
| 5.2 | 电能采集柜 | 配置2只站用变电度表，一套电能采集装置 | 面 | 1 |  |
| 5.3 | 10kV线路电能表 | 带RS-485通信口，带辅助电源，有功0.5S级。 | 只 | 32 |  |
| 5.4 | 10kV电容器电抗器电能表 | 带RS-485通信口，带辅助电源，无功2级。 | 只 | 6 |  |
| 6 | 直流系统及交流不停电系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 直流系统 | DC：110V；AC：～380V； 单母刀闸分段接线，双充双蓄； 配置与变电站自动化系统的通信接口； 高频开关电源双套，每套含模块20A，7+2配置，组成直流充电柜2面；直流馈线柜4面；蓄电池远程核容屏1面。 蓄电池500Ah，54只/组（一次开列），组架安装于蓄电池室。颜色：RAL7035尺寸：2260×800×600mm | 套 | 1 |  |
| 6.2 | 交流不间断电源子系统 | 2x5kVA，组2面屏 | 套 | 1 |  |
| 7 | 其他设备 |  |  |  |  |
| 7.1 | 时间同步系统 | 配置两台北斗标准的同步钟，满足站内电B码与光纤B码对时与同步接口需求 | 面 | 2 |  |
| 7.2 | 智能辅助综合监控系统 |  | 套 | 1 |  |
| 7.2.1 | 站端监控主机/工作站 | 支持智能识别、智能巡检、生产辅助决策、智能安全； | 套 | 1 |  |
| 7.2.2 | 视频及环境监测系统扩建 | 通信控制器、存储单元、网络交换设备等扩容，屏柜2面。 | 套 | 1 |  |
| 7.2.3 | 智能锁控系统 | 锁具涵盖站内五防未涉及的设备门 | 套 | 1 |  |
| 7.2.5 | PTN600电流监测 |  | 套 | 1 |  |
| 7.2.6 | 配套线缆 |  |  |  |  |
| (1) | 光纤 | 4芯单模 | 米 | 2000 |  |
| (2) | 电源电缆 | ZRA-RVV22/3*1.5 | 米 | 8000 |  |
| (3) | 控制电缆 | ZRA-RVVP22/4*1 | 米 | 8000 |  |
| (4) | 屏蔽双绞线 | CAT5 | 米 | 7000 |  |
| （5） | 门禁专用控制电缆 | ZR-RVVP-6*0.75 | 米 | 1000 |  |
| 7.3 | 电能质量监测柜 | 满足4个电能质量监测点的监测需求，含路由器一台 | 套 | 1 |  |
| 7.4 | 母线电压质量监测表 | 10kV每段母线配一只，配套路由器一台，安装于10kVPT并列柜 | 只 | 4 |  |
| 7.5 | 主变铁芯多点接地监测装置 |  | 套 | 2 |  |
| 7.6 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/220.6/1kV |  |  |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-4x2.5 | 米 | 3800 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-7x2.5 | 米 | 2000 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-10x2.5 | 米 | 3000 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-14x2.5 | 米 | 300 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-19x2.5 | 米 | 300 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-4x4 | 米 | 4500 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-8x4 | 米 | 380 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-10x4 | 米 | 119 |  |
|  |  | ZAN-KVVP2/22-2x4 | 米 | 4300 |  |
|  |  | ZAN-KVVP2/22-2x10 | 米 | 500 |  |
| 7.7 | 电力电缆 | ZRA-YJV221kV | 千米 | 0.8 |  |
| 7.8 | 交直流端子箱 | 冷轧钢板喷塑，嵌墙安装，600mmN600mmN150mm | 个 | 4 |  |
| 7.9 | 站用变端子箱 | 冷轧钢板喷塑，挂墙（网门）安装，400mmN350mmN200(250)mm | 个 | 2 |  |
| B | T接110kV文游田龙、T接110kV田龙甲线电缆线路工程（田心侧） |  |  |  |  |
| 1 | XLPE 单铜芯电力电缆 | YJLW02-Z 64/110 1×1200 GB/T11017.2-2014 | m | 3240 |  |
| 2 | GIS 电缆终端 | YJZGG 64/110 1×1200 GB/T11017.3-2014 | 套 | 6 |  |
| 3 | 绝缘接头 | YJJJI2 64/110 1×1200 GB/T11017.3-2014 | 套 | 6 |  |
| 4 | 保护接地箱 | 三相 | 套 | 6 |  |
| 5 | 接地线及回流线 | YJV 8.7/10 1×240 GB/T 12706.2-2020 | m | 3320 |  |
| 6 | 在线监测装置-电缆分布式精确故障定 位装置 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 在线监测装置-专用接地箱 | 金属护套直接接地的电缆接头 与电缆终端处 | 套 | 2 |  |
| C | T接110kV文游田龙、T接110kV田龙甲线电缆线路工程（龙口侧） |  |  |  |  |
| 1 | XLPE 单铜芯电力电缆 | YJLW02-Z 64/110 1×1200 GB/T11017.2-2014 | m | 3240 |  |
| 2 | GIS 电缆终端 | YJZGG 64/110 1×1200 GB/T11017.3-2014 | 套 | 6 |  |
| 3 | 绝缘接头 | YJJJI2 64/110 1×1200 GB/T11017.3-2014 | 套 | 6 |  |
| 4 | 保护接地箱 | 三相 | 套 | 6 |  |
| 5 | 接地线及回流线 | YJV 8.7/10 1×240 GB/T 12706.2-2020 | m | 2460 |  |
| 6 | 在线监测装置-电缆分布式精确故障定 位装置 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 在线监测装置-专用接地箱 | 金属护套直接接地的电缆接头 与电缆终端处 | 套 | 2 |  |
| D | 配套通信设备工程 |  |  |  |  |
| 一 | 广州传输新A网设备配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | S385传输网设备基础框 | 基础框应包含设备子框、主控、交叉、 二次电源、公务、告警等基本功能；主 控、交叉、二次电源、时钟等采用1+1 配置 | 个 | 1 |  |
| 2 | 电接口倒换板ESE1 | （S385传输网设备板卡） | 个 | 1 |  |
| 3 | 增强型智能以太网处理板SEE | （S385传输网设备板卡） | 个 | 2 |  |
| 4 | 63路E1电处理板,（75欧姆）（S385传输网设备板卡） | （75欧姆）（S385传输网设备板卡） | 个 | 2 |  |
| 5 | STM-1e/E3/T3/FE接口桥接板BIE3 | （S385传输网设备板卡） | 个 | 1 |  |
| 6 | 同轴电缆,（含设备侧接头，满足63xE1成端）（20米）（S385传输网设备板卡） | （含设备侧接头，满足63xE1成端）（20米）（S385传输网设备板卡） | 个 | 16 |  |
| 7 | 电接口桥接板BIE1 | （S385传输网设备板卡） | 个 | 1 |  |
| 8 | 4路STM-16光线路板OL16x4 | （L-16.2,LC,ASON）（S385传输网设备板卡） | 个 | 2 |  |
| 9 | 以太网电接口倒换板ESFE×8 | （S385传输网设备板卡） | 个 | 2 |  |
| 二 | 广州传输B网设备配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | E6616基础框 | 总装机箱(OptiXtransE6616,DC,带盘纤盒) | 个 | 1 |  |
|  |  | 通用交叉及主控时钟处理板 | 块 | 2 |  |
| 2 | E6616板卡 | 4路10G统一线路业务处理板(1*1550nm-10G-80km) | 块 | 2 |  |
| 3 |  | 32路E1/T1支路板(1*DMS+2*PD1) | 块 | 2 |  |
| 4 |  | 10路交换式以太网处理板(6*SFP-1000BASE-T(RJ45)-100m,2*eSFP-1310nm-GE-10km | 块 | 2 |  |
| 5 |  | 中继电缆-20m-75ohm-16E1-1.6mm-(Anea 96母-III)-(SYFVZP75-1.1/0.26*32(S))-负45度 | 根 | 2 |  |
| 三 | 广州调度数据网A平面设备配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 低端路由器E1接口板 | E1接口板(端口数量>=4)含每端口5米带接头E1线缆 | 个 | 2 |  |
| 2 | E1线缆 | E1线缆（每增减1米） | 米 | 120 |  |
| 3 | 低端路由器设备主机 | 含机箱、风扇、主机软件、设备网管线（软件 包含整机软件使用许可）、设备含双直流电源 | 个 | 1 |  |
| 4 | 低端路由器千兆以太网电接口板 | 要求千兆以太网接口总数量>=8 （10M/100M/1000M自适应RJ45） | 块 | 2 |  |
| 四 | 广州调度数据网B平面设备配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 低端路由器E1接口板 | E1接口板(端口数量>=4)含每端口5米带接头E1线缆 | 个 | 2 |  |
| 2 | E1线缆 | E1线缆（每增减1米） | 米 | 120 |  |
| 3 | 低端路由器设备主机 | 含机箱、风扇、主机软件、设备网管线（软件 包含整机软件使用许可）、设备含双直流电源 | 个 | 1 |  |
| 4 | 低端路由器千兆以太网电接口板 | 要求千兆以太网接口总数量>=8 （10M/100M/1000M自适应RJ45） | 块 | 2 |  |
| 五 | 广州生产综合业务网设备配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 子架 | 接入设备，含风扇插箱背板等公共单元 | 个 | 1 |  |
| 2 | 系统板 | 主控板 | 块 | 2 |  |
| 3 | 系统板 | 交换板 | 块 | 2 |  |
| 4 | 系统板 | 直流电源板 | 块 | 2 |  |
| 5 | 业务板 | 50GE光线路板，单板≥2端口 | 块 | 2 |  |
| 6 | 业务板 | 50GE光模块，80km | 块 | 4 |  |
| 7 | 业务板 | 单板≥8端口 | 块 | 3 |  |
| 8 | 业务板 | GE光模块，10km | 块 | 2 |  |
| 9 | 业务板 | GE光模块，40km | 块 | 2 |  |
| 10 | 业务板 | GE电模块 | 块 | 12 |  |
| 六 | 广州配网设备配置清单 |  |  |  |  |
|  | 配网交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 低端三层多功能接入交换机千兆 以太网光接口模块单模中距 (10kM-40kM),(数量1个) | 单模中距(10kM-40kM),(数量1个) | 个 | 4 |  |
| 2 | 低端三层多功能接入交换机千兆 以太网光接口模块单模长距(大于40kM),(数量1个) | 单模短距(大于40kM),(数量1个) | 个 | 4 |  |
| 3 | 低端三层多功能接入交换机百兆 以太网光接口模块单模短距(小于10kM),(数量1个) | 单模短距(小于10kM),(数量1个) | 个 | 8 |  |
| 4 | 低端三层多功能接入交换机主机 （直流供电） | 固定式或模块化交换机主机，含软 件，>=4千兆光口、>=4千兆电 口，>=16个百兆光口，支持三层路由 功能，双直流电源（含5米电源线）。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 直流电源模块 | 设备直流电源(每套直流电源含5米 直流电源线.. | 个 | 2 |  |
|  | 智能配电房配网交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 配网交换机 | 商业级三层以太网交换机，具体 端口要求16千兆光、4千兆电 | 台 | 1 |  |
| 2 | 千兆以太网光接口模块 | 单模短距(小于10kM),(数量1个) | 个 | 8 |  |
| 七 | 通信直流配电屏 |  |  |  |  |
| 1 | 通信直流配电屏 | 以下为单套配置 | 面 | 2 |  |
| 1.1 |  | 200A DC/DC 直流电源转换设备 3（支 持双电源同柜,单母线单输入） | 台 | 1 |  |
| 1.2 | DC/DC模块2 | 输出DC:48V,30A | 台 | 4 |  |
| 1.3 | 监测、传送数据模块 | 支持61850 | 块 | 1 |  |
| E | T接110kV文游田龙、T接110kV田龙甲线电缆线路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 阻燃非金属管道光缆 | GYFTZY63，G.652D，48芯 | km | 1.6 |  |

- 四、报价表

| 总报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（元） | 其中安全文明施工费（元） | 其中临时设施费（元） | 其中暂估价（元） | 投标下浮率（%） | 投标报价（元） | 其中安全文明施工费（元） | 其中临时设施费（元） | 其中暂估价（元） | 备 注 |
| 一 | 变电工程 | 5659091.96 | 115227.47 | 65492.64 | 0.00 | % |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV小埗变电站（电气分册）工程 | 5659091.96 | 115227.47 | 65492.64 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 线路工程 | 5430343.10 | 140810.46 | 90214.67 | 1076834.15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | T接110kV文游田龙、T接110kV田龙甲线电缆线路 | 5430343.10 | 140810.46 | 90214.67 | 1076834.15 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 通信工程 | 387313.86 | 7623.50 | 6900.85 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 站内通信 | 321674.67 | 5776.52 | 3835.99 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | T接110kV文游田龙、T接110kV田龙甲线电缆线路配套管道光缆 | 65639.19 | 1846.98 | 3064.86 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 11476748.92 | 263661.43 | 162608.16 | 1076834.15 |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

1.按固定金额报总价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价-安全文明施工费-临时设施费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-临时设施费-暂估价)]×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标报价金额为准，按公式修正投标下浮率。

2.投标报价应符合：（1）投标报价≤最高投标限价（公布最高投标限价的总价及各单项价格）；（2）安全文明施工费、临时设施费、暂估价等非竞争性费用报价项（如有），需按最高投标限价公布的金额报列，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。（3）采用施工图设计招标的（详见附件B），投标报价应根据招标范围及施工图纸提供完整的报价文件。

- 五、结算方式

- 本工程合同价包含单价包干、总价包干。单价包干部分，结算时单价不作调整（合同约定可调整的除外），工程量根据变更工程量调整。总价包干部分，除施工图设计变更和合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项结算时视为已包括在其他工程子项的报价中，不予调整。

六、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

- 取得施工总承包资质的承包商可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的承包商。施工总承包单位将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的承包商。但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

（2）施工总承包的基建项目，电力工程主体的施工必须由总承包单位自行完成。

（3）取得专业承包资质的承包商可以承接具有施工总承包资质的承包商依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。取得专业承包资质的承包商应对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的承包商。

（4）取得施工劳务资质的承包商可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的承包商分包的劳务作业。

- （5）分包商必须在南方电网公司供应链统一服务平台进行登记备案，并且在备案允许的范围内承接分包工程。

（6）其他：                                 /

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求。

- （三）严格执行以下管理要求：

- 1、严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）相关要求，承包人应按规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。在合同履行期间，如国家有最新文件的，按最新文件要求执行。

- 严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。

- 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。

- 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。

- 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。

- 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。

- 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。

- 严格执行南网“八不准”。

- 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。

- 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。

- 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

- 按照《关于印发广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案的通知》（广电建〔2020〕43号）的要求，执行《广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案》相关内容。

- 对出现未提供作业现场视频或弄虚作假、故意逃避视频监督等严禁和违章类问题及出现作业信息填报不正确、不规范等规范类问题的承包商，依据《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书》等相关承包商管理制度对其进行扣分处罚。

- 违反《广东电网有限责任公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”》的的承包商人员（直接责任人和工作负责人），根据安监部门发布的处罚结果进行处罚。

- 承包商应配合我局开展施工安全资质审查，同意施工安全资质审查证明作为我局选择施工承包商的必备条件之一，同意安全惩处管理的内容、标准，同意我局每年发布的承包商安全惩处统计分析报告作为工程评标参考指标。

- 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求（具体配置要求祥见本章施工力量及机具配置要求），并在技术投标文件中格式填写。

- 投标人应根据建设单位及勘察、设计等单位列出的危险性较大的分部分项工程清单（详见下表），在技术投标文件中明确相应的安全管理措施。

|  | - 危险性较大的分部分项工程清单 |
| --- | --- |
| - 序号 | - 危险性较大的分部分项工程 |
|  | 变电部分 |
| 1 | 单件起吊重量在 100kN 及以上或超过相应幅度额定负荷 95%的起重吊装 |
| 2 | 非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程 |
| 3 | 负荷达到相应幅度额定负荷90%且低于 95%的起重作业工程 |
| 4 | 两台及以上起重设备抬吊同一物件 |
| 5 | 吊机位于临边 5 米以内吊装，或不通视吊装，或夜间、雨雾天等不利环境吊装作业 |
| 6 | 作业最小安全距离处于临界值的临近带电施工工程 |
| 7 | 运行区域内设备更换、改建 |
| 8 | 运行区域内设备二次接线及调试 |
| 9 | 运行区域内设备试验 |
| 10 | 设备内部检查或检修 |
| 11 | 在运行变电站运行设备区域吊装作业 |
| 12 | 主变设备吊装 |
| 13 | GIS 设备吊装 |
|  | 线路部分 |
| 1 | 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |
| 2 | 开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |
| 3 | 10kV及以上带电跨（穿）越工程 |

- 三、图纸

| 序号 | 卷 册 | 工程项目及图纸名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 110kV小埗变电站（电气分册）工程 |  |  |
|  | 建筑部分 |  |  |
| 1 | 442-BA02852S-N0101 | 本期工程通风空调系统图 |  |
| 2 | 442-BA02852S-S0501 | 主变水喷雾灭火系统图 |  |
| 3 | 442-BA02852S-S0502 | 本期工程火灾自动报警系统图 |  |
|  | 电气一次 |  |  |
| 1 | 442-BA02852S-D0101 | 总的部分 |  |
| 2 | 442-BA02852S-D0102 | 110kV配电装置 |  |
| 3 | 442-BA02852S-D0103 | 10kV配电装置 |  |
| 4 | 442-BA02852S-D0104 | 主变压器及10kV母线桥安装 |  |
| 5 | 442-BA02852S-D0105 | 10kV 电容器组安装 |  |
| 6 | 442-BA02852S-D0106 | 站用电、接地变及蓄电池组安装 |  |
| 7 | 442-BA02852S-D0107 | 防雷接地（电气分册） |  |
| 8 | 442-BA02852S-D0108 | 全站照明、动力图（电气分册） |  |
| 9 | 442-BA02852S-D0109 | 电缆敷设及防火封堵 |  |
| 10 | 442-BA02852S-D0110 | 视频及环境监控系统 |  |
| 11 | 442-BA02852S-D0111 | 屋面太阳能光伏系统 |  |
|  | 电气二次 |  |  |
| 12 | 442-BA02852S-D0201 | 电气二次部分综合图 |  |
| 二 | T接110kV文游田龙、T接110kV田龙甲线电缆线路 |  |  |
| 1 | 442-SA08281S-D0101 | 电缆线路电气图 |  |
| 2 | 442-SA08281S-T0101 | 电缆线路安装图、加工图 |  |
| 3 | / | 路面修复设计 |  |
| 4 | / | 交通疏解方案 |  |
| 三 | 站内通信 |  |  |
| 1 | 442-BA02852S-U0101 | 通信部分 |  |
| 四 | T接110kV文游田龙、T接110kV田龙甲线电缆线路配套管道光缆 |  |  |
| 1 | 442-SA08281S-U0101 | 小埗管道光缆敷设示意图 |  |

- 四、工程量清单

本标段工程量清单如下：另附清单表格。

- 五、由建设单位提供的设备及材料价格（含运杂费）表

由建设单位提供的设备及材料价格（含运到承包人材料站）

| 序号 | 设备、材料名称及规格 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 110kV小埗变电站（电气分册）工程由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价 | 项 | 17818470 |  |
| 1 | 主变压器系统 | 项 | 7728 |  |
| 2 | 110kV配电装置 | 项 | 1962900 |  |
| 3 | 10kV配电装置 | 项 | 6237520 |  |
| 4 | 110kV低压电容器 | 项 | 730800 |  |
| 5 | 110kV低压电抗器 | 项 | 1610028 |  |
| 6 | 计算机监控系统 | 项 | 2080899 |  |
| 7 | 智能设备 | 项 | 1225100 |  |
| 8 | 同步时钟 | 项 | 124800 |  |
| 9 | 继电保护 | 项 | 600800 |  |
| 10 | 直流系统及UPS | 项 | 642452 |  |
| 11 | 智能辅助控制系统 | 项 | 1673675 |  |
| 12 | 在线监测系统 | 项 | 477000 |  |
| 13 | 站用变压器 | 项 | 117190 |  |
| 14 | 站用配电装置 | 项 | 283364 |  |
| 15 | 远动及计费系统 | 项 | 44214 |  |
| 二 | T接110kV文游田龙、T接110kV田龙甲线电缆线路工程由施工单位负责卸车及保管的设备总价 | 项 | 9017141.12 |  |
| 三 | 站内通信工程由施工单位负责卸车及保管的设备总价 | 项 | 1346263.34 |  |
| 1 | 通信系统 | 项 | 1346263.34 |  |
| 四 | 光缆及光缆金具 | 公里 | 10124.36 |  |
| 建设单位提供的材料价格参考《电力建设工程装置性材料预算价格（2018年版）》执行，不足部分可参考使用《电力建设工程装置性材料综合预算价格（2018年版）》。 |  |  |  |  |

- 特殊调试项目

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 110kV小埗变电站工程（电气分册） |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV |  |
| 4 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV |  |
| 5 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV |  |
| 6 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 |  |
| 7 | SF₆气体全分析 |  |
| 8 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 63000kVA以下 |  |
| 9 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 10 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 11 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 12 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 13 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |
| 14 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 15 | 互感器误差测试 电流互感器 10kV |  |
| 16 | 互感器误差测试 电压互感器 10kV |  |
| 17 | 气体继电器校验 |  |
| 18 | SF6密度继电器校验 |  |
| 19 | 变压器油纸电容型套管频域介电谱(FDS)测试 |  |
|  | T接110kV文游田龙、T接110kV田龙甲线电缆线路工程 |  |
| 1 | 输电线路试运 110kV |  |
| 2 | 电缆护层试验 摇测 |  |
| 3 | 电缆护层试验 耐压试验 |  |
| 4 | 电缆护层试验 交叉互联系统试验 |  |
| 5 | 电缆主绝缘交流耐压试验 110kV 长度10km以内 |  |
| 6 | 高频分布式局部放电试验 110kV |  |

- 全面开展标准建设清单（另附清单表格）

| 序号 | 标准点 | 部位 | 作法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 施工力量及机具配置要求

| 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求，具体配置应不低于以下标准： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）施工力量配置要求 |  |  |  |  |
| （1）项目管理人员 |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位（工种） | 人员数量 | 兼项与否 | 备注说明 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副经理，专门负责土建工程或线路工程 |
| 2 | 项目总工（技术负责人） | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副总工或技术员，专门负责土建工程或线路工程 |
| 3 | 质检员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 4 | 安全员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 5 | 机具管理员 | 1 | 同一地区可适度兼项 |  |
| 6 | 材料员 | 1 | 同一地区可适度兼项、可项目内兼项 |  |
| 7 | 资料员 | 1 | 可兼项 |  |
| （2）班组及技术工人 |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 班组数量 | 本项目自有人员数量要求 | 工种配置 |
| 1 | 变电工程 | 5 | 34 | 高压电工、焊接与切割、高处作业、起重与司索、导线压接及普工、继电保护、低压电工、焊接与切割、起重与司索及普工、高压试验、高处作业及普工等 |
| 2 | 线路工程 | 5 | 16 | 高处作业、起重与司索、绞磨机操作及普工、张力机操作、牵引机操作、液压、测量、高处作业、起重与司索、绞磨操作、及普工等 |
| （二）施工机具配置要求 |  |  |  |  |
| （1）变电站工程（按项目配置，且不含试验） |  |  |  |  |
| ①电气安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 机具名称 | 单位 | 本项目数量要求 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 需提供有效证明材料 |
| 2 | 真空抽气机组 | 台 | 1 | / |
| 3 | 干燥空气发生器 | 台 | / | / |
| 4 | 烘箱 | 台 | 1 | / |
| 5 | 真空泵 | 台 | 1 | / |
| 6 | SF6气体回收处理装置 | 台 | 1 | 需提供有效证明材料 |
| 7 | 交流氩弧焊机 | 台 | 1 | 需提供有效证明材料 |
| 8 | 电动坡口机 | 台 | 1 | 需提供有效证明材料 |
| 9 | 合金切割机 | 台 | 1 | 需提供有效证明材料 |
| 10 | 电动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 11 | 导线液压压接机 | 套 | 1 | 需提供有效证明材料 |
| 12 | 液压电缆支架 | 台 | 2 | / |
| 13 | 砂轮切割机 | 台 | 2 | 需提供有效证明材料 |
| 14 | 台式钻床 | 台 | 1 | / |
| 15 | 电冲剪 | 台 | 1 | / |
| 16 | 冲孔机 | 台 | 1 | / |
| 17 | 弯排机 | 台 | 1 | / |
| 18 | 弯管机 | 台 | 1 | / |
| 19 | 蓄电池放电试验装置 | 台 | 1 | / |
| 20 | 蓄电池内阻测量仪 | 台 | 1 | / |
| 21 | 电焊机 | 台 | 2 | 需提供有效证明材料 |
| 22 | 液压叉车 | 台 | 1 | / |
| 23 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 24 | 绝缘电阻表 | 只 | 1 | 需提供有效证明材料 |
| 25 | 数字真空计 | 台 | 2 | / |
| 26 | 经纬仪 | 台 | 1 | / |
| 27 | 全站仪 | 台 | 1 | / |
| 28 | SF6气体检漏仪 | 台 | 1 | 需提供有效证明材料 |
| 29 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 4 | / |
| （2）线路工程（按班组配置） |  |  |  |  |
| ①电缆敷设及附件安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 吊车 | 台 | 1 | 需提供有效证明材料 |
| 2 | 拉力计 | 个 | 2 | / |
| 3 | 电缆放线架（千斤顶） | 个 | 2 | / |
| 4 | 牵引工具 | 套 | 1 | / |
| 5 | 机动绞磨 | 台 | 1 | 需提供有效证明材料 |
| 6 | 电缆输送机（含总控箱、分控箱） | 台 | 6 | 需提供有效证明材料 |
| 7 | 电缆校直机 | 台 | 2 | / |
| 8 | 电动液压泵 | 台 | 1 | / |
| 9 | 超高压液压钳 | 台 | 1 | 需提供有效证明材料 |
| 10 | 电动锯 | 把 | 1 | / |
| 11 | 电缆加温机 | 套 | 2 | / |
| 12 | 环形电锯 | 把 | 1 | / |
| 13 | 电动打磨沙带机 | 台 | 1 | / |
| 14 | 链条扳手 | 把 | 1 | / |
| 15 | 手板葫芦、链条葫芦 | 台 | 2 | 需提供有效证明材料 |
| 16 | 绝缘电阻表 | 台 | 1 | 需提供有效证明材料 |
| 17 | 通信设备 | 批 | 1 | / |
| 18 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |