## 问题质询
广东电网公司2025年电缆振荡波局放测试与故障定位系统专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 2DC5C27D5E754B2388C0155199FE8BA1 | 986DE5B051EC481891D93B44475AE53EZ259 | 根据《采购计划明细表》项目共四台设备，其中汕尾、梅州标示电压等级为10kV，限价38.3万 ,珠海标示为其他，限价60万。价格与标示电压等级有明显差异，应对应10千伏与20千伏两种电压等级的设备，但技术规范书四份内容一致，“要求型式、规格”为“基于20kV及以下电缆振荡波局部放电双端检测及定位设备”，“设备加压等级的关键参数”为“振荡电源输出电压峰值/有效值0-60 kV(pek)/0-42.4 kV (rms）”,请核实是否汕尾、梅州采购的三台技术规范书中输出电压参数有误？由于设备加压等级差异，两种设备成本和市场价格差异较大，请澄清确认。 | 专用技术 | 标的 | 电缆振荡波局放测试与故障定位系统 | 1、《采购计划明细表》珠海的项目电压等级为20kV，汕尾和梅州的电压等级为10kV。 2、修改为：10kV电压等级:0-30 kV（pek）/0-21.2 kV (rms) 20kV电压等级:0-60 kV（pek）/0-42.4 kV (rms)