## 问题质询
广东电网公司2025年配网自动化站所终端框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | F6839100956E4605897E0C92B481572E | 159172855656414B8F2882778A1296FDZ25A | 参与本项目，投标人是否需在南方电网公司发布的、有效期内的资格预审供应商合格名单范围内(以招标公告发布前(含当天)的名单为准) | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年配网自动化站所终端框架招标 | “配网自动化站所终端”标的需开展供应商资格预审，投标人必须在南方电网公司发布的、有效期内的资格预审供应商合格名单范围内（以招标公告发布前（含当天）的名单为准）。
2 | EC2B782D980E4D399DF983EFCDCD9D61 | 159172855656414B8F2882778A1296FDZ25A | 《附件2：配网自动化站所终端-关键技术参数表》对分布式综合测控通信单元有直流采样误差要求，为否决项。 实际上采样数据都是测控单元汇集到通信单元上的，通信单元没有采样需要，报告上也不会有直流采样相关的试验项，要求与实际不符。请核实。 | 专用技术 | 物资类别 | 配网自动化站所终端 | 按技术规范要求，通信单元应具备直流采样功能。
3 | 3763C2FA395C4DF0AAC07428257B6B34 | 159172855656414B8F2882778A1296FDZ25A | 配网自动化站所终端关键技术参数表：1、允许输入工作电压范围DC48V±20% 问题：站所终端报告是以整个屏柜获取的报告，针对屏柜工作电压为AC220V，故报告电源电压波动试验是按照AC220V试验的，实际装置工作电压是DC48V，是否可以按照报告AC220正常指向响应？ | 专用技术 | 物资类别 | 配网自动化站所终端 | 集中式站所终端允许输入工作电压范围可以按照AC220V进行响应；分布式站所终端的允许输入工作电压范围应以DC48V进行响应。
4 | 0D1979C697EF42929401DEE8473E8224 | 159172855656414B8F2882778A1296FDZ25A | 集中式站所终端的输入工作电压取自PT二次侧AC220V，通过电源模块将AC220V转成DC48V给核心单元/操作回路供电。 问题一：在附件2：配网自动化站所终端-关键技术参数表一、集中式终端 第1项中的"允许输入工作电压范围"要求电压等级为DC48V。此要求应是核心单元的工作电压，而集中式终端通常以屏体作为整体以AC220V作为输入工作电压出具型式试验报告，请问是否可以采用外部输入电压AC220V进行响应？ 问题二、技术规范（通用部分）和 技术规范（专用部分）中允许输入工作电压范围"要求电压等级为DC48V，未区分集中式站所终端和分布式站所终端，请问是否集中式站所终端可以采用外部输入电压AC220V进行响应？ | 专用技术 | 物资类别 | 配网自动化站所终端 | 1、集中式站所终端的允许输入工作电压范围可以按照AC220V进行响应。 2、集中式站所终端的允许输入工作电压范围可以按照AC220V进行响应；分布式站所终端的允许输入工作电压范围应以DC48V进行响应。
5 | BF7448B5801E482A92F4E463783EC723 | 159172855656414B8F2882778A1296FDZ25A | 集中式站所终端的输入工作电压取自PT二次侧AC220V，通过电源模块将AC220V转成DC48V给核心单元/操作回路供电。 问题一：在附件2：配网自动化站所终端-关键技术参数表一、集中式终端 第1项中的"允许输入工作电压范围"要求电压等级为DC48V。此要求应是核心单元的工作电压，而集中式终端通常以屏体作为整体以AC220V作为输入工作电压出具型式试验报告，请问是否可以采用外部输入电压AC220V进行响应？ 问题二、技术规范（通用部分）和 技术规范（专用部分）中允许输入工作电压范围"要求电压等级为DC48V，未区分集中式站所终端和分布式站所终端，请问是否集中式站所终端可以采用外部输入电压AC220V进行响应？ | 通用技术 | 标的 | 配网自动化站所终端 | 1、集中式站所终端的允许输入工作电压范围可以按照AC220V进行响应。 2、集中式站所终端的允许输入工作电压范围可以按照AC220V进行响应；分布式站所终端的允许输入工作电压范围应以DC48V进行响应。