# 项目名称：湖南-贵州电力灵活互济工程（贵州段交流工程）线路施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 电规电网〔2025〕1467 号 |
| 2 | 项目备案文号 | 发改能源〔2025〕1459号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2025〕10号 |
| 4 | 资金落实情况 | 黔电计财〔2025〕63号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | - / |
| 6 | 项目建设单位 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 贵州省铜仁市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 可研、勘察设计单位： 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 设计评审单位： 电力规划设计总院（电力规划总院有限公司） 工程检测咨询单位： 贵州卓诚工程质量检测有限公司、四川华航科技有限公司、广东粤电科试验检测技术有限公司、长春市博鸿科技服务有限责任公司 |
| 9 | 监理单位 | 待招标 |

- 一、建设规模

- （一）湖南-贵州电力灵活互济工程（贵州段交流工程）

- 1、贵州侧相关500kV变电站保护改造工程

1）500kV 铜仁变～换流站线路保护

本期换流站双“π”接入 500kV 铜碧甲乙线，原 500kV 铜碧甲、乙线路两侧配置两套完全独立的、全线速动的主保护，两套主保护均采用光纤分相电流差动保护，其中主一辅 A 保护采用集成过电压及远跳保护光纤分相电流差动保护、主二辅 B 保护采用集成过电压及远跳保护的光纤分相电流差动保护。每套保护装置均具有两个独立的光纤接口，均采用复用光纤通道 2Mbit/s 接口。主一辅 A 保护屏采用南京南瑞继保电气有限公司生产的 PPC31NY-51-D 型光纤电流差动保护屏，主二辅 B 保护屏采用北京四方继保自动化股份有限公司生产的GXH103AYN-DG-N-201 型光纤电流差动保护屏。铜碧甲乙线 2018 年投运，当湘黔换流站投运时，铜碧甲乙线原保护装置已接近退运年限，故本期 500kV 铜仁～换流站双回线路保护装置需更换保护装置，更换后的500kV线路主一保护及500kV线路主二保护采用集成过电压及远跳保护的光纤分相电流差动保护。

对侧换流站保护由其本体工程考虑，但保护选型两侧应一致。

2）500kV 碧江变～换流站线路保护

本期换流站双“π”接入 500kV 铜碧甲乙线，原 500kV 铜碧甲、乙线路两侧配置两套完全独立的、全线速动的主保护，两套主保护均采用光纤分相电流差动保护，其中主一辅 A 保护采用集成过电压及远跳保护光纤分相电流差动保护、主二辅 B 保护采用集成过电压及远跳保护的光纤分相电流差动保护。每套保护装置均具有两个独立的光纤接口，均采用复用光纤通道 2Mbit/s 接口。主一辅 A 保护屏均采用南京南瑞继保电气有限公司生产的 PPC31NY-51-D 型光纤电流差动保护屏，主二辅 B 保护屏均采用北京四方继保自动化股份有限公司生产的GXH103AYN-DG-N-201 型光纤电流差动保护屏。铜碧甲乙线 2018 年投运，当湘黔换流站投运时，铜碧甲乙线原保护装置已接近退运年限，故本期 500kV 碧江～换流站双回线路保护装置需更换保护装置，更换后的500kV线路主一保护及500kV线路主二保护采用集成过电压及远跳保护、纵联距离保护功能的光纤分相电流差动保护。

对侧换流站保护由其本体工程考虑，但保护选型两侧应一致，

每套线路保护均具有三段式相间距离、接地距离以及定时限、反时限零序电流保护等完善的后备保护；本期新上的两套线路保护各装于一面屏上，并分别使用独立的 TA、TV、直流电源、跳闸线圈、通道接口设备，保护选用国产微机型。

- 2、铜仁～碧江开断接入换流站500kV 线路工程

铜仁～碧江双回 500kV 线路开断接入换流站，新建线路长度 2×15km，其中，碧江侧 2×6.5km，铜仁侧2×8.5km，除换流站 出线采用双回终端塔外，其余均采用单回路架设。导线截面采用4×400mm2，导线最高允许温度按 80℃设计。

- 3、换流站～牌楼变 500kV 线路工程（贵州段）

新建换流站～牌楼单回 500kV 线路（贵州段），新建单回路 28km、双回路1km(单边挂线)。导线截面采用 4×630mm2，导线最高允许温度按 80℃设计。

- 4、换流站～边城变 500kV 线路工程（贵州段）

新建换流站～边城单回 500kV 线路（贵州段），新建单回路 36km、双回路1km(仅单边挂线)。导线截面采用 4×630mm2，导线最高允许温度按 80℃设计。

- 5、安全稳定控制系统工程（贵州电网）

500kV铜仁变及500kV碧江变本期改接后线路接入500kV继电器室按双重化原则配置两套安全稳定控制系统采集装置的备用接入位置。

- 6、光纤通信工程（贵州电网）

原铜碧甲线 1 根 24 芯 OPGW 随线路π入湘黔换流站，随湘黔换流站～破口点新建的 500kV 线路架设 2 根 48 芯 OPGW（2×24芯预留远期发展），接续后形成铜仁～湘黔换流站～碧江 1 根 24芯光缆路由；原铜碧乙线破口接入湘黔换流站，随湘黔换流站～破口点新建的 500kV 线路架设 2 根 96 芯 OPGW，同时改造原铜碧乙线上的1根地线为96芯OPGW，接续后形成铜仁～湘黔换流站～碧江 1 根 96 芯光缆路由。

随湘黔换流站～边城新建单回 500kV 线路、湘黔换流站～牌楼新建单回 500kV 线路每回架设 1 根 72 芯 OPGW，牌楼变出口段利旧牌边线 1 根 72 芯光缆中的 36 芯，接续后形成湘黔换流站～边城 1 根 72 芯光缆路由，湘黔换流站～牌楼 1 根 36 芯光缆路由。

随湘黔换流站～220kV 开天新建单回 110kV 站外电源线路架设 1 根 48 芯 OPGW。

上述光缆均采用 G.652D 纤芯。

- 二、采购范围

详见附件B。

- 三、承包方式

- 包工、部分包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工。详见附件B。