南方电网通用航空服务有限公司

无人机基建工程验收服务

技术规范书

（标的1的标包1、标包2）

南方电网通用航空服务有限公司

2025年11月

# 一、 总则

1.1本技术条件书适用于南方电网通用航空服务有限公司2025年第二批无人机基建工程服务框架项目标的1：无人机基建工程验收服务。

1.2投标方服务人员必须具备良好服务素质与专业水平，所使用的设备必须是成熟完整的产品，且使用记录良好。

1.3投标方应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，由此产生的一切后果由投标方承担。

1.5所有招标方认为是本文件应要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次评审范围内。投标方可以就认为的遗漏项目提请招标方注意，并详细说明理由，招标方将就此进行澄清。

1.6招标方在任何时候保留和拥有对本技术条件书的解释权。招标方有权在签定合同前，根据需要修改和补充本技术条件书，修改补充后的最终技术条件书将作为合同的附件。

1.7本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.8本技术条件书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司所有。技术条件书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

1.9技术规范书中标记“※”的为关键技术指标。

# 二、 应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的服务均应已依从规定的标准和规程的最新版本。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。凡是未注明日期的引用标准，其最新版适用于本技术规范书。主要引用标准如下：

GB26859－2011《电力安全工作规程(电力线路部分)》

GB 50233-2014 《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》

DL/T5168－2023《110kV及以上架空输电线路施工质量检验规程》

DL/T741—2019《架空送电线路运行规程》

DL/T1482—2023《架空输电线路无人机巡检工作技术导则》

《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92）

《一般运行和飞行规则》（CCAR-91-R2）

《民用无人机驾驶员管理规定》（AC-61-FS-2016-20R1）

《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》（MD-TM-2016-004）

Q/CSG 1201041.6-2024《35kV及以上输变电工程三维模型数字文件移交标准 第六分册：数字采集处理及应用》

《中国南方电网有限责任公司设备缺陷定级标准》（2022版）

《中国南方电网有限责任公司设备缺陷标准库》（2022版）

南方电网公司《架空输电线路机巡标准总则（试行）》（2015）

# 三、项目要求

## 3.1 项目内容

本次采购的内容为无人机基建工程验收服务，具体包含开展线路工程数据采集需求整理、激光点云、正射影像、可见光精细化照片、360全景巡视、数字高程模型、航线规划及现场验证等数据采集及处理、工程数据归档和协助平台入库、辅助三维成果管理、辅助三维模型数字化移交等，变电站（换流站）工程数据采集需求整理、激光点云、倾斜摄影、可见光精细化纹理图片、数字高程模型、航线规划及现场验证等采集及处理、工程数据归档和协助平台入库、辅助三维成果管理、辅助三维模型数字化移交等。

投标方按照招标方要求提供服务，需要提供作业所必须的设备及工器具，按招标方技术要求开展空域申报、现场作业等工作。

## 3.2 项目实施时间

本项目实施时间为项目合同签订之日起至2026年12月31日。

## 3.3 服务、数据与技术要求

### ※3.3.1 基本要求

（1）操控手应具有相应作业方式的电力巡视作业技能，无人机操作人员资质必须满足《民用无人机驾驶员管理规定》（AC-61-FS-2016-20R1）（如有新规定则按最新规定执行）相关要求。

（2）投标方应获得国家相关部门的空域许可，合法合规开展无人机作业。

（3）投标方所配置的无人机装备、数据处理装备、作业人员应满足委托方作业量的需求，保障业务进度及质量。

（4）投标方交付的所有文件都应遵照委托方的数据管理要求执行，包含原始数据、分析数据、分析报告的格式、命名、归档等系列要求。（如有新规定则按最新规定执行）。

（5）服务期内，根据招标方需求，投标方须免费向招标方授权使用包含以下功能的软件产品：精细化校验、数字化移交、三维成果管理，并提供必要的技术支持。

（6）投标方提供的软件产品需满足以下各项操作的响应时间限制：地图常规操作如放大、缩小、平移等，响应时间应控制在1～2秒内；数据查询单次操作耗时应控制在3秒内；特殊复杂操作耗时不宜超过10秒。

（7）投标方提供的软件产品需支持加载和管理采集的数据成果，支持项目管理和用户管理。

（8）投标方须制定切实可行的数据安全保障措施，并给出合理的防护建议。

（9）投标方提供的软件产品需满足招标方保密要求，并提供源代码供网络安全审查。

### ※3.3.2 数据采集需求整理和归档要求

（1）根据无人机飞行任务清单将需求进行结构化分解，明确采集路径、具体作业标准与提交成果；根据需求制定无人机飞行技术和安全管控方案。

（2）所有成果最终打包为加密ZIP归档并上传至指定平台，同时备份至离线硬盘。归档全过程需符合DL/T1482-2023标准要求，确保数据可追溯、防篡改且支持快速检索。

### 3.3.3 无人机基建工程验收数据采集及处理

- ※3.3.3.1 数据采集要求

（1）受托方应获得国家相关部门的空域许可，合法合规开展无人机作业；

（2）受托方所配置的无人机装备、数据处理装备、作业人员应满足委托方作业量的需求，保障业务进度及质量；

（3）采集作业应在晴好天气条件下进行，避开雷雨、大风（风力≥5级）、雾霾等不利天气条件，作业温度范围应符合设备运行规范；

（4）受托方各项作业标准不得低于本技术规范书要求。

- ※3.3.3.2 现场作业要求

激光雷达数据：

（1）采用激光雷达方式作业时，无人机应与架空输电线路及杆塔保持足够的安全距离，确保作业安全；点云密度应满足杆塔主体、绝缘子串及导地线等部件在点云中可清晰分辨的要求；

（2）采用倾斜摄影方式飞行作业时，需要保证照片的航向和旁向重叠度不小于70%；

（3）采用可见光精细化方式作业时，需要对每基塔的基础、铁塔、架线、接地及线路防护进行拍摄，按照线路小号侧往大号侧为飞行前进方向，先整体后局部、从左侧往右侧、从上到下、从低电压端到高电压端、连续全覆盖的原则拍摄，达到销钉级元件清晰可见状态；

（4）变电站内无人机飞行前电池低于70%不应开展飞行，飞行过程中电池低于30%应及时返航，飞行速度不宜超过4米/秒，并保证无人机与下方的建筑物或障碍物保持安全距离，无人机左右两米范围内无障碍物，无人机不跨越或穿越设备区域；

（5）变电站内与设备带电部位保持足够安全距离：500kV大于5米，220kV大于3米，110kV大于1.5米，35kV大于1米，10kV大于0.7米，与变电站表计的距离宜大于1米。作业过程中，多旋翼无人机与变电站内物体的最小距离应大于1m；

（6）全景巡视根据委托方的要求，对任务线路进行全景照片采集，在杆塔上方30-50米高空拍摄360全景图，全景图在空域许可的情况下应拍摄到两侧走廊情况。

（7）数据采集过程中应实时监控飞行状态与数据回传质量，如发现缺漏应立即补拍或重飞；

（6）作业完成后现场进行数据抽检，确认精度与完整性达标。

- ※3.3.3.4 数据成果及要求

受托方交付的所有文件都应遵照委托方的数据管理要求执行，包含原始数据、分析数据、分析报告的格式、命名、归档等系列要求，提供的数据格式应满足招标方系统平台要求。（如有新规定则按最新规定执行）。并提供服务期内相应的数据成果管理平台，方便历史数据的查询和管理。

线路工程激光点云：

（1）激光点云密度要求优于100点/㎡；导地线点云均匀分布、任意两点之间距离不得大于1m，点云坐标的绝对精度误差优于0.2m，测距精度误差优于0.05m。

（2）点云应包含完整的通道信息，线路通道范围内地物点云应完整；通道内的高坡、植被、高地物、通信杆塔等最高点云数据不应有遗漏；线路交叉跨越点云数据应完整，交叉跨越点点云数据不能遗漏；点云数据整体无漏洞、无变形、无褶皱、无重影，否则需要重新采集。

（3）点云精度校准，应采用控制点检查的方式检查点云数据的精度，保证点云数据的准确性和可用性；对于精度校验不合格的点云数据，应当重新进行采集，使点云数据达到项目要求。

（4）重新提取设备关键点的高精度坐标，更新设备台账坐标信息。

（5）激光点云走廊通道宽度要求：35kV和110kV通道宽度不小于50m，220kV通道宽度不小于60m，500kV通道宽度不小于80m，±500kV通道宽度不小于100m，±800kV通道宽度不小于100m。

（6）出具实时工况、树倒伏、交叉跨越、相间距、导地线弧垂、跳线与塔身距离等报告。

（7）按招标方要求，完成对线路关键信息提取分析、新建线路验收数据分析、位置信息校正、数据规范化管理、生成数字高程模型等工作。

线路工程可见光精细化：

（1）所拍摄照片对象覆盖完整、清晰度良好、亮度均匀。拍摄过程中，须尽量保证被拍摄主体处于相片中央位置，所占尺寸为相机取景框的60%以上，且处于清晰对焦状态，保证销钉级元件清晰可见。现场拍摄降落后立即检查照片质量是否合格，如有不合格照片则需重新拍摄。

（2）照片质量达到销钉级别，杆塔关键部位及间隔棒照片不得缺失。

（3）拍摄部位：直线塔需包含杆塔全貌、塔头、塔身、杆号牌、绝缘子串、各挂点、金具、导地线等，耐张塔需包含塔全貌、塔头、塔身、杆号牌、绝缘子串、各挂点、引流线、导地线、金具等，需拍摄通道视频或照片。

（4）拍摄的所有图像或视频，按线路名称、作业时间归总保存，及时将任务设备采集的数据导出，汇总整理数据结果和质量验收报告。每张图片按拍摄部件及相片序号命名，例如：序号+左地线、序号+大号通道。

（5）出具线路缺陷及隐患报告，出具的所有文件都应符合招标方的规范要求。

（6）单张照片分辨率不低于4K（3840×2160像素），确保在常规光照下可辨识细微缺陷。

（7）照片或视频应保存为无损或高质量压缩格式（照片优先保存为JPEG最高质量或RAW格式，视频保存为H.264/H.265编码）。

（8）每张照片应包含完整的EXIF元数据（Camera Pitch、Camera Yaw、GPS经纬度、高度、拍摄时间、分辨率、焦距、变焦倍率）。

360全景：

（1）360全景照片清晰，分辨率8000*6000。

（2）360全景照片应建立与杆塔单元或变电设备模型的关联关系，同时需包含经纬度、高程坐标信息，根据招标方要求提交相应格式成果。

线路工程航线规划及现场验证：

（1）在设计精细化航线时，需准备高精度点云数据，精度优于±0.2m；点云数据需满足35-500kV架空输电线路多旋翼无人机自动驾驶航线规划导则的基本要求。

（2）对点云数据合并，裁剪，在保证设备全覆盖、风险点全覆盖的情况下，删除多余区域数据.

（3）航点安全距离，根据外业飞行设备结合实际线路情况，保证数据有效的前提下进行合理调整。

（4）航点中的过渡点要合理科学的布置，具有一定的飞行逻辑和保证外业飞行安全，减少航线中存在的“冒险点”，避免意外出现.

（5）整个航线应当美观、安全、航点名称准确、逻辑合理等。

（6）根据已设计的无人机自主巡检航线进行航线验证作业，航线验证作业需按常规作业流程进行作业上报，并对拍摄照片成果进行分析是否符合航线设计的成果要求，出具航线设计合格报告。

（7）航线验证必须符合以下几点：

①　航线精度验证，所设计航线与现场实际水平、垂直误差不大于0.2米；

②　点云精度验证，纠偏后的点云数据绝对精确误差不大于0.5米；

③　拍摄点位置验证，无人机拍摄照片需满足航线规划设计的拍摄目标，不可出现漏拍、拍摄角度严重偏移等情况；

④　航线轨迹验证，航线规划轨迹需满足现场实际作业要求，规避一切可能遇到的飞行障碍风险，在飞行验证过程中不得出现飞行事故或飞行风险。

（8）出具架空输配网线路无人机自主巡检航线规划合格报告及校核后的航线。

变电工程激光点云：

（1）点云密度不小于100点/㎡，点云均匀分布，点云数据的绝对精度误差控制在1cm，相对精度误差控制在5cm；

（2）点云应包含完整的采集信息，采集范围内地物点云应完整；采集的高地物等最高点云数据不应有遗漏；点云数据整体无漏洞、无变形、无褶皱、无重影，否则需要重新采集。

（3）点云精度校准，应采用控制点检查的方式检查点云数据的精度，保证点云数据的准确性和可用性；对于精度校验不合格的点云数据，应当重新进行采集，使点云数据达到项目要求。

（4）应完整覆盖变电设备本体、引出线、管母线、绝缘子等信息。

（5）设备及导体点云分类正确率100%，点云模型拼接处不宜有明显错位，上下高差及左右偏差控制在10cm。

（6）采用地面激光雷达与无人机机载雷达相结合的方式采集，采集前根据雷达开角，合理设计站位，确保数据完整无遗漏。场站各种设备轮廓应清晰。采集点云数据时，变电站户外设备点云数据应结构完整，软导线不存在连续缺失。

变电工程倾斜摄影：

（1）采集设备宜具备RTK定位功能并确认搜星正常，如不具备RTK定位功能，则需具备GNSS定位功能，并做地面控制点；航摄重叠度一般不低于70%，旁向重叠度不低于70%，补摄航线的两端应超出漏洞之外的两条基线。

（2）影像质量要求：摄影时天气状况良好；倾斜影像清晰，细节完整，由多镜头航空相机获取的影像拼接处过渡自然，不影响点观测；倾斜影像地面分辨率应满足竣工阶段正射影像成图精度的要求。

（3）倾斜模型精度校准：空中三角测量精度以区域网平差后加密点的精度来衡量，应采用控制点检查的方式检查倾斜模型的精度，保证倾斜模型的准确性和可用性。

（4）模型要求结构、纹理完整，命名、格式正确，模型数据不应出现露面、镂空、黑洞等现象，保证模型的完整性。

变电工程可见光纹理图片：

（1）摄像头有效像素大于1200万像素，数码相机摄像头像素需大于2400万像素。

（2）拍摄清晰、曝光合适；照片质量达到销钉级别，设备铭牌、表计等关键部位照片不得缺失。

变电工程航线规划及现场验证：

（1）上传激光点云数据及实景模型数据至航线规划系统，注意检查并设置

正确的点云数据投影坐标系。

（2）在上一步成果的基础上，标记需要拍摄的关键部位。

（3）选择无人机相机型号，生成自动飞行轨迹，并根据作业安全需要，增加辅助航点，确保作业过程中航点之间的轨迹与模型保持一定的安全距离。

（4）根据作业需求调整航点顺序。

（5）应确保相机参数设置合理，尽可能保证图像清晰、曝光合理。

（6）变电站三维建模及航线规划中，拍摄表记和设备外观的通常情况下，相机俯仰角尽可能平视拍摄，宜在-10°到10°设定，具体以现场实际情况为主。

（7）规划航线时应充分考虑无人机应急策略，无人机在应急情况时只能是原地降落或原地上升返航，选择原地降落应急策略时应确保航线下方无干扰物，选择原地上升返航应急策略时应确保航线上方无遮挡物。

（8）设备或表记等目标应完整清晰并位于图像中间位置。

（9）航线路径走向保持水平或者垂直，尽量不要倾斜飞行，减小无人机到航点时的停顿偏差。

### ※3.3.4 勘测及质量识别要求

（1）根据招标方要求，完成地表附着物、地形勘测及数据测量，直观呈现施工现场真实情况，实现工程建设质量可视化，提供基础数据支撑。

（2）根据招标方要求，结合现场施工安全及质量管理需求，识别常见隐患、缺陷与异常，识别结果可通过模型及高清相片等形式展现，并形成相应的数据及报告成果。

### ※3.3.5 数字化移交辅助服务

（1）根据输变电工程数字化移交工程清单将竣工阶段数据采集需求进行结构化分解，明确采集路径、具体作业标准与提交成果。

（2）向数字化移交成果管理团队提交竣工阶段工程通道数据、激光点云数据、倾斜摄影数据、360全景数据等成果，协助开展质量检查等工程数字化管理及共享工作。

（3）所有成果最终打包为加密ZIP归档并上传至指定平台，同时备份至离线硬盘。归档全过程需符合DL/T1482-2023标准要求，确保数据可追溯、防篡改且支持快速检索。

### ※3.3.6 三维成果管理服务

- 3.3.6.1数据成果及要求：受托方交付的所有文件都应遵照委托方的数据管理要求执行，包含原始数据、分析数据、分析报告的格式、命名、归档等系列要求。（如有新规定则按最新规定执行）。

正射影像与数字高程模型(DEM)数据：

（1）原始影像应经过畸变校正、光照平衡及色彩调整处理；

（2）应利用地面控制点（GCP）进行空三加密，确保平面精度优于±0.1 m，高程精度优于±0.15 m；

（3）拼接生成无缝正射影像，分辨率不低于5cm；

（4）激光点云生产数字高程模型（DEM）时应去除建筑物、植被等非地形要素，确保地形精度；

（5）影像与DEM文件应采用统一坐标系和投影参数，并附带元数据文件说明采集与处理过程。

通道数据：

- 按照委托方要求，对通道范围内的重要地物进行标注，包括重要交叉跨越、重要建筑物、机场等；

- 所有地物标注应遵循指定的分类标准和编码规则，并附带属性信息。

精细化校验数据：

- 逐基输出线路塔位坐标、杆塔倾斜、转角偏差的分析结果；

- 逐档输出线路导地线弧垂、导地线间距的分析结果；

- 逐档输出通道内房屋拆迁、林木砍伐的分析结果；

- 按规程规范逐档校验间隙是否满足设计标准，并输出结果；

- 按三维模型数字文件移交标准提交经校验修正后的三维模型。

三维模型数字文件要求：

（1）根据委托方要求开展变电、线路三维模型数字文件移交；

（2）分别对初步设计阶段、施工图设计阶段、竣工图阶段设计单位提交的三维设计成果进行处理和检核；

（3）移交内容包括工程地理信息数据、三维设计模型、文档资料等数字化设计成果；

（4）线路竣工图阶段还需依据激光点云和设计模型提取杆塔挂串点、挂线点、导线弧垂等结构化信息；

（5）移交的GIM模型应遵循《35kV及以上输变电工程三维模型数字文件移交标准》。

- 3.3.6.2 软件主要功能

- 支持多用户在线协同；

- 支持离线使用和本地化部署；

- 支持输出线路路径图，图纸深度需要符合行业标准《架空输电线路工程施工图设计内容深度规定》（DL/T 5463-2024）的要求；

- 支持进行三维排位和按行业规范进行三维电气安全距离校验；

- 支持加载电力专题数据。

## ※3.4 双方有关义务

3.4.1 为保证乙方有效进行技术服务工作，业主方应提供与项目有关的技术资料，并协助乙方协调项目实施过程中所需解决的事项。

3.4.2 在项目实施期间，业主方有权派出技术人员参加项目的管理及实施，乙方有责任对其进行支持和答疑。

3.4.3 双方确定，在项目进行期内，双方均指定项目联系人。项目联系人承担以下责任：

（1）沟通项目所需资料的收集；

（2）沟通项目进度信息；

（3）沟通落实全过程安全管理；

（4）协商解决项目执行过程中遇到的问题。

一方变更项目联系人的，应及时通知另一方；未及时通知并造成损失的，责任方应承担相应赔偿责任。

3.4.4 双方确定完成业主方委托的巡视计划公里数，并对乙方提交的技术服务成果进行验收。

※3.4.5 保密义务

3.4.5.1 业主方：

（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件；

（2）涉密人员范围：参与作业、技术服务工作人员；

（3）保密期限：本项目有效期及期满后5年内；

（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

3.4.5.2 乙方：

（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件；

（2）涉密人员范围：参与作业、技术服务工作人员；

（3）保密期限：电网设备的坐标及禁飞区信息永久保密，其余资料为本项目有效期及期满后5年内；

（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给业主方造成的经济损失。

3.5 其他

本技术规范书中的未尽事宜，由招标方解释。