南方电网通用航空服务有限公司

无人机基建工程建设过程服务

技术规范书

（标的2的标包5）

南方电网通用航空服务有限公司

2025年11月

# 一、总则

1.1本技术条件书适用于南方电网通用航空服务有限公司2025年第二批无人机基建工程服务框架项目标的2：无人机基建工程建设过程服务。

1.2投标方服务人员必须具备良好服务素质与专业水平，所使用的设备必须是成熟完整的产品，且使用记录良好。

1.3投标方应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，由此产生的一切后果由投标方承担。

1.5所有招标方认为是本文件应要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次评审范围内。投标方可以就认为的遗漏项目提请招标方注意，并详细说明理由，招标方将就此进行澄清。

1.6招标方在任何时候保留和拥有对本技术条件书的解释权。招标方有权在签定合同前，根据需要修改和补充本技术条件书，修改补充后的最终技术条件书将作为合同的附件。

1.7本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.8本技术条件书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司所有。技术条件书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

1.9技术规范书中标记“※”的为关键技术指标。

- 二、应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的服务均应已依从规定的标准和规程的最新版本。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。凡是未注明日期的引用标准，其最新版适用于本技术规范书。主要引用标准如下：

GB26859－2011《电力安全工作规程（电力线路部分）》

GB 50233-2014 《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》

DL/T5168－2023《110kV及以上架空输电线路施工质量检验规程》

DL/T741—2019《架空送电线路运行规程》

DL/T1482—2023《架空输电线路无人机巡检工作技术导则》

《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92）

《一般运行和飞行规则》（CCAR-91-R2）

《民用无人机驾驶员管理规定》（AC-61-FS-2016-20R1）

《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》（MD-TM-2016-004）

Q/CSG 1201041.6-2024《35kV及以上输变电工程三维模型数字文件移交标准 第六分册：数字采集处理及应用》

《中国南方电网有限责任公司设备缺陷定级标准》（2022版）

《中国南方电网有限责任公司设备缺陷标准库》（2022版）

南方电网公司《架空输电线路机巡标准总则（试行）》（2015）

# 三、项目要求

## 3.1项目内容

本次采购的内容为无人机基建工程建设过程服务。

投标方按照招标方要求提供服务，需要提供作业所必须的设备及工器具，按招标方技术要求开展空域申报、现场作业等工作。

3.2 项目实施时间

## 本项目实施时间为项目合同签订之日起至2026年12月31日。

## 3.3服务、数据与技术要求

### ※3.3.1 基本要求

（1）操控手应具有相应作业方式的电力巡视作业技能，无人机操作人员资质必须满足《民用无人机驾驶员管理规定》AC-61-FS-2016-20R1（如有新规定则按最新规定执行）相关要求。

（2）投标方应获得国家相关部门的空域许可，合法合规开展无人机作业。

（3）投标方所配置的无人机装备、数据处理装备、作业人员应满足委托方作业量的需求，保障业务进度及质量。

（4）投标方交付的所有文件都应遵照委托方的数据管理要求执行，包含原始数据、分析数据、分析报告的格式、命名、归档等系列要求。提供的数据格式应满足招标方系统平台要求。提供的软件产品需满足招标方保密要求，并提供源代码供网络安全审查。（如有新规定则按最新规定执行）。

（5）投标人须提供自有产权、符合民航局适航标准的无人机设备（需提供设备登记证、年检证明及最近1年第三方检测报告），具体参数如下：

类别指标要求飞行性能续航时间≥40分钟（标准负载下，含相机/红外等载荷）；最大抗风等级≥7级（风速≤15m/s）；最大作业海拔≤3000米；支持全自主航线规划与手动操控（手动模式下操控半径≥5km）。感知与定位搭载RTK差分定位模块（定位精度≤2cm，需提供测绘部门认证）；配备毫米波雷达+视觉避障系统（支持夜间作业，避障响应时间≤0.5秒）；支持500米外障碍物识别（识别率≥99%）。数据采集可选配多载荷模块：

高清可见光相机：分辨率≥4000万像素，支持4K/60fps视频录制，支持HDR模式（明暗对比场景细节保留≥90%）；

红外热成像仪：分辨率≥640×512，测温精度±2℃（-20℃～150℃），支持点测温/区域测温；

激光雷达：点频≥200万点/秒，测距精度±5cm（100米范围内），支持三维建模。通信能力数传链路：2.4G/5.8G双频，控制距离≥8km（无遮挡，需提供实测报告）；图传链路：支持H.265编码，高清图传延迟≤100ms；支持4G/5G公网备用通信（信号丢失时自动切换，切换时间≤10秒）。环境适应性支持-20℃～50℃作业温度，防护等级≥IP54（雨天可作业）；具备低电量自动返航、失控自动返航功能（返航高度可自定义，避开障碍物）

### ※3.3.2数据采集需求整理和归档要求

（1）根据无人机飞行任务清单将需求进行结构化分解，明确采集路径、具体作业标准与提交成果；根据需求制定无人机飞行技术和安全管控方案。

（2）所有成果最终打包为加密ZIP归档并上传至指定平台，同时备份至离线硬盘。归档全过程需符合DL/T1482-2023标准要求，确保数据可追溯、防篡改且支持快速检索。

- 3.3.3  建设过程无人机巡查及监控服务

※3.3.3.1作业流程规范

须严格遵循“计划-执行-分析-反馈”闭环流程，具体步骤如下：

（1）前期准备（作业前24小时）：

（2）接收招标人施工计划（含作业区域、时间、重点监控工序）；

（3）检查无人机设备状态（电池电量、传感器校准、通信链路测试）；

（4）规划航线（避开禁飞区、障碍物，设置安全高度≥15米，重叠率≥70%）；

（5）向空管部门申请飞行许可（视距外飞行需提前1个工作日申报）。

※3.3.3.2现场作业

（1）起飞前检查：气象条件（风速≤12m/s，能见度≥3km）、设备状态（电量≥80%）、人员防护（飞手穿戴反光背心，地面站人员配备对讲机）；

（2）自主飞行：按规划航线执行，实时监控飞行参数（高度、速度、电量、信号强度）；

（3）手动干预：遇突发情况（如鸟类干扰、信号遮挡），飞手立即切换手动模式，确保设备安全；

（4）数据采集：按工序要求拍摄高清影像（可见光/红外），重点区域（如杆塔基础、导线压接点）拍摄特写照片（分辨率≥4000万像素）；

（5）返航降落：电量低于30%时自动返航，降落后检查设备（外观、螺旋桨损伤、传感器数据）。

※3.3.3.3数据处理与分析（作业后24小时内）：

（1）影像处理：通过专业软件（如Pix4D、ContextCapture）生成正射影像图、三维点云模型（精度≤5cm）；

（2）AI识别：调用缺陷识别算法（基于YOLOv8或Mask R-CNN训练），自动标记安全违规行为、质量缺陷（如裂缝长度≥2mm、压接偏移≥5mm）；

（3）报告生成：按模板输出《施工管控日报》（含进度完成率、安全违规次数、质量问题清单）、《阶段性分析报告》（含趋势预测）及关键节点《专项评估报告》。

※3.3.3.4反馈与闭环（作业后48小时内）：

（1）向招标人提交原始数据（加密存储）及分析报告；

（2）针对质量问题，提供整改建议（如“XX杆塔基础存在3处裂缝，建议凿除后重新浇筑”）；

（3）跟踪整改进果（必要时重新巡检，直至缺陷消除）。

※3.3.3.5 人员资质要求

（1）投标人须配备专职服务团队，人员数量及资质如下：

（2）岗位数量资质要求项目负责人1名大专及以上学历，工程或无人机相关专业。5年以上电力施工管理经验，熟悉电力施工规范及无人机巡检流程。

（3）持证飞手2名，持有CAAC无人机驾驶员证（超视距等级），2年以上电力行业无人机作业经验，近2年无飞行事故记录。

（4）数据分析员1名大专以上学历，能独立完成缺陷标注与报告编制。

（5）地面站操作员1名，熟悉无人机地面站软件，具备基础航测知识，协助飞手完成航线规划、数据下载等工作。

※3.3.3.6 应急响应要求

（1）设备故障：现场飞手须携带1台同型号备用机（或等效性能设备），故障发生后≤2小时内恢复作业；若备用机无法及时到位，2小时内调派邻近项目设备支援。

（2）天气突变：遇强风（≥10级）、暴雨（能见度＜1km）等恶劣天气，立即终止作业并返航，30分钟内向招标人提交天气影响评估报告及后续作业调整方案。

（3）突发事件（如设备失控、人员受伤）：飞手须第一时间启动应急程序（如一键返航、联系救援），10分钟内向招标人汇报情况，2小时内提交详细事件报告（含原因分析、改进措施）。

※3.3.3.7 智能分析与报告输出

（1）日报：每日18:00前提交，包含当日作业区域影像摘要、进度完成率（与计划对比）、安全违规记录（时间、位置、违规类型）、质量问题清单（附缺陷图片）。

（2）周报：每周五18:00前提交，包含本周进度趋势分析（滞后/超前工序）、安全风险TOP3（如未戴安全帽占比）、质量问题分布（按工序统计），并提出改进建议。形成临时用地的实际范围与审批范围进行比对报告，对于超范围的临时用地提出预警和整改措施。形成工程现场环水保监测报告。通过无人机航拍，获取工程施工过程、竣工验收阶段多维度现场影像，利用影像解译手段，对环水保工作落实情况进行专业判读和对比分析，智能提取施工扰动面积和智能识别溜坡、溜渣问题，快速挑选、裁切塔基单片影像，实现环水保全过程智慧监管。

（3）专项报告：关键节点（如基础浇筑完成、杆塔组立验收）后3个工作日内提交，包含三维模型对比（设计vs实际）、缺陷分布热力图、整改方案可行性分析。机械化施工-物料运输路径规划，基于基础地理信息、物料场、塔位所在位置及周边路网信息，依据最短路径、主路优先等原则，统筹优化选择运输道路，进行塔位进场路径规划，辅助施工物料运输。

※3.3.3.8 接口兼容性

投标人须开放数据接口（RESTful API），支持与招标人现有管理系统（如低空运营管控平台、基建管控平台、安全风险管控系统）对接，实现以下功能：

实时推送安全违规告警信息（含位置、图片）；

自动同步进度数据（完成率、滞后工序）；

上传影像数据至招标人云存储（支持断点续传）。

※3.4双方有关义务

3.4.1 为保证乙方有效进行技术服务工作，业主方应提供与项目有关的技术资料，并协助乙方协调项目实施过程中所需解决的事项。

3.4.2在项目实施期间，业主方有权派出技术人员参加项目的管理及实施，乙方有责任对其进行支持和答疑。

3.4.3双方确定，在项目进行期内，双方均指定项目联系人。项目联系人承担以下责任：

（1）沟通项目所需资料的收集；

（2）沟通项目进度信息；

（3）沟通落实全过程安全管理；

（4）协商解决项目执行过程中遇到的问题。

一方变更项目联系人的，应及时通知另一方；未及时通知并造成损失的，责任方应承担相应赔偿责任。

3.4.4 双方确定完成业主方委托的巡视计划公里数，并对乙方提交的技术服务成果进行验收。

※3.4.5保密义务

3.4.5.1业主方：

（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件；

（2）涉密人员范围：参与作业、技术服务工作人员；

（3）保密期限：本项目有效期及期满后5年内；

（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

3.4.5.2乙方：

（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件；

（2）涉密人员范围：参与作业、技术服务工作人员；

（3）保密期限：电网设备的坐标及禁飞区信息永久保密，其余资料为本项目有效期及期满后5年内；

（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给业主方造成的经济损失。

3.5 其他

本技术规范书中的未尽事宜，由招标方解释。