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[bookmark: _Toc283142574]1.1 内容概述：
根据招标方提供的技术标准，交付“单相接地故障无人机检测工具”1套，加工完成后的仪器出具检测报告。同时需配合完成相关专利申请，提供项目相关专利材料。
本项目旨在开发用于单相接地故障查找工作的“单相接地故障无人机检测工具”，实现通过无人机搭载单相接地故障传感器，进行远程操作查找接地故障点；该检测工具可以使用自动或手动控制模式，快速准确的将单相接地故障探测器搭接在架空线路及设备上，然后向线路故障相注入检测信号，从而确定单相接地故障点，检测结果通过无线传输返回手持控制终端上。本项目的主要研究内容包括无人机平台的选择与开发、探测器的设计与功能实现、手持终端的通信解决方案等，最终目标是提高单相接地故障的检测效率，降低劳动强度，缩短停电时间。
1.2 功能要求：
1.2.1 无人机 - 物资整合协同功能
搭载稳定性：通过连接机构实现无人机与检测工具的刚性硬连接，8m/s 风速下连接偏差≤0.5°，无松动、形变，满足户外作业抗风需求。
精准对接：远控传动机构采用双瓣式夹钳设计，支持 0-150mm 开口调节，可通过无线遥控（响应时间≤100ms）或手动应急控制，完成 “抓取 - 挂接 - 锁紧” 一体化动作，可靠挂接裸导线或耐张线夹。
可视化操作：在远控传动机构开合处集成 1080P 高清图传模块，延迟≤200ms，手持终端实时显示对接状态，确保精准定位线路。
1.2.2 故障检测核心功能
信号注入与检测：检测工具挂接成功后，自动向线路故障相注入 0-40mA 检测信号，测量范围覆盖 0-300K，精准识别接地故障点。
数据传输与显示：无线传输距离达 5km，手持终端实时展示故障定位结果（精度≤1m）、无人机飞行状态、检测工具工作参数（输出电流、测量值等）。
1.3 技术参数：
	类别
	项目
	技术参数

	整合结构
	连接机构材质
	高性能ABS

	
	连接机构机械寿命
	≥5000 次拆装循环

	
	远控传动机构驱动方式
	微型电机驱动 + 手动应急控制

	
	远控传动机构机械寿命
	≥5000 次开合循环

	检测性能
	输出电流
	0-40mA

	
	输出精度
	±1mA

	
	测量范围
	0-300K

	
	故障定位精度
	≤1m

	
	无线传输距离
	5km

	环境适配
	工作温度
	-10℃~60℃

	
	相对湿度
	≤90%（25℃，无凝露）

	
	防护等级（检测工具 / 远控机构）
	≥IP65/≥IP64


1.4 安全性能：
装置的设计需考虑操作人员在对装置操作过程中不会对操作人员及现场设备造成伤害。
1.5 服务要求
售前服务:供应商需提供详细的产品说明和技术参数，以便采购方了解产品的性能和特点。
售后服务:供应商需提供完善的售后服务，包括产品安装、调试、维修和保养等。在装置使用过程中，如遇到问题，供应商需及时响应并解决。
1.6 培训服务
供应商需为采购方提供操作人员的培训服务，确保操作人员能够熟练掌握装置的使用方法和维护技能。
1.7投标要求
1）投标人需具备相关的设计和加工资质，以及丰富的类似项目经验（提供业绩证明，包括合同、发票等）
2）投标人需提供详细的设计方案、加工方案和服务方案
3）投标人需承诺遵守本招标文件中的各项要求和标准，确保提供的产品和服务符合采购方的期望和要求。
[bookmark: _Toc20778]2 使用条件
1) 周围空气温度：
2) 最高温度：60℃；
3) 最低温度：-10℃；
4) 环境湿度：
5) 不大于90%（25℃），无凝露；
[bookmark: _Toc23999]3 试验要求
装置涉及单相接地故障查找检测、无人机搭载搭接、手持终端远程控制等功能，应出具相关检测机构检测报告，报告涵盖外观及基本性能检查，且校准合格。
[bookmark: _Toc17842]4 包装运输安装和质量保证
[bookmark: _Toc113]4.1 包装
1）要严格按照精密仪器工具的要求对“单相接地故障无人机检测工具”进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供成套设备的运输和储存说明书；
2）“单相接地故障无人机检测工具”制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定；
3）“单相接地故障无人机检测工具”及附件的包装应能保证各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮，对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
[bookmark: _Toc25952]4.2 运输
1）整体运输时，“单相接地故障无人机检测工具”内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装；
2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配；
3）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求；
4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺；
[bookmark: _Toc28735]4.3 质量保证
1）投标方应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行；
2）投标方应对成套设备提供自到货日起不少于1年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为设备提供维修部件，并按最近的投标价提供；
3）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体及附件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换； 
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；
[bookmark: _Toc266713650][bookmark: _Toc30482][bookmark: _Toc4689][bookmark: _Toc24569]5 时间进度要求
	进度计划

	
	[bookmark: _GoBack][自成交通知书发出之日起到2025年12月10日内]
主要内容：
1) 根据技术服务内容要求，完成“单相接地故障无人机检测工具”加工制作及相应的材料编写。

	
	[加工制作完成后10日内]
主要内容：
1) 完成装置测试检定。
2) 完成装置的现场使用调试。


[bookmark: _Toc12023]6 交付与验收
[bookmark: _Toc3677][bookmark: _Toc6687]6.1 交付形式及数量要求
1) 项目交付物：单相接地故障无人机检测工具1套。
2) 项目专利交底书：1份
3) 项目论文初稿素材：1份
4) 出厂检测报告：1份
[bookmark: _Toc21560][bookmark: _Toc30798][bookmark: _Toc536][bookmark: _Toc23588]6.2 验收
1）按本技术条件书要求，完成单相接地故障无人机检测工具研发。若逾期交付成果15天，我方有权解除合同。
2)装置需经过严格的功能测试和性能测试，确保满足设计要求和加工要求，验收过程中，如发现装置存在质量问题或不符合设计要求，供应商需及时进行整改，直至满足验收标准，
[bookmark: _Toc13884]7 其他
1) 成交通知书发出后，至2025年12月10日内完成采购要求内容。
2) 供应商须承诺至少安排一正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作；
3) 供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于加工、测试、技术总结报告、工作总结报告、项目验收资料等
4) 供应商需配合甲方完成试点应用，在项目实施期间需派正式员工定期驻点，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。
5) 供应商如果不能按时按质完成，海南电网有限责任公司将按照南方电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。
[bookmark: _Toc3248]8 资格要求
	1
	需上传有效营业执照

	2
	根据本技术条件书所明确列出的技术要求，投标方必须同时提交设计方案说明文件，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。
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	供应商需提供南方电网创新项目业绩证明，证明材料可以是成交通知、合同或发票等
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