## 问题质询
广西电网公司2025年第五批省级物资集中公开招标项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
13 | 63117A948D194542900CF18C78EF4BE7 | 552C38A2F25F4A11A18B99E6B8736099Z25A | 需求条目编码：0162025000104065358 1、广西钦州供电局一2025年钦州供电局35kV黄屋屯、三合、泉水变电站一次设备综合改造技改项目-0162025000104065358-技术规范表 2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“不接地，手动操作机构，额定电压：10.5kV，额定短时耐受电流31.5kA，额定峰值耐受电流 100kA”，而技术规范第5项技术要求中除了5.2.2.2隔离开关和接地开关的型式要求“10kV 隔离开关型式：两柱水平开启式隔离开关，双柱水平旋转式，不接地；”，其余均为35kV隔离开关技术要求和电动操作机构要求，另根据GB/T 1985标准及南网通用采购标准要求：额定峰值耐受电流等于2.5倍的额定短时耐受电流（即约为80kA),请招标方明确： （1）、本工程所招设备是10kV两柱水平开启式隔离开关还是35kV两柱水平开启式隔离开关？若为10kV两柱水平开启式隔离开关，请重新提供10kV隔离开关的相关技术要求和技术参数表。若不重新提供，35kV隔离开关内容是否可以均响应“不适用”？ （2）、本工程主刀机构是电动还是手动？若为手动操作机构，技术规范中电动操作机构要求是否可以均响应“不适用”？ （3）、本工程“台”是指单相还是三相？ （4）、本工程额定峰值耐受电流是否可按80kA执行？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV隔离开关（站内设备） | 2025-11-14 16:01:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 钦州：1、所招设备为10kV两柱水平开启式隔离开关，技术参数详见附件 2：序号13、14、15澄清问题（1）附件。
14 | 84B7B7EB75BF40B58BB48BF9F0D6E19A | 552C38A2F25F4A11A18B99E6B8736099Z25A | 需求条目编码：0162025000104065357 1、广西钦州供电局一2025年钦州供电局35kV黄屋屯、三合、泉水变电站一次设备综合改造技改项目-0162025000104065357-技术规范表 2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“单接地，手动操作机构，额定电压：10.5kV，额定短时耐受电流31.5kA，额定峰值耐受电流 100kA”，而技术规范第5项技术要求中除了5.2.2.2隔离开关和接地开关的型式要求“10kV 隔离开关型式：两柱水平开启式隔离开关，双柱水平旋转式，不接地；”，其余均为35kV隔离开关技术要求和电动操作机构要求，另根据GB/T 1985标准及南网采购标准要求：额定峰值耐受电流等于2.5倍的额定短时耐受电流（即约为80kA),请招标方明确： （1）、本工程所招设备是10kV两柱水平开启式隔离开关还是35kV两柱水平开启式隔离开关？若为10kV两柱水平开启式隔离开关，请重新提供10kV隔离开关的相关技术要求和技术参数表。若不重新提供，35kV隔离开关内容是否可以均响应“不适用”？ （2）、本工程中24台10kV隔离开关设备是单接地还是不接地？ （3）、若为单接地，主刀和地刀机构是电动还是手动？若为手动操作机构，技术规范中电动操作机构要求是否可以均响应“不适用”？ （4）、本工程“台”是指单相还是三相？ （5）、本工程额定峰值耐受电流是否可按80kA执行？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV隔离开关（站内设备） | 2025-11-14 16:01:15 |  | 已提问 | 正式投标 | 钦州：1、所招设备为10kV两柱水平开启式隔离开关，技术参数详见附件 2：序号13、14、15澄清问题（1）附件。
15 | A93960C9645F4CDAAB24CB93D794B03C | 552C38A2F25F4A11A18B99E6B8736099Z25A | 需求条目编码：0162025000104065356 1、广西钦州供电局一2025年钦州供电局35kV黄屋屯、三合、泉水变电站一次设备综合改造技改项目-0162025000104065356-技术规范表 2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“双接地，手动操作机构，额定电压：10.5kV，额定短时耐受电流31.5kA，额定峰值耐受电流 100kA”，而技术规范第5项技术要求中除了5.2.2.2隔离开关和接地开关的型式要求“10kV 隔离开关型式：两柱水平开启式隔离开关，双柱水平旋转式，不接地；”，其余均为35kV隔离开关技术要求和电动操作机构要求，另根据GB/T 1985标准及南网采购标准要求：额定峰值耐受电流等于2.5倍的额定短时耐受电流（即约为80kA),请招标方明确： （1）、本工程所招设备是10kV两柱水平开启式隔离开关还是35kV两柱水平开启式隔离开关？若为10kV两柱水平开启式隔离开关，请重新提供10kV隔离开关的相关技术要求和技术参数表。若不重新提供，35kV隔离开关内容是否可以均响应“不适用”？ （2）、本工程中13台10kV隔离开关设备是双接地还是不接地？ （3）、若为双接地，主刀和地刀机构是电动还是手动？若为手动操作机构，技术规范中电动操作机构要求是否可以均响应“不适用”？ （4）、本工程“台”是指单相还是三相？ （5）、本工程额定峰值耐受电流是否可按80kA执行？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV隔离开关（站内设备） | 2025-11-14 16:01:18 |  | 已提问 | 正式投标 | 钦州：1、所招设备为10kV两柱水平开启式隔离开关，技术参数详见附件 2：序号13、14、15澄清问题（1）附件。