10kV两柱水平开启式隔离开关相关技术要求和技术参数表

表2.2   标准技术特性参数表

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 额定电压 | 12kV | 单一 | / |  |  |  |  |
| 3 | 额定电流 | 630A(1250A) | 单一 | (1250A) |  |  |  |  |
| 4 | 额定频率 | 50Hz | 单一 | / |  |  |  |  |
| 5 | 额定短时耐受电流（有效值） | 20kA(25kA) | 单一 | (25kA) |  |  |  |  |
| 6 | 额定峰值耐受电流 | 50kA(63kA) | 单一 | (63kA) |  |  |  |  |
| 7 | 雷电冲击耐受电压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 对地 | 75kV | 单一 | / |  |  |  |  |
| 5.2 | 断口 | 85kV | 单一 | / |  |  |  |  |
| 6 | 1min工频耐压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 对地 | 42kV | 单一 | / |  |  |  |  |
| 6.2 | 断口 | 48kV | 单一 | / |  |  |  |  |