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海口变电分公司可更替式智能除湿系统  研发及应用
技术规范书
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1.总则
本技术规范仅针对“可更替式智能除湿系统研发及应用”项目（以下简称项目）。

本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
本项目旨在研发一款高度模块化的智能除湿系统，集成了先进的传感与智能控制技术，实现对驱潮加热装置的精确调控与多策略环境管理。系统通过智能算法动态调节温湿度，并将除湿功能、状态监测系统等功能单元深度融合，构建一体化智能环境控制平台，实现"一机多用"的综合效能。产品设计具备广泛的适应性，可灵活部署于变电站内各类工器具柜、端子箱、汇控柜等场景。采用创新的模块化架构，将核心功能解耦为独立可替换的功能模块，显著提升系统的可维护性与可扩展性，极大降低安装复杂度与全生命周期维护成本，缩短运维响应时间。
3.服务界限
（1）供应商依据采购方提供的总体实施方案，负责完成新型智能除湿系统的硬件研发、软件调试、全套模块的集成与交付。

（2）供应商根据采购方提供的材料和技术方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
通过可更替式智能除湿系统，实现精准、实时、可视、本地化的电力设备温度、湿度、加热器状态的检测采集与存储，提前处理异常，减少设备非停时间，提高设备可利用率及可靠性，运维检修人员无需打开柜门即可快速掌握柜内环境状态，大幅减少巡检时间，同时避免因频繁开柜导致的潜在风险，进一步优化电力设备的运维管理。
5. 技术要求与指标
5.1功能概况
本项目将研发设计一款集智能温控、智能除湿、模块化设计于一体的先进系统。其核心价值在于：
智能精准控制：通过实时监测柜内环境，自动调整加热功率和时间，达到最佳除湿效果的同时，避免能源浪费。
维护革命：采用模块化设计，任一模块损坏均可独立更换，无需更换整套装置或柜体，极大降低维护成本与时间。
强劲耐用：工作环境温度覆盖-20℃至85℃，采用新型材料，耐腐蚀，适应变电站复杂环境。
绿色环保：可采用太阳能供电，无须外接电源，安装适应性高；
5.2 主要技术指标

可更替式智能除湿系统技术要求：
	项　  　目
	招标人要求值
	投标人保证值

	产 地
	国产
	

	外观及性能
	传感器，加热模块、显示模块分体式结构

	

	壳体材质
	工程塑料 或 铝合金
	

	重量
	小于1.5kg
	

	可更替式智能除湿系统
	工作环境温度-20~+85℃；
2、工作湿度：5% ~ 100% RH ；
3、电源：太阳能+锂电池;

4、传感器：SHT20,温度测量精度±0.3℃，湿度测量精度±3%RH；
5、输入:可扩展8路加热器状态采集，通过同时检查电压和电流的方式判断加热器是否正常工作；
6、输出：可扩展8路加热器控制输出；
7、显示：4.3寸显示屏，可实时显示柜内温度、湿度和加热器的工作状态;
8、物理按键：电源键、上下调节键、返回建等；
9、指示灯：工作状态显示灯;加热器状态指示灯；

	


6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。

6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	可更替式智能除湿系统的研发
	合同签订日
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	
	
	主要内容：
完成对可更替式智能除湿系统的研发测试；完成对可靠性改进措施的建议
交付项：
可靠性分析报告
功能测试报告

	
	
	
	主要内容：
1、功能试运行
2、项目验收
交付项：
1、功能试运行分析报告
2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于可更替式智能除湿系统的研发设计与建设工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
8.1、到货验收：检查设备数量、外观及基础功能。

8.2、性能验收：按技术参数表逐项测试，确保指标达标。

8.3、场景验证：在电力巡检、远程协作等实际场景中连续运行≥72小时无故障。

9.预期成果
9.1、可更替式智能除湿系统：样品1套，通过功能测试。

9.2、知识产权：申请发明专利1项，录用期刊论文1篇。

9.3、其它材料：项目宣传视频1套。
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