## 问题质询
广州供电局2025至2027年第四批配网设备材料框架公开招标（配电自动化终端（DTU）、配电自动化终端电池）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 交货期和交货地点没有写明，没有找到需求明细表，开标一览表也没有写明交货期和交货地点 | *** | 商务 | 标的 | 配电自动化终端（DTU） | 2025-11-19 18:43:14 | 本项目为框架采购项目，交货期和交货地点以订单合同约定为准。
2 | 《配电自动化铅酸蓄电池技术规范书》第4页表2.1供货范围及物资需求一览表，表中所述电池尺寸与国标GB/T19639.2 2014《通用阀控式铅酸蓄电池第2部分：规格型号》中电池尺寸不相符，国标GB/T19639.2 2014中12V7Ah电池尺寸：153*67*96、12V17Ah电池尺寸：184*80*170、12V24Ah电池尺寸：177*168*127，而24V和48V电池组是由2只和4只12V电池串联而成的，电池组尺寸是单只电池尺寸相加，再加上电池间的间距10mm，因此我们认为电池尺寸应该是下面表中的尺寸，请贵单位查实，并给予澄清。 | *** | 通用技术 | 标的 | 配电自动化终端电池（铅酸电池） | 2025-11-20 11:50:43 | 由于采购需求均为单块报价，实际电池尺寸（单块）满足国标要求即可。
=DISPIMG("ID_168B6C8236504DE4AEE2BC35C3210DB8",1)
=DISPIMG("ID_3C294E1FC1EE43A2890EC021AD1C0A5A",1)
3 | 1、《配电自动化铅酸蓄电池技术规范书》第4页表2.1供货范围及物资需求一览表中是五种规格型号的蓄电池：48V,7AH、12V,7AH、12V,17AH、24V,7Ah、24V,24Ah。而投标文件制作客户端的《标包1开标一览表》下面的《物资配件报价表》只有四种物资明细：铅酸电池（48V,7AH）、铅酸电池（24V,2A4H）、铅酸电池（12V,17AH）、铅酸电池（24V,7AH），请问报价是四种规格还是五种规格，请贵单位给予明确。 2、报价是以“块”为单位，48V,7AH是由4只（块）12V,7AH串联组成的，那么报价是按1只（块）12V,7AH电池报价呢，还是4只（块）12V,7AH串联为48V,7AH报价，请贵单位给予明确。 | *** | 商务 | 标的 | 配电自动化终端电池（铅酸电池） | 2025-11-20 11:50:47 | 1、报价以《物资配件报价表》为准，仅需四种规格，48V 7AH实际为四只12V 7AH串联； 2、报价以“块”为单位，一只为一块，按照《物资配件报价表》没有歧义。
4 | 1、DTU技术规范书第39页附图五《终端操作编码参考图》中显示，显示面板包含复归按键，与图中总复归按钮功能重复，是否可以取消分合闸按钮灯左侧的复归按钮。 | *** | 通用技术 | 标的 | 配电自动化终端（DTU） | 2025-11-21 11:55:58 | 1、附图仅为参考示意图，显示面板复归按钮与分合闸左侧复归按钮可只保留一处，满足手动复归要求即可； 2、附图仅为参考示意图，分合闸压板按要求具备明显断开点即可。
=DISPIMG("ID_46FB6523C616496986C3894AC366EAA2",1)
2、DTU技术规范书第39页附图五《终端操作编码参考图》中显示，压板为弹簧抽拉式压板，根据目前南网规范要求通常为刀闸压板，请明确压板形式，是否可采用刀闸压板。
=DISPIMG("ID_FCFFC5D3EBE24BCD96D1D9F03853184C",1)