# 标的3

项目名称：500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）

施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕62 号 |
| 2 | 项目备案文号 | 桂发改电力函〔2025〕1717 号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2025〕3 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 超高压计划〔2025〕3号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广西壮族自治区柳州市柳江县进德镇500kV桂中换流站 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

一、项目概况

（一）500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）施工

※变电部分:

变电建筑工程：

1）500kV部分：扩建500kV第三串（左到右）出线间隔共4组设备支架及基础；改造第二串柱顶安装钢材。

2）其他部分：新建与本次扩建相关的操作小道、绝缘地面；拆除500kV支柱绝缘子支架及基础。

变电安装工程：

1）本期在原第三串位置扩建一回500kV出线，将原来的不完整串完善形成1个完整串，为避免站外线路交叉跨越，本期将第二串至来宾变500kV出线改接至西起第三串扩建间隔，本期至溯河变500kV出线接至原第二串来宾变500kV出线间隔。同时，本期调整后第2串内电流互感器及隔离开关额定电流不满足系统接入需求，更换第二串原有电流互感器、隔离开关设备。

2）本期新上二次设备含保护装置、测控装置，以及场地新增端子箱、视频及环境监控系统摄像机安装，调整相应二次线。

※架空线路部分:

本项目不涉及。

※通信部分：

- 在桂中变已有南网保底网（广西省域）光传输设备上新增1块新增1块L-64.1光口板（含光模块）和1块2M光接口板（含处理板和接口板）。

- 在桂中变新增1面光纤配线柜。

- 根据项目需求对通信通道进行调试。

- 在桂中变站内从构架至通信机房敷设的光缆。

具体建设规模以施工图纸为准。

# 二、采购范围

# 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

（1）500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）施工

※变电部分：

变电建筑工程：

1）500kV部分：扩建500kV第三串（左到右）出线间隔共4组设备支架及基础；改造第二串柱顶安装钢材。

2）其他部分：新建与本次扩建相关的操作小道、绝缘地面；拆除500kV支柱绝缘子支架及基础。

变电安装工程：

（一）主要生产工程：扩建1个500kV出线间隔、更换隔离开关和电压互感器设备、电缆敷设、远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计量系统调试、一键顺控系统扩容及调试、智能锁具扩容及调试、500kV母线保护接入及调试、35kV母线保护接入及调试、行波测距系统接入调试、智能巡检机器人扩容、调试、故障录波系统接入调试、微环境传感器系统扩容、视频及环境监控系统扩容、保信字站接入调试、（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：无；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：     特殊调试清单(见下表)    。

| 序号 | 特殊项目调试 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器交流耐压试验 500kV | 台 | 1 |
| 2 | 断路器交流耐压试验 110kV | 台 | 1 |
| 3 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 500kV | 组 | 1 |
| 4 | 支柱绝缘子探伤试验 500kV | 柱 | 3 |
| 5 | 互感器局部放电试验 500kV | 台 | 3 |
| 6 | 互感器交流耐压试验 500kV | 台 | 3 |
| 7 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 500kV | 站 | 1 |
| 8 | 断路器SF₆气体试验 | 台 | 1 |
| 9 | SF₆气体全分析 | 站 | 1 |
| 10 | 相关表计校验 关口电能表误差校验 | 组 | 1 |
| 11 | 互感器误差测试 电压互感器 500kV | 组 | 1 |
| 12 | 电压互感器二次回路压降测试 500kV | 组 | 1 |
| 13 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 500kV | 组 | 1 |
| 14 | 500kV接头线夹回路 电阻测试 | 间隔 | 1 |
| 15 | 500kV 耐张线夹X光检测 | 个 | 36 |
| 16 | 互感器局部放电试验 500kV | 台 | 5 |
| 17 | 互感器局部放电试验 500kV | 台 | 4 |
| 18 | 互感器交流耐压试验 500kV | 台 | 5 |
| 19 | 互感器交流耐压试验 500kV | 台 | 4 |
| 20 | 电压互感器二次回路压降测试 500kV | 组 | 3 |
| 21 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 500kV | 组 | 3 |

※架空线路部分：

本项目不涉及。

※通信部分：

通信工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、通道开通及业务接入、割接等，与施工相关的所有其他费用项目。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（1）500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）施工

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

变电站设备支架钢结构。

变电安装工程：

1、电气一次设备：500kV配电装置设备、低压电力电缆。

2、电气二次设备：本期新上的500kV线路保护、线路测控、断路器保护、断路器测控、35kV电抗器保护、35kV电抗器测控、计量、控制电缆、低压电力电缆。

甲供物资清单详见附件8。

3、□标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资： /。

※架空线路部分：

本项目不涉及。

※通信部分：

1、变电部分：

（一）甲供物资：进站光缆、通信设备及板卡。

（二）其他甲供物资：  /    。

2、架空线路部分：

（一）甲供物资：无。

（二）其他甲供物资：  □光缆金具、□绝缘子、□金具、□光缆标识牌。