标的6

标段名称：广西220kV成均（铁联）送变电工程施工（含500kV美久甲线、500kV南玉Ⅰ、Ⅱ线改造）

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 桂电规划〔2024〕84号 |
| 2 | 项目备案文号 | 玉发改许可〔2024〕172号 |
| 3 | 初设批复文号 | 桂电基建〔2025〕121号 |
| 4 | 资金落实情况 | 桂电规划〔2025〕27号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 广西玉林市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广东天联电力设计有限公司、广州竣盛工程造价咨询有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 |

一、建设规模

1.1 220kV成均（铁联）变电站工程：主变压器终期3×180MVA，本期2×180MVA；220kV出线：终期8回，本期3回；110kV出线：终期14回，本期4回；10kV出线：终期30回，本期10回；10kV并联电容器：终期3×（5×8）Mvar，本期（3×8+2×8）Mvar。220kV终期采用双母线单分段接线，本期采用双母线接线；110kV终期采用双母线接线，本期采用双母线接线；10kV终期采用单母线双分段三段母线接线，本期采用单母线接线。本站按户外AIS布置，主变采用三相油浸自冷三绕组有载调压变压器，220kV采用SF6单断口瓷柱式断路器、110kV采用SF6单断口瓷柱式断路器。本工程按最终规模一次征地。全站总征地面积5.07000公顷（76.05亩），其中围墙内占地2.5680公顷，全站总建筑面积1932.07m2，其中主控通信楼1352.84m2。

1.2对侧间隔工程

1.2.1  220kV兴业站扩建220kV间隔工程：在现有场地扩建220kV出线间隔1个，采用户外AIS设备。

1.2.2  220kV力园站保护改造工程：220kV力园站利用原220kV力筑牵线间隔作为本期成均220kV间隔，本期对该间隔线路保护装置2套进行升级改造，并更换间隔相关标识。

1.3 成均（铁联）成均～兴业220kV线路工程：起点为220kV成均（铁联）变电站，终点为220kV兴业变电站，新建线路路径长度约29.3km，其中单回路角钢塔段路径长度约26.7km，双回路角钢塔双侧挂线段路径长度约0.6km（1回为本期线路，另1回为玉林～兴业Ⅱ220kV线路），双回路角钢塔单侧挂线段路径长度约2.0km（1回为本期线路，另1回预留后期）。玉林～兴业Ⅱ220kV线路导线截面采用2×JL/LB20A-630/45、成均～兴业220kV线路导线截面采用2×JL/LB20A-300/40；拆除原玉林～兴业Ⅱ220kV线路长度约0.6km，拆除单回路铁塔杆塔2基；钻越500kV美久甲线#348至#349档、500kV南玉Ⅰ线#426至#427档、500kV南玉Ⅱ线#456至#457档，导、地线悬垂串采用双联串，需要在500kV美久甲线、500kV南玉Ⅰ线、500kV南玉Ⅱ线跨越220kV成兴线两端铁塔悬垂串单串改双串。

1.4 成均（铁联）站π接力园～筑路牵220kV线路工程：新建线路采用“双回路+单回路”建设，线路路径总长度约1.83km。其中双回路角钢塔双侧挂线段路径长度约1.4km，至筑路牵侧单回路角钢塔段路径长度约0.3km，至力园站侧单回路角钢塔段路径长度约0.13km。导线截面筑路牵侧采用1×240mm2、力园站侧采用2×300mm2；π接后，拆除原导线、铁塔。

二、采购范围

2.1 总的部分

（1）本项目涉及的合法合规性手续，除特殊注明外均由施工单位负责，包括但不限于：林木伐区设计方案、砍伐证办理、消防报验、道路接入口、站外排水、建筑垃圾外运处理、根系外运等涉及的相关手续；

（2）施工单位配合属地供电局开展变电站用地范围内（含进站道路、还建道路）征地、征地补偿、青苗赔偿等工作。

（3）变电站用地范围内（含进站道路、还建道路）涉及的电力设施迁改、管线迁改等由施工单位负责；变电站用地范围（含进站道路、还建道路）外的临时用地附着物赔偿由施工单位负责。

（4）施工临时用电由施工单位负责实施，并需考虑后续工作用电需求，如10kV施工临时用电变压器容量除满足施工用电外，还需满足主变调试、消防试喷用电需求（变压器容量不低于315kVA）。临时供电设施需保留至该变电站工程竣工验收、启动完成。

（5）施工过程中产生的所有余土、建筑材料、垃圾的清理及外运工作。施工临时用地复绿由施工单位负责，确保项目环评水保验收通过。

（6）智慧工程配套设施配置的临时用房由施工单位负责安装及管理；

（7）政府部门相关的竣工验收、环评水保、档案检查由施工单位完成；

（8）项目创优工作（含广西级、南网级、行优、国优等，包括创优材料准备、会务等工作）由施工单位负责。

（9）由建设单位委托的第三方检测的送样、送检工作，由施工单位负责；

（10）全站消防统一由施工单位实施，含全站水消防系统、火灾报警系统（含建筑物、电缆沟、主变等）、全站感温系统（含感温电缆感温光纤）等；

（11）中标人在实施过程中应按照国家及行业施工规范要求。

2.2  220kV成均（铁联）变电站工程部分：施工图纸范围内的变电三通一平（含进站道路、施工期间道路维护、站区树木砍伐、建、构筑物拆除清理）、变电建筑（主控楼、10kV配电室、警传室建筑钢结构安装等）。站区绿化、白蚁防治，消防系统、消防器材采购等，变电站大门（含反恐装置）、招标图纸照明、施工电源接入及拆除（含杆塔材料、临时变压器（变压器容量不低于315kVA，满足220kV变电站建设施工用电及施工后期电气调试用电需要）租赁费、临时用地补偿）、水源（含检测、满足用水量）；站区道路迁移回建费、站区上方的线路改迁（含35kV、10kV电力线路改迁、380V线路改迁、220V线路改迁、通信线路改迁设备材料费及永久占地费）、办理林木砍伐证件（含林木砍伐设计调查报告编制等）相关手续费、消防验收（通过消防验收）、道路接入口、站外排水、根系外运（弃土消纳）等涉及的相关手续、边坡施工（含坡面绿化等）；施工过程中产生的所有余土、建筑材料、垃圾的清理及外运工作（消纳）；负责桩基检测前的破桩头、桩帽施工；临时用地附着物赔偿，施工临时用地复绿，确保项目环评水保验收通过；智慧工程配套设施配置的临时用房。甲供物资到货验收、卸车保管(含设置临时仓库)、二次倒运等。

安装工程（含通信、远动、在线监测装置、设备内部接线等）及调试（规程规范及招标前南方电网公司、广西电网公司反措要求试验等）工程；电气安装及调试工程，一次、二次、通信等变电站工程对应设备的系统联调，安装（含通信、远动、在线监测装置、设备内部接线）及调试（规程规范及招标前南方电网公司、广西电网公司反措要求试验等）工程，导引光缆熔入ODF架。中标单位负责现场组织、管理X光等各项检测单位工作等。特种设备安全检测（通过相关单位验收），防雷检测，南网总调、广西中调调度端二次系统调试，保护通道调试，保护调试，光纤熔接及光通道调试；由建设单位委托的第三方检测的送样、送检工作(送至检测单位)，中标单位负责厂家安装调试工作的现场组织、协调、管理工作，负责跟踪厂家安装设备验收整改问题及闭环。消防报装报验（通过消防验收,含消防第三方施工图审查），特种设备安全检测（通过相关单位验收）；物资到货验收、卸车保管(含设置临时仓库)、二次倒运；电子化移交数据采集及暂估转固、资产录入、固定资产移交办理等外业工作；安全生产管理系统输电设备台账录入；整套启动试运工作；项目创优工作（含广西级、南网级、行优、国优等，包括创优材料准备、会务准备等工作）包含在报价中考虑。

不包括：变电站视频及环境监控系统的安装和调试、电子围栏采购安装和调试、空调（安装），安健环设施的购置，其他费用中的建设场地征用费（含10kV外来杆塔征地费）、变电站信息安全等级保护测评费，水土保持补偿费、环境监测及环境保护验收费、水土保持监测及验收费、智慧工地费用等其他费用，费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

（1）专项检测

场地土方回填试验（(击实试验、压实度试验）；钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；桩基础检测(承载力、桩身完整性)；地基承载力检测；锚杆锁定力检测；钢材原材性能检测；钢筋混凝土实体检测；植筋的拉拔试验；建筑物沉降观测；室内环境检测。因创优质工程需要，对不在国家规程规范监测范围内的建筑、边坡等额外开展的沉降观测。

（2）见证取样检测

水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；砂、石水常规检验；砂浆、混凝土配合比及强度检验。

2.3 对侧间隔工程：施工图纸范围内的变电站扩建的变电站三通一平（含进站道路、施工期间道路维护、站区树木砍伐、建、构筑物拆除清理）、变电建筑。站区绿化、白蚁防治，消防系统、消防器材采购等；站区上方的线路改迁（含10kV线路改迁、380V线路改迁、220V线路改迁、通信线路改迁设备材料费及永久占地费）、办理林木砍伐证件（含林木砍伐设计调查报告编制等）相关手续费、消防验收（通过消防验收）、变电站围墙拆建、站外排水、根系外运（弃土消纳）等涉及的相关手续、边坡施工（含坡面绿化等）；施工过程中产生的所有余土、建筑材料、垃圾的清理及外运工作（消纳）；负责桩基检测前的破桩头、桩帽施工；临时用地附着物赔偿，施工临时用地复绿，确保项目环评水保验收通过；智慧工程配套设施配置的临时用房。甲供物资到货验收、卸车保管(含设置临时仓库)、二次倒运等。。

安装及调试工程，间隔一次、二次、通信等变电站工程对应设备的系统联调，扩建工程中的一、二次及通信设备拆除，五防锁具软件升级采购及接入系统调试，计算机监控系统修改完善，电能计量系统修改完善，保护信息管理子站系统修改完善、监控后台信息更改、远动信息系统、安稳系统、行波测距、保信（含录波装置）系统信息更改、二次设备线路名称更改、电缆标牌更换、间隔线标识更换，光通道调试，间隔名调整，安健环设施的购置和安装，保护调试，光纤熔接及光通道调试，物资到货验收、卸车保管、二次倒运，设备搬迁，余物清理（包括工程拆除及清理），拆除设备、材料运输至玉林供电局仓库，电子化移交数据采集、资产录入等外业工作，安全生产管理系统输电设备台账录入；中标单位负责厂家安装调试工作的现场组织、协调、管理工作，负责跟踪厂家安装设备验收整改问题及闭环。整套启动试运工作。

不包括：其他费用中的建设场地征用、设备、水土保持项目验收及补偿等其他工作。工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测，费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

见证取样检测：水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；砼搅拌用水、砂、石、水常规检验；砂浆、混凝土配合比及强度检验。

2.4成均～兴业220kV线路工程、成均（铁联）站π接力园～筑路牵220kV线路工程：施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括但不限于：线路本体工程、双回路相序进行调整、旧线路导线和地线弧垂调整、辅助施工费用、跨越铁路（预绞丝铠装保护条防护措施）及河流封航、高速公路、电力线等各种跨越工程及其建设许可报批、航道测量费、安全论证费，OPGW光缆架设（含光纤架设、光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测试、光缆架设、导引（管道）光缆安装、光纤接头标识、光缆熔接、光缆接续及测量、光缆全程接续点单向衰耗测试、光缆全程接续点双向平均衰耗测试等），杆塔五牌（杆号牌、相序牌、警示牌、光缆牌、直升机巡视牌，含牌框）安装，杆塔双回路色标牌安装，运行杆号、警示标志喷漆，旧线路杆号牌（含牌框）采购及安装，辅助施工费用，施工道路修筑（考虑桩基进场），跨越油气管道评估、排流措施、检测测试；各种跨越工程手续办理（包含不限于安全监护费等），电力线、通信线迁移，拆除π接原线路余物清理（包括工程拆除及清理），拆除物资运回玉林供电局仓库；负责导、地线拉力试验；中标单位负责现场组织、管理X光等各项检测工作，按建设单位要求见证取样、其他检测送至甲方委托检测单位；附属设施安装、调试（包括：综合在线监测装置、绝缘子污秽监测装置、分布式故障定位系统、线路避雷器、微气象在线监测装置、跨越铁路安全警示牌），电子化移交数据采集、资产录等入外业工作，安全生产管理系统输电设备台账录入；建设场地征用及清理费用编制结算工作，按3C绿色电网建设要求对余土进行处理，钻孔桩泥浆外运处理，塔基及弃土区植被恢复。线路通道树木砍伐人工费及办理林木砍伐证件（含林木砍伐设计调查报告编制等）相关手续费，钢管杆施工修路及附作物赔偿费，施工临时用地补偿费用（包含牵张场地、施工中因运输、堆放材料、机具，开挖基础土石方，开挖接地槽土石方，施工基础、组立杆塔过程中临时占用场地青苗赔偿、清理、复垦工作等相关费用），线路工程征地拆迁补偿工作服务（含沿线地方政府按公里或塔位收取的协调费）。线路参数测试，整套启动试运行。项目创优工作（含广西级、南网级、行优、国优等，包括创优材料准备、会务准备、专家费等工作）包含在报价中考虑。

不包括：杆塔占地及附着物补偿费、护坡挡土墙和排水沟的占地及附着物补偿费、线路走廊青苗补偿费及树木砍伐补偿费、森林植被恢复费、坟墓迁移补偿费、养殖池（塘）补偿费、宅基地补偿费、厂矿场和房屋等不动产类拆迁补偿等费用、巡线与检修站工程。工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

（1）专项检测：场地土方回填试验（击实试验、压实度试验）；钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；桩基础检测(承载力、桩身完整性)；地基承载力检测；直线管、耐张线夹X光检测。

（2）见证取样检测：水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；砼搅拌用水、砂、石常规检验；混凝土、砂浆强度检验。

三、特殊调试清单

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据规程规范及南方电网公司反措要求试验调试 |  |

四、承包方式：包工、部分包料。

甲乙供物资清单划分

4.1   220kV成均（铁联）变电站工程

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除中标人购买外的所有设备（其中封闭母线桥列为甲供设备） |  |  | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆（不含消防电缆、照明电缆、通信电缆） |  | m | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 控制电缆（不含消防电缆、照明电缆、装置对时电缆） |  | m | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 10kV及以上冷、热缩电缆头 |  | 套 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 户外检修电源箱、户外动力箱、发电车开关箱、端子箱 |  | 个 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 35kV及以上支柱绝缘子 |  | 个 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 导线（不含金具） |  | 吨 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 绝缘子（不含金具） |  | 片 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 35kV穿墙套管 |  | 只 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9 | 电缆桥架、复合电缆支架 |  | 支 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 10 | 10kV外来电源电力电缆、10kV电缆头 |  | m | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 |  | 台 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 复合电缆沟盖板 |  | 块 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 变电站钢结构 |  | 吨 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 |  |  |  |  |  |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV外来电源所有材料、设备（除10kV电力电缆外、10kV电缆头） |  | 项 | 自行计算 | 自行报价 |
| 2 | 除以上标明的材料及招标人购买外的所有材料 |  |  | 自行计算 | 自行报价 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 主变水喷淋灭火系统（含电缆） |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 2 | 消防及火灾自动报警系统（含电缆） |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 3 | 供水一体化设备 |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 4 | 污水处理装置 |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 5 | 排气扇 |  | 台 | 自行计算 | 自行报价 |
| 6 | 轴流风机 |  | 台 | 自行计算 | 自行报价 |
| 7 | 感温消防系统（含设备、感温电缆或光纤） |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 8 | 消防器材、消防铲、消防斧、消防桶（器材质量符合国家相关法律、法规的要求） |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 9 | 户内动力配电箱、户内检修电源箱（含照明、消防的配电箱和电源箱） |  | 个 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 10 | 除以上标明的设备及招标人购买外的所有设备 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除招标人购买外的所有材料 |  |  | 自行计算 | 自行报价 |

4.2 对侧间隔改造工程

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 1 | 除中标人购买外的所有设备（其中封闭母线桥列为甲供设备） |  |  | 自行计算 |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆（不含照明电缆）、控制电缆（不含消防电缆、通信电缆、装置对时电缆） |  | m | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 户外检修电源箱、户外动力箱、发电车开关箱、端子箱 |  | 个 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 35kV及以上支柱绝缘子 |  | 个 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 导线（不含金具） |  | 吨 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 绝缘子（不含金具） |  | 片 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 35kV穿墙套管 |  | 只 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 电缆桥架、复合电缆支架 |  | 支 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 保护信息管理子站系统接入软件升级采购、线路间隔接入站内原有电能质量在线监测装置、直流系统及交流不间断电源接入、同步时钟对时系统接入、视频及环境监测系统接入、智能巡检机器人扩容，广西中调调度端二次系统调试，计算机监控系统完善接入软件升级采购，五防锁具软件升级采购及接入系统调试，安稳接入，光通道调试、保护对调）；与对侧工程保护、光通道对调联调，间隔一、二次、通信旧设备试验调试费。 |  | 间隔 | 自行计算 | 自行报价 |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除招标人购买外的所有材料 |  |  | 自行计算 | 自行报价 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 消防器材、消防铲、消防斧、消防桶（器材质量符合国家相关法律、法规的要求） |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 2 | 除招标人购买外的所有设备 |  |  | 自行计算 | 自行报价 |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除招标人购买外的所有材料 |  |  | 自行计算 | 自行报价 |

3.3 成均～兴业220kV线路工程、成均（铁联）站π接力园～筑路牵220kV线路工程

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 线路所有设备 |  | 套 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔（直线塔）（含地脚螺栓，不含杆塔防坠落装置） |  | 吨 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 铁塔（耐张塔）（含地脚螺栓，不含杆塔防坠落装置） |  | 吨 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 导线 |  | 吨 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 地线 |  | 吨 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 绝缘子（不含500kV美久甲线、500kV南玉Ⅱ线悬垂串单串改双串的绝缘子） |  | 片（支） | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 线路金具（不含500kV美久甲线、500kV南玉Ⅱ线悬垂串单串改双串的线路金具） |  | 项 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 光缆及光缆金具（不含PE管、镀锌钢管、构架引下固定抱箍、C型线夹、设备线夹、接地线、设备线夹） |  | 项 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 防鸟挡板 |  | 块 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |
| 二 | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 新建线路杆塔五牌（含牌框） |  | 块 | 自行计算 | 自行报价 |
| 2 | 旧线路杆号牌（含牌框） |  | 块 | 自行计算 | 自行报价 |
| 3 | 杆塔防坠落装置（含镀锌件、钢绞线、配套金具等） |  | 吨 | 自行计算 | 自行报价 |
| 4 | 铝包带 |  | kg | 自行计算 | 自行报价 |
| 5 | C型线夹（光缆接地线使用） |  | 个 | 自行计算 | 自行报价 |
| 6 | C型线夹（光缆接地线使用） |  | 个 | 自行计算 | 自行报价 |
| 7 | 设备线夹（光缆接地线使用） |  | 个 | 自行计算 | 自行报价 |
| 8 | 接地线（光缆接地线使用） |  | 根 | 自行计算 | 自行报价 |
| 9 | 设备线夹（光缆接地线使用） |  | 个 | 自行计算 | 自行报价 |
| 10 | 500kV美久甲线、500kV南玉Ⅱ线悬垂串单串改双串的绝缘子、线路金具 |  | 个 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 11 | 除以上标明的材料及招标人购买外的所有材料 |  |  | 自行计算 | 自行报价 |

说明：

1、设备、材料按、《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）划分。

2、图像监视及安全防护系统、电子围栏由招标人提供厂家安装调试，中标施工单位配合、协调。主变消防、火灾报警系统、感温消防系统计入土建工程。

3、招标人提供的变电站钢结构包含：钢母线构架、钢进出线构架、钢主变构架（前述构架均包含横梁、横梁走道、地线柱、爬梯、柱上避雷针）、独立避雷针塔及配套连接件（如包箍、螺栓等）、钢设备支架。

4、线路机械钻孔桩基础、变电站混凝土采用商品混凝土。

5、变电站对侧间隔接入、线路跨越停电，报价考虑应考虑不连续停电时产生多次进退场费用、办理工作票手续、间隔扩建围挡措施费用。

6、投标单位应考虑建设单位设备材料供应、图纸不及时窝工风险。