新能源储能站并网检测及电池抽检服务技术规范书

海南电力产业发展有限责任公司

2025年8月
目  录

1 总则	3

1.1 概述	3

1.2 定义	4

1.3 澄清	4

1.4 点对点应答要求	4

2 招标工作范围	5

2.1 时间范围	6

3 招标工作内容和要求	6

3.1 项目工作内容	6

3.2 项目工作要求	8

3.3 质量保障	8

4 项目管理	8

4.1 项目实施	8

5 保密要求	9

6 验收	9

6.1 验收标准	10

6.2 验收方法	10

6.3 验收的时间和地点	10

7 结算及归档	10

8 对技术投标文件的编制要求	11

总则

概述

本技术规范适用于新能源储能站并网检测及电池抽检服务的技术要求。

- 本技术规范提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本技术招标文件和工业标准的优质服务。

- 如果投标方没有以书面形式对本技术招标文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备（或系统）完全符合本技术招标文件的要求。如有异议，不管是多么微小, 都应在技术响应文件中以“技术响应差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 本技术规范所建议的项目研究内容、使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，投标方应按较高标准执行。

- 本技术招标文件经买、卖双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 投标方在应标技术文件中应如实反映应标服务与本技术招标文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求根据合同约定处罚，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

- 投标方应在应标技术部分按本技术招标文件的要求如实详细的填写应标服务的工作内容表，并在应标商务部分按此工作内容进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

- 投标方应充分理解本技术招标文件并按本技术招标文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术招标文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 本技术招标文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

定义

- 招标方：海南电力产业发展有限责任公司。

- 投标方：向招标方提交投标文件的服务商。

- 中标方：经过评标，被授予合同的投标方。

澄清

- 如果发现投标方的技术人员不合格，招标方有权要求投标方撤换，因撤换而产生的费用应由投标方承担。原则上不允许投标方随意更换技术人员，如需更换技术人员，投标方应提前通知招标方，在不影响现场技术服务并且征得招标方同意的条件下，投标方可更换其技术人员。

- 招标人在履行合同过程中提供给中标人的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于招标人。

- 如技术服务涉及知识产权，则中标人保证招标人在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

- 如果招标人收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，中标人在收到招标人通知后，应以招标人名义并在招标人的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿招标人因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到招标人通知后28日内未作表示，招标人可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。

点对点应答要求

- 投标方应根据本招标文件的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条地对技术招标书进行点对点应答，且必须带原文。

- 投标文件与招标文件若有差异之处，无论大小，均应给予说明，并分别填写技术差异表和商务差异表。

- 以加粗黑色字体应答，且只能出现“同意”、“接受”、“完全满足”、“部分满足”、“不满足”、“不同意”，“不接受”此类词语。

- 如回答“完全满足”，但提出了新的建议，这种情况，招标方认为投标方提供的服务已能满足应答项要求。可以不与投标方就其建议进行讨论，可以不采纳其建议。

- 如回答“部分满足”，招标方认为投标方提供的服务只能满足应答项要求的部分内容，投标方必须说明不满足部分内容，并填写技术差异表和商务差异表。

- 如回答“不满足”，“不同意”，“不接受”，投标方可作具体的说明，以便招标方明白投标方不能满足的情况和原因，并填写技术差异表和商务差异表。

- 凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见的具体文档名称、章节及页码。

- 投标人可提出补充建议或说明，同时应说明对技术条件、价格、建设、实施等方面的影响。

招标工作范围

本次招标是确定招标方海南电力产业发展有限责任公司2025-2027年新能源并网检测及电池抽检服务框架公开招标项目的标包1-1新能源储能站并网检测及电池抽检服务的中标人。本次招标结果适用于海南电力产业发展有限责任公司2025-2027年承揽的新能源项目涉及到我司无法自主实施的部分并网检测及电池抽检业务。

时间范围

自合同签订之日起至2027年12月1日止。

招标工作内容和要求

项目工作内容

依据《南方电网新能源场站及电化学储能站并网检测与仿真建模指导原则（2024版）》5.6.3.独立储能电站依据GB/T 36547、GB/T 36548、GB/T 34120、GB/T 36276、GB/T34131要求，新能源储能站并网检测及电池抽检服务（标包1-1）包含以下服务内容：

（1）储能系统电能质量测试：采用现场试验方式。

（2）储能系统有功功率控制能力测试：采用现场试验方式。

（3）储能系统无功功率/电压控制测试：采用现场试验方式。

（4）储能系统一次调频和惯量响应测试：采用现场试验方式。

（5）储能系统AGC控制性能测试：采用现场试验方式。

（6）储能系统AVC控制性能测试：采用现场试验方式。

（7）储能系统故障穿越能力仿真评价：采用仿真验证方式；

（8）储能系统电压、频率适应性能力仿真评价：采用仿真验证方式；

（9）储能系统电能质量适应性能力评价：采用现场试验方式；

（10）储能单元电磁暂态仿真模型评价：基于半实物仿真数据开展建模及验证；

（11）储能系统机电暂态仿真模型评价：采用仿真验证方式；

（12）储能系统过载能力测试：采用现场试验方式；

（13）储能系统额定能量测试：采用现场试验方式；

（14）储能系统额定能量转换效率测试：采用现场试验方式；

（15）储能系统充放电测试（包括响应时间、调节时间、转换时间）：采用现场试验方式；

（16）储能系统保护功能测试：采用现场试验方式；

（17）储能系统通信与自动化测试：采用现场试验方式；

（18）单体电芯抽检测试：采用实验室试验方式；

（19）电池模块抽检测试：采用实验室试验方式；

（20）电池簇抽检测试：采用实验室试验方式；

（21）电池管理系统抽检测试：采用实验室试验方式。

其中：（10）储能单元电磁暂态仿真模型评价、（11）储能系统机电暂态仿真模型评价等其他实际履行过程中涉及采用仿真验证方式的服务内容，费用计价依据及标准均参照《中国南方电网有限责任公司咨询服务项目费用预算标准（2022年版）》人工综合单价（见下表）执行，不纳入本项目报价范围，投标人无需进行报价。中标人在签订合同及履行服务过程中，须无条件接受采用仿真验证方式服务约定的费用计价依据及标准，仿真类服务费用已包含在本次采购项目预计采购金额内，不再单独计取，不得以此为由提出费用调整或拒绝提供对应服务。

| 项目 分类 | 子类 | 人工综合单价（元/工日） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高级工日 | 中级工日 | 备注 |
| 咨询服务项目 | 软课题（含重点课题、重大研究专项等） | 4660 | 3580 | - 适用于南方电网公司总部委托内部共享平台企业开展的软课题（含重点课题、重大研究专项等）、技术服务以及其他管理咨询类项目，各分子公司委托内部共享平台企业开展的同类项目可参照使用。 |
|  | 能源发展 |  |  |  |
|  | 科技咨询 |  |  |  |
|  | 设备管理 |  |  |  |
|  | 电网运行 |  |  |  |
|  | 供应链管理 |  |  |  |
|  | 其他管理咨询类 |  |  |  |

项目工作要求

按照委托函完成相应检测或抽检服务后出具检测报告，报告应盖有独立法人单位的公章或技术报告专用章或CNAS/ CMA专用章，至少包括以下内容：

- 控制器的型号、控制软件版本号、开放整定型参数定值表、故障穿越相关的有功、无功控制策略（数学表达式、传递函数或伪代码描述），并附相关清晰照片。

- 现场检测设备型号及其检定期限，工作人员现场工作照片（包括检测设备、被测设备、工作人员等的清晰照片，工作人员的工作证件）。

- 各检测及验证工况所用的集电线、箱变等设备阻抗、分接头等参数，单机检测报告提供折算到逆变器（变流器）网侧的短路比，场站验证报告提供折算到场站并网点的短路比。场站级验证环境所用短路比至少需包含实际场站接入系统的最大、最小短路比2种工况。

- 检测结果的详细数据，满足校核报告结果需要。其中故障穿越数据还需满足校验仿真模型需要。

- 若采用电磁暂态全数字仿真开展新能源场站并网检测工作，测试报告需包含新能源场站内逆变器/变流器、SVG等设备链接库模型与半实物仿真的详细比对内容（包括故障穿越、电压频率适应性、阻抗特性及相关涉网保护等），准确性满足相关技术与管理要求，同时应提供并网检测所用的场站仿真模型。

- 海南电网要求的其余报告内容。

质量保障

- 投标方应提出可靠的质量保障措施，保证服务质量。

- 投标方应提出服务质量标准，并保证提供的服务不低于该标准要求。

项目管理

项目实施

合同签定后，中标方应指定对接负责人，负责协调中标方在工程全过程的各项工作。中标方需根据本技术招标文件的要求结合《南方电网新能源场站及电化学储能站并网检测与仿真建模指导原则（2024版）》及自身在开发实施并网检测行业的实践和项目经验，认真履行此次框架合同。中标方应从项目的角度提出本项目实施过程的安排，同时根据本项目的特点，对拟投入本项目的人员情况进行说明，同时需详细说明此项目组成员在实施本项目所承担的职责，从项目实施的人员方面确保项目的正常进行。

保密要求

鉴于中标方在提供服务期间，需要开放信息系统的访问权限，为加强信息系统的信息安全管理，提出以下保密要求：

中标方在访问信息系统期间，负有保护企业的网络安全、信息安全和系统数据的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及企业商业秘密的信息安全的义务和责任。

商业秘密是指因其信息泄露会影响企业生产和发展、影响企业生产活动、影响企业技术进步、使企业在商业竞争中处于被动或不利地位、使企业经济利益受到损害、影响企业对外交流和商业谈判顺利进行、影响企业稳定和安全、影响企业对外承担保密义务的事项。

验收

- 投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后十五个工作日内开展项目验收。验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。双方确定以下列标准和方式对中标方的技术服务工作成果进行验收：

验收标准

- 完成框架合同及《技术服务项目委托函》交代的工作内容。

- 提交交付物（检测报告、工作验收单）并通过招标方审查。

- 新能源场站并网检测（含验证）报告应包括但不仅限于以下内容：

- 新能源场站概况；

- 测试地点、测试内容、测试时间、现场测试过程照片（包含测试人员、测试设备）、测试单位相关资质证明；

- 所含各测试机组的硬件型号、类型，软件版本等（若采用实验室硬件在环仿真，还需提供以上信息的实验室与现场对比结果，并附现场和试验软硬件照片），相关的主要定值；

- 主要测试工况；

- 测试过程中的跳闸、异常、定值修改、程序更改等情况；

- 测试结果波形图、满足结果审核要求的详细测试结果数据；

- 测试结论；

- 存在问题及处理建议。

验收方法

- 由招标方组织相关人员对中标方工作完成的服务及交付物进行审查评价。

验收的时间和地点

- 验收时间：双方按具体《技术服务项目委托函》约定。

- 验收地点：双方按具体《技术服务项目委托函》约定。

结算及归档

完成服务后，中标方按招标方要求配合完成《技术服务项目委托函》结算工作。

对技术投标文件的编制要求

投标人的技术投标文件中，要求对本技术规范书所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“完全满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

投标人所提供的技术投标文件应按照以下的内容格式及编排顺序进行编制，逐项给予响应并提出建议，如对本技术规范书有修改建议亦应一并提出并详细说明。