## 问题质询
深圳供电局有限公司2025年配电设备（电缆分布式光纤测温装置）第二批次物资专项公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 6033AE5DD6F14A7688C065B331FC32B6 | 546EF9B36D254CFD91AB9511B248DEA6Z25B | 标的1:电缆分布式光纤测温装置项目，技术规范书没有具体设备数量清单，请补充 | 专用技术 | 标的 | 标的1：电缆分布式光纤测温装置 | 专用技术2.1供货需求及供货范围-表2.1供货范围及设备技术规格一览表只需提供测温光缆20000米，轻量化分布式光纤测温主机，4G/5G路由器，4G/5G流量费用（三年），设备箱。供应的产品需要满足通用技术5.14信息安全防护要求。
2 | 75BF51D18AA74E6AB984BF9543B47105 | 546EF9B36D254CFD91AB9511B248DEA6Z25B | 技术规范书中“通用部分-表5.4.2 测温主机的主要技术要求”第10“主机尺寸不大于260mm（长）*160mm（宽）*38mm（高）”、第11点“主机重量不超过1kg”这两条款为“★”的条款为关键条款，如不满足要求，视为实质性不响应招标文件。我司在进行产品调研和选型时，发现其与当前市场的实际情况存在严重偏差。此条款具有品牌指向性，存在排除潜在投标人的情况，对一台功能完整和性能优越的测温主机而言，应以性能和功能的参数指标为重要评定因素，且测温主机的检测报告中尺寸和重量非强制检测标准，请贵司复核此技术规范书的测温主机尺寸及重量相关要求是否有误，测温主机尺寸和重量与通用条款要求存在偏差的产品是否可以参与投标？ | 通用技术 | 标的 | 标的1：电缆分布式光纤测温装置 | “通用部分-表5.4.2 测温主机的主要技术要求”第10“主机尺寸不大于260mm（长）*160mm（宽）*38mm（高）”、第11点“主机重量不超过1kg”是基于现场施工安装条件需要此类小型化设备安装，不存在排他性。此两项条款取消“★”要求，但仍需响应主机尺寸和重量参数并提供佐证材料。
3 | 756513D1EF594394B6D1C3DD0BA2B151 | 546EF9B36D254CFD91AB9511B248DEA6Z25B | 本项目“电缆分布式光纤测温装置技术规范书（通用部分）”第11页，10.★光纤测温主机尺寸：不大于260mm（长）*160mm（宽）*38mm（高），提供第三方权威机构的检测报告进行佐证，报告需含CMA及CNAS标识；11.★主机重量：不超过1kg，提供第三方权威机构的检测报告进行佐证，报告需含CMA及CNAS标识。但以上主机尺寸及主机重量并非为光纤测温主机关键技术参数，同时本项目的参数要求存在高度定制化需求，与市场产品参数存在偏差，本项目以光纤测温主机尺寸和主机重量作为关键性条款，未能满足的投标人视为实质性不响应招标文件，以上条款将排斥潜在投标人，招标文件存在排他性条款，建议招标人取消本项目光纤测温主机尺寸和主机重量的条款要求。 | 通用技术 | 标的 | 标的1：电缆分布式光纤测温装置 | “通用部分-表5.4.2 测温主机的主要技术要求”第10“主机尺寸不大于260mm（长）*160mm（宽）*38mm（高）”、第11点“主机重量不超过1kg”是基于现场施工安装条件需要此类小型化设备安装，不存在排他性。此两项条款取消“★”要求，但仍需响应主机尺寸和重量参数并提供佐证材料。
4 | E115410C56EE477A8A7437D03976DBBE | 546EF9B36D254CFD91AB9511B248DEA6Z25B | 根据招标文件《电缆分布式光纤测温装置技术规范书（通用部分）》中的表5.4.2测温主机的主要技术要求（P11页）/10.★光纤测温主机尺寸：不大于260mm（长）*160mm（宽）*38mm（高），提供第三方权威机构的检测报告进行佐证，报告需含CMA及CNAS标识和11.★主机重量：不超过1kg，提供第三方权威机构的检测报告进行佐证，报告需含CMA及CNAS标识。以上条款要求均为标注“★”的关键条款，如投标人不满足要求，则视为实质性不响应招标文件，作废标处理，但招标文件要求光纤测温主机尺寸和主机重量参数非行业主流参数，且相关法律法规及行业标准对光纤测温主机的尺寸、重量未有强制性要求，本招标文件以光纤测温主机尺寸和主机重量作为标注“★”的关键条款，存在排他性和倾向性招标的情况。招标人是否可以取消招标文件对光纤测温主机尺寸和主机重量的条款要求？ | 通用技术 | 标的 | 标的1：电缆分布式光纤测温装置 | “通用部分-表5.4.2 测温主机的主要技术要求”第10“主机尺寸不大于260mm（长）*160mm（宽）*38mm（高）”、第11点“主机重量不超过1kg”是基于现场施工安装条件需要此类小型化设备安装，不存在排他性。此两项条款取消“★”要求，但仍需响应主机尺寸和重量参数并提供佐证材料。