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琼中供电局一种新型的快插结构低压配电柜分路开关接地的工具
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1.总则
本技术规范仅针对“一种新型的快插结构低压配电柜分路开关接地的工具”项目（以下简称项目）。

本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
该项目目标为研制一种新型的快插结构低压配电柜分路开关接地的工具，该工具成本低、体积小且易操作。通过研究其应用场景与功能需求、完成装置设计研制及试点应用，实现定向单一分路开关出线安全检修，解决传统接地装置误触带电分路、操作不便、扩大停电范围等问题，提升低压用户供电可靠性与客户满意度。

3.服务界限
（1）本次项目改造的材料部分和加工实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
通过研制一种新型的快插结构低压配电柜分路开关接地的工具，解决传统装置误触带电分路、体积重操作难、扩大停电范围等问题。通过研究装置应用场景与功能需求、完成设计研制及试点应用，实现定向单一分路开关出线安全检修，提升工作效率与低压用户供电可靠性，降低电气事故率，保障人员安全，推动电力行业技术进步。

技术要求与指标

该装置接头结构设计要求不易于触碰带电分路开关；

内置验电报警装置，声光报警，报警音量≥60dB；

快插结构具有自锁定功能，锁定力不小于20N；

装置平均故障率低于1%；

装置整体体积小、重量轻、可靠度高、便于操作。
5.1功能概况
本项目研发设计的新型快插结构低压配电柜分路开关接地工具，核心功能为实现定向单一分路开关出线的安全检修接地。具备以下核心功能：

1、精准定向接地：可实现仅针对目标停电分路开关的接地操作，避免误触邻近带电分路；

2、 轻量化接地保障：接地完成后仅留存接地线，减少对配电设备的重量负荷，防止设备形变；

3、 集成验电保护：自带验电报警功能，可直接判断分路是否带电，无需额外携带验电工具；

4、提升操作效率：简化接地操作流程，缩短接地作业时间，同时减少停电范围，助力提高低压用户供电可靠性。
5.2 主要技术指标

	项　　目
	单位
	招标人要求值
	投标人保证值

	空间适配指标
	/
	适配低压配电柜分路开关约5cm间隔环境
	

	内置报警装置性能
	/
	具有声光报警功能，报警音量不小于60分贝
	

	自锁紧功能锁紧力
	/
	不小于20N
	

	操作杆主要材质
	/
	环氧树脂玻璃钢
	

	装置平均故障率
	/
	低于1%
	


6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	研制一种新型的快插结构低压配电柜分路开关接地的工具
	合同签订日
	1个月内
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	合同签订日
	6个月内
	主要内容：
完成对一种新型的快插结构低压配电柜分路开关接地的工具研发测试；
交付项：
功能测试报告

	
	合同签订日
	7个月内
	主要内容：
1、功能试运行
2、项目验收
交付项：
1、试运行报告

2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于研制一种新型的快插结构低压配电柜分路开关接地的工具的研发设计与建设工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
（1）研制一种新型的快插结构低压配电柜分路开关接地的工具1套；

（2）录用或发表期刊论文1篇；

（3）申请发明专利1项；

（4）项目宣传视频1套。
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