设备采购技术规范书

一、设备基本信息
	序号
	设备名称
	采购数量
	满足功能
	备注

	1
	防尘防静电复合涂层材料
	2
	1.防尘抗污：减少粉尘、指纹、油渍吸附，降低清洁维护频率；
2.防潮防腐蚀：阻隔水汽和腐蚀介质（如H₂S、SO₂），延长设备寿命。
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK1]防尘防静电滤网
	2
	1.防尘保护：拦截粉尘、纤维等颗粒物，降低设备内部污染风险；
2.静电防护：通过导电材料或表面涂层，耗散静电荷（电荷衰减时间≤2s）。
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK9]除尘恒温风扇板
	2
	1.智能温控：根据实时温度自动调整转速，平衡散热与噪音；
2.故障保护：过流保护、电机堵转检测、温控失效断电保护；
3.耐腐蚀：表面阳极氧化或喷塑处理。
	

	4
	ODF机箱冷轧板材
	2
	1.光纤熔接与固定：支持带状/非带状光缆熔接（熔接盘容量≥12芯/盘）；
2.模块化扩展：支持机箱叠加或横向扩展（通过拼接螺栓固定）；
3.快速维护：熔接盘抽拉设计，无需断电即可更换适配器或跳线。
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK3]48芯纤芯一体化托盘
	2
	1.固定与保护：光纤、尾纤、跳线的机械固定及熔接点保护；
2.灵活调度：通过跳线实现光路快速切换，支持交叉连接；
3.冗余管理：存储盘可容纳冗余光纤，避免缠绕；
4.防护功能：防尘设计（可拆卸防尘盖）、抗震结构（减震垫片）、抗电磁干扰（金属屏蔽）。
	

	6
	接口清洁集成一体机
	1
	1.电动清洁;
2.多种适配器选择，支持FC/SC/LC/MU接头、光模块清洁;
3.清洁笔插芯可替换，支持1.25mm/2.5mm两种规格清洁杆芯。
	


[bookmark: OLE_LINK2]二、核心技术要求
[bookmark: OLE_LINK7]（一）防尘防静电复合涂层材料
1.主要性能参数：
（1）表面电阻率：10⁶~10⁹Ω/sq（符合 ANSI/ESD S20.20 标准），实现静电耗散（ESD）而非完全绝缘；
（2）疏水性：接触角≥110°（疏水涂层降低粉尘粘附），支持ISO 19403标准测试；
2.结构与材质要求：
（1）底层：环氧树脂/聚氨酯基材，增强与基材（金属、塑料、玻璃）的粘附性；
（2）表面层：UV固化涂层，提升耐磨性和光泽度；
（3）喷涂：适用于大面积基材（如机箱外壳）。
3.功能要求：
（1）防尘抗污：减少粉尘、指纹、油渍吸附，降低清洁维护频率；
（2）防潮防腐蚀：阻隔水汽和腐蚀介质（如H₂S、SO₂），延长设备寿命。
（二）防尘防静电滤网
1.主要性能参数：
（1）颗粒物过滤：根据EN 779或ASHRAE 52.2标准，等级为MERV 8~12；
（2）静电吸附能力：通过静电驻极技术增强捕尘能力，容尘量可达 200~500g/m²。
2.结构与材质要求：
（1）静电棉：PET/PVDF纤维+静电驻极处理，厚度0.5~1.5mm，兼顾高效过滤与透气性；
（2）橡胶密封条：EPDM材质，确保边框与机柜缝隙的密封性（IP54防护）；
（3）可水洗/可更换：支持反复清洗（≥5次）。
3.功能要求：
（1）防尘保护：拦截粉尘、纤维等颗粒物，降低设备内部污染风险；
（2）静电防护：通过导电材料或表面涂层，耗散静电荷（电荷衰减时间≤2s）。
（三）除尘恒温风扇板
[bookmark: OLE_LINK5]1.主要性能参数：
（1）自清洁功能：支持反向气流，减少人工维护；
（2）电压范围：DC 12V/24V 或 AC 220V±10%（工业级兼容宽压输入）；
（3）功耗：5~60W（节能模式下可降低至30%负载运行）；
（4）噪音：≤35 dB(A)（低转速模式）至≤55 dB(A)（全速模式）。
2.结构与材质要求：
（1）轴承类型：双滚珠轴承（寿命≥5万小时）或磁悬浮轴承（低噪音）；
（2）滤网：不锈钢冲孔网（粗滤）+静电纤维层（细滤）；
（3）塑料外壳：阻燃ABS或PC+ABS合金（V-0级防火，UL94认证）；
（4）模块化接口：卡扣式或螺丝固定，支持快速拆装维护。
3.功能要求：
（1）智能温控：根据实时温度自动调整转速，平衡散热与噪音；
（2）故障保护：过流保护、电机堵转检测、温控失效断电保护；
（3）耐腐蚀：表面阳极氧化或喷塑处理。
4.兼容性要求：
（1）安装方式：导轨安装、壁挂式或嵌入式（适配机柜、服务器、工业控制箱）。
[bookmark: OLE_LINK6]（四）ODF机箱冷轧板材
1.主要性能参数：
（1）防护等级：基础防护等级为IP30~IP40（防尘、防细小固体异物），部分密封设计可达IP54；
（2）散热性能：散热孔设计符合IEEE 802.3热管理标准，支持自然散热或选配风扇模块。
（3）接地电阻：机箱接地端子电阻≤0.1Ω，符合IEC 60364-5-54电气安全标准。
2.结构与材质要求：
（1）冷轧钢板（SPCC）：厚度1.0~2.0mm，表面镀锌（镀层≥12μm）或喷塑处理（防尘防静电涂层），耐腐蚀、抗电磁干扰（EMI）、防尘防静电；
（2）模块化分区：光纤熔接区、配线区、电源管理区（可选配PDU），支持分层走线；
（3）前/后面板：支持可拆卸。
3.功能要求：
（1）光纤熔接与固定：支持带状/非带状光缆熔接（熔接盘容量≥12芯/盘）；
（2）模块化扩展：支持机箱叠加或横向扩展（通过拼接螺栓固定）；
（3）快速维护：熔接盘抽拉设计，无需断电即可更换适配器或跳线。
（五）48芯纤芯一体化托盘
1. 主要性能参数：
（1）插入损耗：在 0.2 dB以下（适配器连接点）；
（2）回波损耗：单模光纤：≥50 dB，多模光纤：≥35 dB；
（3）工作波长：支持850 nm、1310 nm、1550 nm，覆盖多模（850/1300 nm）和单模（1310/1550nm）应用；
（4）防护等级：IP20-IP30（防尘、有限防水），适应机房环境需求；
（5）温度范围：工作温度：-25°C至+55°C，存储温度更宽，确保极端环境稳定性。
2. 结构与材质要求：
（1）适配器面板：金属+工程塑料（如PC/ABS），适配器类型支持SC、LC、FC、ST等，可插拔设计；
（2）熔接盘：ABS塑料材质，可翻转或滑动结构，单盘容量 6-12芯，支持弯曲半径≥30mm；
（3）光纤存储盘：具备塑料盘绕结构，可实现分层管理冗余光纤，避免过度弯曲或损伤。
（4）配线模块：模块化设计，支持热插拔，便于维护和扩展。
（5）接地装置：独立接地端子，铜材质导电路径，满足ITU-T K.45防雷标准。
3.功能要求：
[bookmark: OLE_LINK8]（1）固定与保护：光纤、尾纤、跳线的机械固定及熔接点保护；
（2）灵活调度：通过跳线实现光路快速切换，支持交叉连接；
（3）冗余管理：存储盘可容纳冗余光纤，避免缠绕；
（4）防护功能：防尘设计（可拆卸防尘盖）、抗震结构（减震垫片）、抗电磁干扰（金属屏蔽）。
4.兼容性要求：适配器支持SC、LC、FC、ST、等主流连接器，可混装不同接口。
（六）接口清洁集成一体机
1.主要性能参数：
（1）清洁杆采用高密度纺织纤维制造，不脱毛；
（2）手持把手采用防滑螺纹材料，具备防滑功能；
（3）支持LC/MU/FC/SC/ST等多种接口类型。
2.结构组成：
（1）电池仓；
（2）启动开关及复位键；
（3）LED显示屏；
（4）CLE-ELE-M-125适配头；
（5）CLE-ELE-M-25适配头；
（6）1.25MM清洁秆；
（7）2.5MM清洁杆；
3.功能要求：
（1）单根清洁杆能清洁能力≥40个光纤端面；
（2）清洁杆在插入传动轴时，应能保持两者的扁平位咬合牢固；
（3）清洁完成后，纤芯端口无杂质；
（4）清洁杆应实现可替换，且单根清洁次数≥50次；
（5）适用于多种光纤清洁；
（6）机身实现电池可替换，单个电池支持清洁次数≥1000次；
（7）满足电动清洁功能。
三、检验与测试要求
1.出厂检验：所有设备出厂需满足后期可加工需求。
2.到货检验：设备到货后外观、整体零部件完整，相关线缆敷设应排列整齐，捆扎规范，线路敷设平整、顺直，避免弯角处出现直角，焊接工艺处理的位置，应遵循合理的电器以及电子元器件焊接方式及标准进行处理，操作工艺应复合相关规范的工艺要求，为避免产生虚焊、脱焊等工艺现象的发生。
四、质量保证与售后服务
1.质量保证期：设备质保1年，质保期内发生任何质量问题免费更换，承诺在保修期内因设备故障发生的一切费用由中标人承担。
2.技术支持：质保期内提供7×24小时热线电话支持，随时解答设备使用过程中出现的问题。
3.耗材代购及更换：提供质保期以外3年设备备品备件及相关耗材的采购渠道。
五、交付及验收
1.交付时间：设备最晚交付日期：2025年12月15日。应按合同规定时间交货，交货时间及项目工期如有延误，中标人应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向招标人说明，并按合同价款50%进行赔偿。
2.交付地点：海南省海口市（具体交付地址由招标方确认）。
3.交付资料：中标人需随设备提供设备说明书。
[bookmark: _GoBack]4.运输：把产品运输到目的地由中标人负责。目的地为招标人指定位置，在设备抵达目的地后，中标人应组织买方参加开箱验收。
[bookmark: OLE_LINK4]5.验收流程：参照设备满足功能及核心技术要求逐项核对无误，视为满足验收。不满足验收需供货方重新提供满足功能及核心技术要求设备。

