拉线更换辅助装置加工
技术规范书

广西电网有限责任公司   来宾供电局

  2025 年10月

1范围

1.1本技术规范书，提出了拉线更换辅助装置加工的功能设计、结构、性能、等方面的技术要求。

1.2甲方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，乙方应提供一套满足或高于本规范书和现行有关标准要求的产品。

1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着乙方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。

1.4本技术规范书经双方确认后作为加工服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5 本技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

1.6乙方提供产品应通过具备相应资质的安全检测中心产品鉴定。

2 使用条件

2.1正常工作大气条件；

2.1.1环境温度：-20℃～+50℃；

2.1.2相对湿度：5%~95%；

2.1.3污秽等级IV级（适用于户外复杂环境）；

2.2特殊工作大气条件
3 适用范围

适用于10kV～500kV输配电线路拉线杆塔的临时拉线更换作业，适配各类拉棒规格（直径20mm～50mm）。
4 技术参数和要求

4.1拉线更换辅助装置表面光滑，连接牢靠，耐磨，双向对称受力设计，避免倾斜变形，机械试验符合要求；

4.2拉线更换辅助装置使用环境湿度：5%~95%，具有耐寒耐高温的特性，基本不受环境影响；

4.3承受载重不小于1.5吨，关键受力部位厚度≥15mm，安全系数≥2.5；

4.4 材质要求：
	序号
	名  称
	材质

	1
	双翼夹板
	7075航空铝合金

	2
	拉棒锁紧板
	7075航空铝合金

	3
	卸扣
	304不锈钢

	4
	其他配件
	不锈钢


4.5供货范围

表2.1   供货范围一览表（投标方填写）

	序号
	名称
	单位
	型式、规格
	数量

	1
	拉线更换辅助装置优化研制
	套
	满足技术规范书技术参数和性能要求
	1

	2
	产品说明书
	份
	
	1

	3
	检测报告
	份
	
	1


5 设计图及功能要求
功能要求：制作的拉线更换辅助装置应具备以下功能：

（1）双向均匀受力‌：通过对称卡扣设计确保拉棒受力均衡，避免单边牵引导致的装置倾斜或拉棒变形；

（2）‌快速安装与适配性‌：支持30秒内完成装拆，适配直径16-25mm的拉棒及110kV-500kV线路需求；

（3）‌安全强化‌：双翼夹板与拉棒锁紧板提供双重防护，提升安全系数至≥2.5，消除拉棒滑脱隐患；

（4）‌模块化扩展‌：通过三维建模优化结构，实现多电压等级通用性，并集成后备锁止装置增强可靠性。
6 包装、运输及质量保证
6.1产品在运输应有防护措施，以免散失损坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，交货时厂家应按电压等级分类供货。

6.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。

6.3投标方应对其整套设备在到货后提供不少于一年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

6.4投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
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