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1范围

1.1本技术规范书，提出了一种滤油防爆管装置的加工设计、结构、性能、等方面的技术要求。

1.2甲方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，乙方应提供一套满足或高于本规范书和现行有关标准要求的产品。

1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着乙方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。

1.4本技术规范书经双方确认后作为加工服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5 本技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

1.6乙方提供产品应通过具备相应资质的安全检测中心产品鉴定。

2 使用条件

2.1正常工作大气条件；

2.1.1环境温度：-10℃～+40℃；

2.1.2相对湿度：5%~95%；

2.1.3污秽等级III级；

2.2特殊工作大气条件

3 适用范围

用于变电站站内主变滤油工作。装置的使用应无需改动滤油机原有的结构，应能适配不同型号的滤油机设备，拆卸安装方便。
4 技术参数和要求

4.1一种滤油防爆管装置加工表面光滑，能与滤油机连接牢靠，装置应轻便，整套装置总重不应大于10kg；
4.2采用蓄电池对装置进行供电，无需另外外连接供电，蓄电池应能满足72小时不间断工作要求；

4.3装置禁止联网，报警功能应通过其他非WiFi、非联网方式报警。
4.4供货范围

表2.1   供货范围一览表（投标方填写）

	序号
	名称
	单位
	型式、规格
	数量

	1
	一种滤油防爆管装置
	套
	满足技术规范书技术参数和性能要求
	1

	2
	产品说明书
	份
	
	1

	3
	检测报告
	份
	
	1


5 设计图及功能要求

设计图：
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功能要求：加工的一种滤油防爆管装置应具备以下功能：工具主要以电动为动力，具备报警通知检修人员功能，适用于变电站站内主变滤油工作。装置的使用应无需改动滤油机原有的结构，应能适配不同型号的滤油机设备，拆卸安装方便。当发生爆管时，油管压力检测装置检测到压力骤降时将自动关闭滤油机加热器，然后再关闭油泵，最后再关闭主变侧进出油阀，防止加热器未关而油泵已关导致滤油机烧坏。随后通过对讲机功能自动向值守检修人员进行报警。 

6 包装、运输及质量保证
6.1产品在运输应有防护措施，以免散失损坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，交货时厂家应按电压等级分类供货。

6.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。

6.3投标方应对其整套设备在到货后提供不少于一年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

6.4投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
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