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1范围

1.1本技术规范书，提出了高频电流法电力电缆局放测试传感器操作工具的加工设计、结构、性能、等方面的技术要求。

1.2甲方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，乙方应提供一套满足或高于本规范书和现行有关标准要求的产品。

1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着乙方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。

1.4本技术规范书经双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5 本技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

1.6乙方提供产品应通过具备相应资质的安全检测中心产品鉴定。

2 使用条件

2.1正常工作大气条件；

2.1.1环境温度：-10℃～+40℃；

2.1.2相对湿度：5%~95%；

2.1.3污秽等级III级；

2.2特殊工作大气条件

3 适用范围

用于电力电缆进行高频、震荡波等局放测试工作，利用可调节长度的绝缘操作杆将传感器用铝合金夹件固定在顶部位置，传感器在电缆终端接地屏蔽线上获取高频脉冲电流信号，将信号传入局放诊断系统进行分析判断。
4 技术参数和要求

4.1高频电流法电力电缆局放测试传感器操作工具表面光滑，可任意加长伸缩，传感器固定装置牢靠不松动，拉环将拉线灵活，绝缘杆试验符合要求；

4.2高频电流法电力电缆局放测试传感器操作工具使用环境湿度：5%-95%，具有耐寒耐高温的特性，基本不受环境影响；

4.3整体轻便方便操作；

4.4 材质要求：
	序号
	名  称
	材质

	1
	可调节长度绝缘操作杆
	环氧树脂

	2
	可调节传感器固定装置
	铝合金

	2
	可调节数据传输模块固定装置
	铝合金

	3
	其他配件
	铝合金、高强度拉绳拉环等


4.5供货范围

表2.1   供货范围一览表（投标方填写）

	序号
	名称
	单位
	型式、规格
	数量

	1
	高频电流法电力电缆局放测试传感器操作工具
	套
	满足技术规范书技术参数和性能要求
	1

	2
	产品说明书
	份
	
	1

	3
	试验检测报告
	份
	
	1


5 设计图及功能要求

设计图：
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功能要求：加工便携式可调节长度的高频电流法电力电缆局放测试传感器操作工具，将传感器固定在可调节长度的绝缘操作杆顶部并用铝合金夹件固定（夹件适配各个局放测试仪传感器尺寸），传感器钳口处设置一个拉环将拉线延伸至绝缘杆手握把手处，作业人员可在绝缘杆把手控制钳口的张开与闭合，工作时在不登高作业的情况下拉动拉环使高频脉冲电流传感器钳口钳入屏蔽接地线，测试完毕拉动拉环使钳口脱离，将作业风险降至最低提高现场工作效率。  
6 包装、运输及质量保证
6.1产品在运输应有防护措施，以免散失损坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，交货时厂家应按电压等级分类供货。

6.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。

6.3投标方应对其整套设备在到货后提供不少于一年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

6.4投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
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