
[image: image1.png]CHINA
SOUTHERN POWER

GRID CO., LTD.





一种配电线路用吊线装置

制作材料采购
技术规范书
海南电网有限责任公司五指山供电局
二〇二五年十月

目录

31总则


32项目目标


43服务界限


44项目总体要求


55技术指标


55.1功能说明及技术参数


55.2所需专用材料使用条件


66项目管理


66.1实施管理


76.2质量保证


76.3项目进度管理


87服务内容


88项目验收


89预期成果




1总则

1.1本规范仅针对“一种配电线路用吊线装置制作材料”（以下简称项目）的招标。

1.2本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求。

1.3本技术规范所建议的项目研究内容如与供应商所执行的内容不一致，供应商应按更高标准执行。

1.4本技术规范未尽事宜，由采购方、供应商双方协商确定。

1.5采购方保留对本文件的解释和修改权，供应商应对本文件内容进行严格地保密，未经采购方授权不得将此文件泄漏给第三方，否则采购方有权追究供应商的责任。

2项目目标

在10kV及以下配电线路施工与检修作业中，针对吊车无法抵达的山地丘陵杆塔、跨江河/铁路转角杆塔、城市密集建筑群内杆塔等复杂场景，当前依赖人力牵拉、临时支架辅助的作业模式存在三大核心痛点：一是人力配置需求达3-5人/组，作业效率低下；二是导线起吊过程中易因受力不均衡导致导线磨损；三是无稳定支撑结构时作业人员面临杆塔倾斜、工具坠落等安全风险。

为解决上述问题，本项目拟研发一种集成“机械省力-稳定支撑-场景适配”功能的配电线路用吊线装置，技术路径如下：一是基于杠杆原理设计可调节力臂结构（力臂调节范围0.8-1.5m），配合动滑轮组，材质为耐磨球墨铸铁，实现3倍以上省力效果，降低操作强度；二是采用高密度铸铁加重底板（重量≥50kg，底板面积≥0.3㎡），通过底部防滑纹路与地面摩擦力提升，确保装置倾覆系数≤0.3；三是模块化设计支撑柱、滑动导轨，适配不同杆塔高度（6-15m）与导线型号。​

装置需满足以下技术目标：一是作业效率提升50%以上；二是导线磨损量控制在0.05mm以内；三是装置整体安全系数≥1.5；四是模块化组件单件重量≤20kg，便于2人搬运，适应山区、城区等复杂运输场景，最终解决配电线路复杂环境下作业效率低、安全风险高、场景适配性差的技术难题。

3服务界限

3.1投标方负责完成一种配电线路用吊线装置材料交付工作。

3.2本项目采购方提供存放场地及现场安装协调，项目所需其他材料设备由投标方提供完善。

3.3投标人应按项目计划进度，协助召开项目的检查、评审、验收等会议，配合采购方完成实现项目目标的相关工作。

4项目总体要求

本项目采购高密度铸铁作为加重底板材料，采购Q355B高强度钢/无缝钢管作为支撑柱材料，采购耐磨球墨铸铁配合滚针轴承组成滑轮组传动系统，采购环氧树脂绝缘材质用于夹持机构接触部位及操作摇杆，采购高强度合成纤维耐磨吊绳用于电缆起吊作业。核心结构采用模块化设计，各组件通过插销式、卡扣式等快速接头连接，无需专用工具即可完成组装与拆解，装置收纳后呈规整长方体，适配普通皮卡车货箱，便于山区、城区等复杂场景运输。装置集成电缆起吊、导线固定、导线滑动三大核心功能，通过杠杆与动滑轮组复合传动实现3倍以上省力效果，搭配防滑加重底板保障作业稳定，同时配备过载剪切销、绝缘防护部件及黄黑相间警示条纹，形成多重安全防护。配套的弧形夹持结构、可调节导轨等部件，适配不同杆塔高度与导线型号，最终实现10kV及以下配电线路复杂场景下高效、安全、便捷的施工与检修作业。

5技术指标

5.1功能说明及技术参数

5.1.1高密度铸铁：含碳量符合球墨铸铁标准，底板成型后尺寸误差≤2mm，防滑纹路完整无缺损。​
5.1.2 Q235A钢/无缝钢管：屈服强度≥235MPa，拉伸强度375-500MPa，焊缝无气孔、夹渣，单节直线度误差≤1mm/m。​
5.1.3绝缘材料：环氧树脂材质需无气泡、杂质，夹持部位弧形设计贴合导线，绝缘电阻经检测≥100MΩ，10kV工频耐压1分钟无击穿。​
5.1.4吊绳：采用高强度合成纤维材质，断裂强度≥450kg，起吊过程中无明显伸长，表面无磨损、起毛。​
5.1.5快速接头：材质为不锈钢或高强度铝合金，连接后插拔力适中，锁止机构可靠，重复插拔500次以上无松动。
5.2所需专用材料使用条件

5.2.1使用温度范围：-20℃～+150℃。

5.2.2湿度要求：日相对湿度平均值≤95%，月相对湿度平均值≤90%。

5.2.3海拔适应：≤1000m。

5.2.4材料强度：核心结构材料需满足配电线路作业荷载要求，耐腐蚀、抗老化，确保长期稳定使用。

5.3采购清单

	序号
	材料名称
	规格型号要求
	数量
	单位
	用途
	备注

	1
	高密度铸铁
	适配底板尺寸600mm×500mm×80mm，重量≥50kg，含菱形防滑纹路（深度≥3mm）
	1
	套
	制作加重底板
	需满足-20℃～+150℃温度适应性

	2
	Q235A高强度钢/无缝钢管
	壁厚≥4mm，单节长度0.5-1m，可拼接至2-3m
	若干
	根
	制作支撑柱
	符合Q235A材质标准，无裂纹、锈蚀

	3
	耐磨球墨铸铁
	滑轮直径≥80mm
	若干
	个
	制作滑轮组
	耐磨、抗冲击，适配滚针轴承安装

	4
	滚针轴承
	适配滑轮轴尺寸，确保传动无卡滞
	若干
	套
	滑轮组传动
	满足操作端最大作用力≤100N的使用需求

	5
	环氧树脂绝缘材质
	绝缘电阻≥100MΩ，耐受10kV工频耐压1分钟无击穿
	若干
	套
	制作夹持机构接触部位、操作摇杆
	无异味、无变形，符合绝缘防护要求

	6
	吊绳
	适配起吊重量50-300kg，耐磨、抗拉强度≥1.5倍额定载荷
	1
	套
	电缆起吊
	耐候性强，适配-20℃～+150℃使用环境

	7
	快速接头（插销式/卡扣式）
	配合间隙≤0.5mm，连接后无松动
	若干
	个
	模块间连接
	无需专用工具即可组装拆卸

	8
	防滑橡胶
	表面防滑纹理，耐高温、抗老化
	1
	套
	包裹操作摇杆
	连续操作1小时无明显磨损

	9
	剪切销
	过载1.5倍额定载荷时断裂
	若干
	个
	滑轮组过载保护
	材质强度符合安全防护要求

	10
	黄黑相间警示条纹贴纸
	条纹宽度50mm
	1
	套
	关键部位警示
	符合GB2893-2020《安全色》要求，耐户外暴晒

	11
	弧形夹持结构配件
	适配导线固定需求，无锋利边角
	若干
	套
	导线夹持机构
	不损伤导线绝缘层/镀层


6项目管理

6.1实施管理

投标方设立项目负责人，项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

6.1.1负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。

6.1.2负责项目实施进度安排等事务协调。

6.1.3作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，实施协调和项目验收等事务的安排与协调。

6.1.4按时提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

6.1.5在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。

6.1.6在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。

6.1.7遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。

6.1.8及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性工作小结。

6.2质量保证

6.2.1本项目所包含的的材料、工器具、机具、安装、调式、施工人员全部由投标方提供，且费用包含在合同价款中。

6.2.2投标方应建立健全物质管理制度，完备物质出、入库手续，并详细记录。投标方使用的材料、设备的质量和规格型号必须经招标方认可后方能用于项目。

6.2.3投标方使用的材料必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求。不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。如发现投标方将不合格产品、设备用于该工程，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用。

6.2.4投标方使用的材料必须有完整的产品合格证、材质证明书并于开工前向招标方提供复印件，如果不符合质量要求，招标方有权拒绝投标方在工程中使用。

6.2.5招标方有权到投标方选定的供货商检查设备、材料质量。

6.3项目进度管理

	序号
	时间
	工作任务目标

	1
	2025年10月
	开展一种配电线路用吊线装置项目材料采购技术规范书编写工作

	2
	2025年11月
	开展一种配电线路用吊线装置项目材料采购招标工作

	3
	2025年12月
	开展一种配电线路用吊线装置项目材料采购合同签订工作

	4
	2026年2月
	开展一种配电线路用吊线装置材料采购及交付验收工作


7服务内容

7.1材料的免费质保期不低于1年

7.2投标方必须24小时（节假日或工作日）答复售后服务的需求，并在72小时内提供技术服务。

8项目验收

投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后五个工作日内开展项目验收。验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

9预期成果

提供一种配电线路用吊线装置的研制项目材料采购服务，最终交付材料如下表：
	序号
	材料名称
	规格型号要求
	数量
	单位
	用途
	备注

	1
	高密度铸铁
	适配底板尺寸600mm×500mm×80mm，重量≥50kg，含菱形防滑纹路（深度≥3mm）
	1
	套
	制作加重底板
	需满足-20℃～+150℃温度适应性

	2
	Q235A高强度钢/无缝钢管
	壁厚≥5mm，单节长度0.5-1m，可拼接至2-3m
	若干
	根
	制作支撑柱
	符合Q235A材质标准，无裂纹、锈蚀

	3
	耐磨球墨铸铁
	滑轮直径≥80mm
	若干
	个
	制作滑轮组
	耐磨、抗冲击，适配滚针轴承安装

	4
	滚针轴承
	适配滑轮轴尺寸，确保传动无卡滞
	若干
	套
	滑轮组传动
	满足操作端最大作用力≤100N的使用需求

	5
	环氧树脂绝缘材质
	绝缘电阻≥100MΩ，耐受10kV工频耐压1分钟无击穿
	若干
	套
	制作夹持机构接触部位、操作摇杆
	无异味、无变形，符合绝缘防护要求

	6
	吊绳
	适配起吊重量50-300kg，耐磨、抗拉强度≥1.5倍额定载荷
	1
	套
	电缆起吊
	耐候性强，适配-20℃～+150℃使用环境

	7
	快速接头（插销式/卡扣式）
	配合间隙≤0.5mm，连接后无松动
	若干
	个
	模块间连接
	无需专用工具即可组装拆卸

	8
	防滑橡胶
	表面防滑纹理，耐高温、抗老化
	1
	套
	包裹操作摇杆
	连续操作1小时无明显磨损

	9
	剪切销
	过载1.5倍额定载荷时断裂
	若干
	个
	滑轮组过载保护
	材质强度符合安全防护要求

	10
	黄黑相间警示条纹贴纸
	条纹宽度50mm
	1
	套
	关键部位警示
	符合GB2893-2020《安全色》要求，耐户外暴晒

	11
	弧形夹持结构配件
	适配导线固定需求，无锋利边角
	若干
	套
	导线夹持机构
	不损伤导线绝缘层/镀层


1

