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1．总则

1.1 一般要求

1.1.1 本技术条款主要描述广西电网有限责任公司梧州供电局梧州供电局科技项目《多场景高比例可再生能源配用电系统电能质量综合治理工程应用验证》第三方检测服务采购需求研究内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

2．应遵循主要标准
本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于国家标准GB、行业标准JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

	序号
	标准文号
	标准（技术规程）名称

	1
	NB/T41005-2014
	《电能质量控制设备通用技术要求》

	2
	DL/T672-2017
	《变电站及配电线路用电压无功调节控制系统使用技术条件》

	3
	DL/T1773-2017
	《电力系统电压和无功电力技术导则》

	4
	GB311.1-2012
	《绝缘配合第1部分：定义、原则和规则》

	5
	GB311.2-2013
	《绝缘配合第2部分：使用导则》

	6
	GB/T311.2-2013
	《绝缘配合第2部分：使用导则》


3.项目概述
对梧州供电局科技项目《多场景高比例可再生能源配用电系统电能质量综合治理工程应用验证》—多馈线电能质量柔性控制装备开展性能测试，验证装备是否符合设计要求，及时发现风险、隐患，及时整改，满足广西电网公司相关运行技术规范要求。

4.范围和内容

本次范围和内容如下：委托具有国家资质的权威机构对梧州供电局科技项目《多场景高比例可再生能源配用电系统电能质量综合治理工程应用验证》—多馈线电能质量柔性控制装备开展性能测试，验证中压多馈线电能质量柔性控制装置性能，并出具相应的型式试验报告。
5.总体要求
本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。
6.主要技术要求

6.1★中压多馈线电能质量柔性控制装置性能测试
要求对本项目应用设备进行现场性能测试，测试内容至少包括：稳定性测试、配置测试，并出具性能测试报告。

	序号
	试验项目
	备注

	1
	并联侧电压控制试验
	

	2
	无功控制试验
	

	3
	无功切换试验
	

	4
	谐波补偿试验
	

	5
	负序电流补偿试验
	

	6
	组合功能控制试验（验证多种功能同时运行的协调性）
	

	7
	潮流转供试验
	

	8
	定电流运行试验
	

	9
	损耗试验
	

	10
	谐波试验（测量设备自身产生的谐波，确保不影响电网）
	


7.其他要求
7.1投标方应为中国实验室认可委员会(CNAS)认可的实验室、取得资质认定计量认证合格（CMA）的实验室。
7.2★投标方出具的性能测试报告应盖有本单位公章及相关人员签字。
7.3本项目应用设备的性能测试应遵循独立、客观、公正、科学的原则。
7.4保密要求：投标方应按招标方要求签署安全保密协议，并严格按保密协议要求执行相关保密要求。
7.5★服务承诺要求：投标方承诺对本项目提供自合同签订之日起为期13个月的复测服务期，即本项目设备在性能测试出现不符合项时，投标方应在招标方提出复测请求的2周内对已整改的不符合项进行复测，并出具相应的正规的测试报告。试验地点：辽宁省鞍山市立山区科技路108号设备厂商试验室。
7.6★项目进度要求：本技术规范书的服务内容和服务要求在合同签订之日起30日内完成。
7.7评审与验收要求：投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。
7.8技术资料和文件要求：投标方应向招标方提供项目的全部过程资料的电子版。

附件

1、差异表
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方需要说明的其它问题

无。
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