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一种低压配电网柱上集中式分接箱

技术规范书

海南电网有限责任公司临高供电局 
二〇二五年十一月
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1总则

1.1本规范仅针对“一种低压配电网柱上集中式分接箱”（以下简称项目）的招标。

1.2本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求。

1.3本技术规范所建议的项目研究内容如与供应商所执行的内容不一致，供应商应按更高标准执行。

1.4本技术规范未尽事宜，由采购方、供应商双方协商确定。

1.5采购方保留对本文件的解释和修改权，供应商应对本文件内容进行严格地保密，未经采购方授权不得将此文件泄漏给第三方，否则采购方有权追究供应商的责任。

2项目目标

目前低压用户接入时均按一户一线原则从杆上接入，存在问题如下：一是人员需登开展带电接入和拆除作业，存在高坠风险，且操作不便；二是一基电杆有多组接户导线导致电杆接户导线混乱，不利于作业人员高处作业，且高处作业过程中存在触电、高坠风险和违章隐患；三是同一电杆多组接户导线视觉感观混乱，影响市容市貌，不利于创建文明城市发展需求。

本项目研制一种低压配电网柱上集中式分接箱，将原有多户多线的接入方式改为分接箱内集中压接，避免因导线缠绕方式引起接户导线故障，降低作业过程中存在触电风险和违章隐患，改善接户导线混乱的感观，提升城市形象。
3服务界限

3.1供应商负责本次项目的研制工作，研发材料和加工测试实施方案由采购方提供。

3.2本项目采购方提供试验场地及现场安装协调，项目所需其他材料设备由投标方提供完善。

3.3供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排。

3.4供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。

3.5供应商应按项目计划进度，协助召开项目的检查、评审、验收等会议，配合采购方完成实现项目目标的相关工作。

3.6本项目包含的的材料、工器具、机具、相应的试验（试验）、施工人员全部由供应商提供，且费用包含在合同价款中。

3.7供应商必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。

4项目总体要求

在台区0.4kV/0.22kV电杆上加装组合式分接箱，采用集束导线将电源引至分接箱内，新增用户可直接在分接箱内接入；

分接箱安装高度在1.7米至2米之间，用金具固定，与电杆保持一定距离，不影响工作人员正常高处作业开展其他检修作业，箱体与上方带电导线保持足够安全距离，可杜绝人员登高触电风险；

分接箱内设一电源总开关，每一出线处设分开关，在新增业扩、表计移位、更换接户线时候，不影响其它用户的正常用电；出线为硬母线设计，新接入用户从硬母线采用设备线夹连接，确保连接可靠，出线规统一美观且更加安全可靠，杜绝导线缠绕引发的故障。

5技术指标

5.1功能说明及技术参数

额定工作电压：交流 380V/400V（三相），220V（单相）

额定绝缘电压：交流 690V

额定频率：50Hz

额定电流：常见 100A、200A、400A、630A 等规格，可根据负载需求选配

额定短时耐受电流：≤50kA（有效值，1s）

额定峰值耐受电流：≤105kA
5.2所需专用材料使用条件

5.2.1使用温度范围：-10℃～+50℃。

5.2.2湿度：日相对湿度平均值≤95%，月相对湿度平均值≤90%海拔：≤1000m。

5.2.3绝缘强度：满足国家规范要求，适用于380V/220V低压线路。

6项目管理

6.1实施管理

供应商设立项目负责人，项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

6.1.1负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。

6.1.2负责项目实施进度安排等事务协调。

6.1.3作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，实施协调和项目验收等事务的安排与协调。

6.1.4按时提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

6.1.5在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。

6.1.6在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。

6.1.7遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。

6.1.8及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性工作小结。

6.2质量保证

6.2.1本项目所包含的的材料、工器具、机具、安装、调式、施工人员全部由供应商提供，且费用包含在合同价款中。

6.2.2供应商应建立健全物质管理制度，完备物质出、入库手续，并详细记录。供应商使用的材料、设备的质量和规格型号必须经招标方认可后方能用于项目。

6.2.3供应商使用的材料必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求。不论是否经过招标方代表检验，均由供应商对其质量负责。如发现供应商将不合格产品、设备用于该工程，招标方有权要求供应商更换并承担全部费用。

6.2.4供应商使用的材料必须有完整的产品合格证、材质证明书并于开工前向招标方提供复印件，如果不符合质量要求，招标方有权拒绝供应商在工程中使用。

6.2.5招标方有权到供应商选定的供货商检查设备、材料质量。

6.3项目进度管理

	序号
	时间
	工作任务目标
	交付物

	1
	中标通知书发布之日起4个月内
	开展一种低压配电网柱上集中式分接箱项目具体实施工作。
	研发过程技术报告

	2
	中标通知书发布之日起第5个月
	开展一种低压配电网柱上集中式分接箱项目验收及支付工作。
	装置试运行分析报告、项目验收报告等


7服务内容

7.1供应商配合开展适用于一种低压配电网柱上集中式分接箱的研发设计与建设工作。

7.2供应商向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

7.3供应商负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作。

7.4供应商须配合项目结算工作并承担相关费用。

7.5设备的免费质保期不低于3年。

7.6投标方必须24小时（节假日或工作日）答复售后服务的需求，并在72小时内提供技术服务。

8项目验收

供应商在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后五个工作日内开展项目验收。验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，供应商在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

9预期成果

9.1供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于加工安装调试低压配电网柱上集中式分接箱1套（含金属箱体、开关、铜排及线材配件）、整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等。

9.2供应商配合甲方至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理。

9.3供应商配合甲方至少完成1篇技术论文发表(录用通知)。

9.4成果应用宣传小视频1份。
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