低压发电车并车供电装置加工服务技术规范

广西电网有限责任公司贵港供电局

2025年11月

1总则

1.1本技术规范书适用于贵港网区2025年第二批职工技术创新项目“低压发电车并车供电装置”加工服务采购，提出了装置加工的技术和功能方面的要求，投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供满足本技术规范书要求、满足有关国家质量标准要求、满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范要求的完整服务和工作产品。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标方提供的服务和工作产品完全满足本规范书的要求。如有异议，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.4 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.5本技术规范书经双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6本技术规范书未尽事宜，由招标方和投标方双方协商确定。

2标准和规程

除本标书特殊规定外,卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果卖方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在卖方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从买方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：

| 标准号-年份 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 2900.55-2002 | 电工术语 带电作业 |
| GB50053-2013 | 《20kV及以下变电所设计规范》 |
| DL/T 976-2005 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 |
| Q/CSG222018-2011JA 502-2001 | 《南方电网公司有限责任公司技术标准管理规定》 |
| IEC 60529 | 电气设备的外壳防护等级 |
| GB19517-2023 | 国家电气设备安全技术规范 |
| GB7251 | 低压成套开关设备和控制设备 |

3 加工服务要求

3.1加工可进行低压发电车并车（两台发电车同时向一个用电负载）供电装置材料。

3.2可采样捕抓显示相序、相差，装置应具备完善、可靠的保护功能，具备本地RS485/Modbus通信接口，彩色触摸屏，。

3.3加工有快速接入发电车装置。

3.4加工有相序识别显示和并接同期装置，具有“恒定越前时间”全自动同期捕捉功能的材料。

3.5主要组件：带电指示灯、发电车两边相序的指示、闭锁、并接同期提示、分合闸开关。

4加工服务指标要求

4.1加工材料环境条件使用指标要求

本规范书所规定的加工成品件，应能在下列环境条件使用：

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 最高日温度 | ℃ | +40 |  |  |  |  |
| 2 | 最低日温度 | ℃ | -20 |  |  |  |  |
| 3 | 最大日温差 | ℃ | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 年平均温度 | ℃ | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 海拔 | m | <3000 |  |  |  |  |
| 6 | 风速 | m/s | 41 |  |  |  |  |
| 7 | 最大日相对湿度 | % | 95 |  |  |  |  |
| 8 | 最大月平均相对湿度 | % | 90 |  |  |  |  |
| 9 | 耐受地震能力（地震烈度8度/9度） | g | 8 |  |  |  |  |
| 10 | 额定电压 | kV | 0.4 |  |  |  |  |
| 11 | 额定频率 | HZ | 50 |  |  |  |  |

- 4.2操作杆采用主要部件材质：外机体不锈钢（304）材料，

- 4.3所有导电部件为黄铜质材料；

- 4.4移动性：采用坚固的拖车底盘或自带重型万向轮和固定支腿的箱体，具备良好的越野和公路运输能力。

- 4.5箱体：全金属密封结构，防锈、防腐蚀、防雨、防尘。颜色为工程黄色或醒目的安全色。

- 4.6布线：内部布线整齐规范，强弱电分离，线缆均有清晰、永久的标识。

- 4.7散热：配备强制通风散热系统，确保装置在满负荷下长时间运行不过热。

- 4.8接口：输入输出接口采用工业级防水快速连接器，操作简便可靠。

- 外机体部件整体重量不超过25kG（不计电缆重量）；

4.6产品的重要部位（指不允许降低机械载荷的部位）不允许有缩松、气孔、砂眼、渣眼、飞边等缺陷；

4.7紧固件外观质量：紧固件表面不应有锌瘤、锌渣、锌灰存在；外螺纹、内螺纹应光整；螺杆、螺母均不应有裂痕；

5适用范围

可进行多组发电车并接发电。

6服务功能技术参数要求

中标供应商必须提供全面、及时、专业的技术服务与支持。具体包括：提供详尽的中文技术资料与图纸；在设备交付后，组织对操作与维护人员进行系统的现场实操培训，确保其能独立、安全地完成并车作业与日常维护；提供不低于两年的质保期，质保期内提供免费维修与零部件更换；建立7x24小时应急响应机制，在接到用户通知后4小时内作出有效技术响应，并根据故障级别承诺抵达现场的时间，以保障应急保供电任务的高效执行。

7加工明细项目

| 序号 | 加工名称 | 要求内容 | 投标方应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱体 | 不锈钢（304）材料，便携可移动 |  |  |
| 2 | 并网同期电路 | 可提示同期，自动并接 |  |  |
| 3 | 指示仪 | A、B路电流电压 |  |  |
| 4 | 指示仪 | 并网两电源电流电压和频率，相差、压差、频率差彩屏参数化显示 |  |  |
| 5 | 输入快速接头 | 两组（120mm平方） |  |  |
| 6 | 输入总开关（或输出功率） | 1250A |  |  |
| 7 | 输出总母排（或输出功率） | 1250A |  |  |
| 8 | 加工过程图纸 | 电子版 |  |  |
| 9 | 项目合同签订后 | 中期结算前两个月，提供加工过程进度材料 |  |  |

8服务范围

服务范围一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 形式、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压发电车并车供电装置加工服务 | 项 | 满足本技术规范书要求（6服务功能技术参数要求） | 1 |
| 2 | 第三方检验报告 | 份 | 第三方检测报告，委托方为招标方，CNAS或CMA资质资质 | 1 |

9包装、运输及质量保证

9.1产品在运输应有防护措施，以免散失损交货时厂家坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，应按电压等级分类。

9.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。

9.3投标方应对产品在到货后验收签字之日计起，提供一年“三包”质量保证，质保期后如发生损坏，投标方应及时提供维修、更换服务，并按最近的投标价提供。

10其他约定

10.1在项目加工过程中及完成后，投标方不能对项目的图纸、资料、部件、交付物等进行专利申请或形成论文，项目实施过程中形成的专利及论文由招标方独有。

附件

1.差异表

序号招标文件投标文件条目

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

2、投标方需要说明的其它问题：