《变电站直流系统充电屏一体化检测装置

职工创新项目

技术服务条件书

广东电网有限责任公司河源供电局

2025年11月24日

目  录

1 技术服务内容	1

2 使用条件	2

3 试验要求	2

4 包装运输安装和质量保证	3

4.1 包装	3

4.2 运输	3

4.3 质量保证	3

5 时间进度要求	3

6 交付与验收	4

6.1 交付形式及数量要求	4

6.2 验收	4

7 其他	4

8 资格要求	4

1 技术服务内容

1.1 内容概述：

根据招标方提供的技术标准，交付“变电站直流系统充电屏一体化检测装置”1套，加工完成后的仪器应经第三方计量检定机构检定合格，出具第三方检测报告。同时需配合完成相关专利申请，提供项目相关专利材料。

本项目旨在开发“变电站直流系统充电屏一体化检测装置”，通过“五模块协同架构”设计、核心算法创新及智能化功能集成等技术原理，解决现有直流系统检测中存在的功能单一、抗干扰能力弱、人工依赖度高、预警滞后等问题。通过一体化集成母联开关状态检测、蓄电池组脱离识别、蓄电池健康状态评估及过放电预警功能，配备自适应调整与深度自诊断机制，实现检测流程自动化、数据采集精准化、故障预警超前化，有效提升变电站直流系统运维工作的安全性、可靠性和效率，降低劳动强度，减少电网运行风险。

1.2 功能要求：

- 母联开关状态检测功能：可精准采集母联开关两侧直流电压，通过去噪处理与同步性量化分析，实现分合闸状态、合闸到位情况及极性一致性的判断，响应时间≤500ms；

- 蓄电池组脱离识别功能：通过动态阻抗计算、电流阈值判断与时间窗验证的三重逻辑，有效区分真实脱离与瞬时断电，误报率≤0.1%；

- 蓄电池健康状态评估功能：融合电压、电流参数构建SOH评估模型，实现蓄电池早期劣化预警；

- 过放电风险预警功能：基于SOH值进行分级预警，预警（SOH 0.6-0.8）与告警（SOH＜0.6）分级明确，超前预警时间≥30分钟；

- 双操作模式功能：支持手动触发单次检测（耗时≤10秒）与自动周期检测，自动模式下可根据系统状态自适应调整检测周期（1-60分钟范围）；

- 深度自诊断功能：具备元件级故障定位能力，故障定位准确率≥99.5%，支持轻微故障自恢复，严重故障锁定对应功能并提示故障代码；

- 人机交互与通信功能：配备触控屏实时显示检测数据与故障信息；

1.3 技术参数：

| 类别 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 电压采集 | 量程：0-300V DC，精度：0.5级，采样频率：1kHz，温度漂移≤50ppm/℃ |
| 电流采集 | 量程：0-100A DC，精度：0.5级，响应时间≤1μs，支持开口式安装 |
| 触控屏 | 尺寸≥7英寸，分辨率≥800×480，支持戴手套操作，响应时间≤200ms |
| 供电适配 | 输入：110V/220V DC自适应 |

1.4 安全性能：

装置的设计需考虑操作人员在对装置操作过程中不会对操作人员及现场设备造成伤害。

1.5 服务要求

- 售前服务:供应商需提供详细的产品说明和技术参数，以便采购方了解产品的性能和特点。

- 售后服务:供应商需提供完善的售后服务，包括产品安装、调试、维修和保养等。在装置使用过程中，如遇到问题，供应商需及时响应并解决。

1.6 培训服务:供应商需为采购方提供操作人员的培训服务，确保操作人员能够熟练掌握装置的使用方法和维护技能。

1.7投标要求

1）投标人需具备相关的设计和加工资质，以及丰富的类似项目经验（提供业绩证明，包括合同、发票等）

2）投标人需承诺遵守本招标文件中的各项要求和标准，确保提供的产品和服务符合采购方的期望和要求。

2 使用条件

- 周围空气温度：

- 最高温度：50℃；

- 最低温度：-10℃；

- 环境湿度：

- 不大于90%（25℃），无凝露；

3 试验要求

出具第三方检测报告。

4 包装运输安装和质量保证

- 4.1 包装

1）严格按照精密电子仪器的包装标准进行包装，采用防潮、防震、防静电的多层包装结构，内置缓冲材料固定装置及附件，防止运输过程中移位或损坏；

2）包装外需清晰标注产品名称、型号、数量、重量、防潮、防震、易碎等警示标识，同时注明收货单位、地址及联系人信息；

3）所有外露接口、传感器探头等需配备专用保护套，防止运输过程中受潮、脏污或损坏；

4）随包装附带装箱清单、产品合格证、使用说明书、安装手册、校准证书等技术资料，资料需单独密封存放。

- 4.2 运输

1）可采用公路、铁路或海运等运输方式，运输过程中需避免剧烈震动、碰撞、暴晒、雨淋；

2）整体运输时，装置内部元件不得移位、损坏和受潮，不得影响后续安装与调试；

3）单独运输的附件（如接线端子、安装支架、通信线缆等）需分类包装并标注名称，便于现场装配；

4）运输过程中如发生产品损坏、受潮、零部件丢失等情况，由供应商负责免费更换或补充。

- 4.3 质量保证

1）投标方应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行；

2）投标方应对成套设备提供自到货日起不少于1年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为设备提供维修部件，并按最近的投标价提供；

3）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体及附件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；

5 时间进度要求

| 进度计划 |  |
| --- | --- |
|  | [自成交通知书发出之日起到2025年12月20日内] 主要内容： - 根据技术服务内容要求，完成“变电站直流系统充电屏一体化检测装置”加工制作及专利相应的材料编写。 |
|  | [加工制作完成后10日内] 主要内容： - 完成装置测试检定。 - 完成装置的现场使用调试。 |

6 交付与验收

## 6.1 交付形式及数量要求

- 项目交付物：变电站直流系统充电屏一体化检测装置1套。

- 项目专利交底书：1份

- 第三方检测报告：1份

## 6.2 验收

1）按本技术条件书要求，完成变电站直流系统充电屏一体化检测装置研发。若逾期交付成果15天，我方有权解除合同。

2)装置需经过严格的功能测试和性能测试，确保满足设计要求和加工要求，验收过程中，如发现装置存在质量问题或不符合设计要求，供应商需及时进行整改，直至满足验收标准，

7 其他

- 成交通知书发出后，至2025年12月20日内完成采购要求内容。

- 供应商须承诺至少安排一正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作；

- 供应商需配合甲方完成试点应用，在项目实施期间需派正式员工定期驻点，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。

- 供应商如果不能按时按质完成，广东电网有限责任公司河源供电局将按照南方电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。

8 资格要求

| 1 | 需上传有效营业执照 |
| --- | --- |
| 2 | 本项目报价下浮率高于5% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告或分析报告未能充分说明侧视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 |
| 3 | 供应商需提供南方电网创新项目业绩证明，证明材料可以是成交通知、合同或发票等 |