- 技术要求：

  - 装置实现防护等级为IP68，满足在户外健康、安全运行的现场应用需求，并完成1套现场测试验收合格的产品实物;

  - 装置利用无源取电的方式进行采集电流漏电电流，利用采集得到的漏电电流进行判断对应的电力设备是否发生漏电事故，并利用漏电的电流作为设备启动的阈值，设备不发生漏电的情况下，则处于休眠状态;

  - 现场发生漏电情况，可选择本地化报警，无需传输到平台，无需考虑信息传输涉及的网络安全问题;也可以选择将数据实时上传到系统平台或者工作人品手机，，对现场进行实时收测:

  - 利用外嵌太阳能板+内置锂电池的供电方式进行供电，实现使用时间超过7天以上的供电需求，保证期间的稳定使用;

  - 装置监测到水浸以及漏电情况出现，触发红色灯光告警，并同步触发告警语音，多重效果防止人员靠近漏电区域;

  - 利用匹配多种配件进行联动，能安装在不同的使用环境，包括变压器台变、拉线、电杆、环网柜、铁塔等等，实现场景多用性;

  - 满足小电流漏电实时检测，满足低压、中压电压等级的应用环境:

  - 装置内置通信模块进行辅助定位，并同步联动提前备注好现场安装的经纬度，发生零线漏电的台变的位置快速精准的定位。

- 其他要求:

  - 为加快推动项目整体研发进度，加工供应商需配合甲方外派驻点技术开发人员1名，直至项日完成验收，时间不低于30天;

  - 为加快推动项目整体研发进度，加工供应商需在5天内交付符合本项目的产品的软件开发服务，10天内交付产品加工服务，并且配合甲方完成试点应用，提供及试点应用方案;

  - 加工供应商需配合甲方至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理；

  - 加工供应商近3年承接过同类项目或产品的业绩，需提供至少10份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告；

  - 加工供应商需要提供加工的原理图或对应的产品原理算法；

  - 如因加工供应商自身原因，甲方出整改通知书后仍不能完成本项目加工任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则(2023年版)》附录C“南方电,网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位。