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供货范围表
[bookmark: OLE_LINK2]投标方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标方供货范围)由投标方补充。
	设备需求
	投标人响应

	序号
	物资
编码
	名  称
	主要技术要求
	单位
	数量
	主要技术要求
	型号
及规范
	单位
	数量
	备注

	1
	
	计量电压切换插件
	计量电压切换插件（具有独立的双母线电压切换功能）
	块
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





中国南方电网有限责任公司 交流不间断电源系统（UPS）标准技术标书

11111/T ××××—××××


II


[bookmark: _Toc25837]1.总  则
1.1  投标人资格
    投标人必须具有3年以上电度表电压监测及电压切换装置的设计、制造经验，并有质检部门的认可文件、ISO-9001质量认证书或相当的认证文件、国家电力部门鉴定证书和生产许可证。投标的设备必须提供在电力系统商业运行的良好记录，并且在一年有3套及以上电度表电压监测及电压切换装置的运行业绩。
1.2  本设备技术规范书适用于变电站电度表电压监测及电压切换装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.3  本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.4  如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.5  本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.6  本设备规范书未尽事宜, 由招投标双方协商确定。
1.7  投标人应按本规范书顺序逐条应答，并简要描述。
[bookmark: _Toc19054]2.技术要求
[bookmark: _Toc21885]2.1  应遵循的主要标准
2.1.1下列标准所包含的条文, 通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文，所有标准都可能会被修订, 使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性，如引用标准条文重新修订时，以最新版本条文为准。
2.1.2投标的设备应符合本技术规范书的要求，本技术规范书未明示的按照下述标准执行。
	GB 19520.12-2009
	电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-101部分：插箱及其插件

	GB/T 2887-2011
	计算机场地通用规范

	GB/T 9361-2011
	计算机场地安全要求

	GB/T13729-2002
	远动终端设备

	GB/T 15153.1-1998
	远动设备及系统 第2部分；工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性

	GB/T 15153.2-2000
	远动设备及系统 第2部分；工作条件 第2篇：环境条件

	GB/T16435.1-1996
	远动设备及系统接口（电气特性）

	GB/T 17626.2-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》

	GB/T 17626.3-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》

	GB/T 17626.4-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

	GB/T 17626.5-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》

	GB/T 17626.6-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》

	GB/T 17626.8-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场的抗扰度试验》

	GB/T 17742-2008
	《中国地震烈度表》

	GB/T 50063-2008
	《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

	GB/T 18657-2002
	《远动设备及系统 第5部分:传输规约》

	DL/T621-1997
	交流电气装置的接地

	DL5002-2005
	地区电网调度自动化设计技术规程

	DL5003-2005
	电力系统调度自动化设计技术规程

	DL/T634.5101-2002
	远动设备及系统 第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准

	DL/T634.5104-2002
	远动设备及系统 第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集的IEC 60870-5-101网络访问

	DL/T 667-1999
	远动设备及系统 第5-103部分：传输规约 继电保护设备信息接口配套标准

	DL/T672-1999
	变电站电压无功调节控制装置定货技术条件

	DL/T 720-2000
	电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

	DL/T 860-2004
	变电站通信网络和系统

	DL/T 5136-2012
	火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程

	DL/T 5149-2001
	220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程

	Q/CSG 1203005-2015
Q/CSG 110007 -2012
Q/CSG 110006 -2012
Q/CSG212045-2011
Q/CSG212032-2011
	南方电网电力二次装备技术导则
南方电网DL634.5.101-2002远动协议实施细则
南方电网DL634.5.104-2002远动协议实施细则
中国南方电网电力调度管理规程
中国南方电网调度自动化管理规定

	Q/CSG12040092-2015
	中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范


Q/CSG1203029-2020   南方电网220kV~500kV变电站计算机监控系统技术规范
Q/CSG 110023-2012    南方电网公司变电站防止电气误操作闭锁装置技术规范
发改委〔2014〕14号  电力监控系统安全防护规定
国能安全〔2015〕36号电力监控系统安全防护总体方案
电监信息[2012]62号   电力行业信息系统安全等级保护基本要求
南方电网生技〔2021〕13号文《南方电网公司反事故措施（2021版）》
2.1.3  上述标准和规范仅规定了通用要求，只要投标人认为有必要并提请招标人认可，即可超越这些标准，采用更好、更经济的设计和材料，使投标人的设备持续稳定地运行。
[bookmark: _Toc26189]2.2  环境条件
2.2.1 外部空气温度
最高温度:	45℃
   最低温度:	-10℃
2.2.2  最大相对湿度: 	95%
2.2.3  海拔高度: 	1000m≤海拔高度≤2000m
2.2.4  地震烈度:	8度
	水平加速度:	0.25g
	垂直加速度:	0.125g
2.2.5  防护等级	IP40
[bookmark: _Toc12249]2.3  电气额定值
    ·交流二次电压				 100V
    ·交流二次电流				 1A
 ·频  率						 50Hz
    ·直流电压					 DC220V
    ·每套装置交流电压回路功耗: 不大于1VA/相
·每套装置交流电流回路功耗: 不大于0.5VA/相In=1A
    ·每套装置外接辅助电源功耗: 不大于10VA
·设备工频耐压
─ 交流回路对地			 2kV/分
─ 直流回路对地			 1.5kV/分
─ 交流回路对直流回路		 2kV/分
─ 浪涌电压冲击试验		 5kV  1.2/50s
[bookmark: _Toc26991]2.4  技术性能

2.4.1  交流站用电源
    站用电源为3相4线，50赫兹， 400/230伏的交流电源。辅助设备的端电压分别为380伏和220伏。由站用电源供电的所有设备和装置应能承受20%的电压波动和±10%的频率变化。
2.4.2 直流站用电源
由招标人提供的直流控制电源是由固定的蓄电池组供电的。
    （1）直流电源电压在80～115％额定值范围内变化时，装置应正确工作。
    （2）直流电源波纹系数≤5％时，装置应正确工作。
    （3）拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，直流回路一点接地情况下，装置不应异常。
[bookmark: _Toc7023][bookmark: _Toc524231977]2.5技术要求
  2.5.1采用数字式电压切换装置，实现双母线接线方式下TV二次切换功能。电压切换装置的功能配置满足以下要求：
1）最多可同时完成不少于九个回路的电压切换功能。
2）回路继电器为磁保持继电器，控制电源消失后不会造成误动。
3）面板设有信号灯指示工作状态。
4）控制电源监视功能。
5）工作状态及切换信号可以通过通信方式上传或通过信号接点指示；远动功能遥信量主要有：8路遥信开入,遥信分辨率小于1ms。
另外具有GPS时钟同步对时功能，采用差分电平方式，可以自动适应IRIG-B格式和秒脉冲方式，可以自适应接线。
2.5.2电压监测装置及切换装置必须具备良好的抗干扰性能，具体要求如下：
[bookmark: _Toc44438582]    静电放电干扰
符合GB/T14598.14-1998中4.2规定的严酷等级为Ⅳ级的静电放电试验的要求。
[bookmark: _Toc44438583]  快速瞬变干扰
    符合GB/T14598.10-1996中4.1规定的严酷等级为Ⅳ级的快速瞬变干扰试验的要求。
[bookmark: _Toc44438584]    浪涌（冲击）干扰
    符合GB/T17626.5-1999中5规定的严酷等级为Ⅲ级的浪涌（冲击）干扰试验的要求。
[bookmark: _Toc44438585]    脉冲群干扰
    符合GB/T14598.13-1998中3.1.1规定的严酷等级为Ⅲ级的1MHz及100KHz脉群干扰试验的要求。
[bookmark: _Toc44438586]    辐射电磁场干扰
    符合GB/T14598.9-1995中4.1.1规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验的要求。
[bookmark: _Toc17623][bookmark: _Toc419518940][bookmark: _Toc524231980]3.双方工作安排
3.1  招标人应向投标人提供有特殊要求的设备技术文件。
3.2  投标人应承诺在设备安装调试过程中, 应招标人的要求，提供技术服务。
3.3  设备制造过程中, 招标人可派人进行监造和验收, 投标人应积极配合。
3.4  技术文件                                                     
    1）投标人在订货前向招标人提供一般性资料如：鉴定证书、典型说明书、柜布置图、系统原理图和主要技术参数。
    2）在技术协议签定 10 天内，投标人向招标人提供下列技术文件 1  份。
. 装置布置图：应表示外型尺寸、设备布置及总重量、运输尺寸和重量及其它附件。
. 基础图：应注明装置的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸等。
. 电气原理图：应包括装置的原理框图、系统接线图、内部接线图，端子排等。如有多张电气原理图，还应注明各图之间有关线圈与触点的相互对应编号，必要时，应提供所有特殊装置或程序的概要操作说明。
    3）设备供货时提供下列资料（共6套）：设备的开箱资料，除2）所述图纸（含电子版）外还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证等。
3.5  根据工程需要, 可召开设计联络会或以其他形式解决设计制造中的问题。
3.6  投标人提供的设备参数或配置接线有变化时, 应及时书面通知招标人，否则由此引起的一切后果将由投标人承担。
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