标的1：《35kV简易变电站在线防误系统研发与应用》

技术规范书

2025年12月

# 1  标的概况

# 标的名称：标的1：《35kV简易变电站在线防误系统研发与应用》职创项目技术服务，采购内容：按采购方提供的技术规范书完成测试服务并交付能够正常运行的软件1套，申请软件著作权1篇，功能说明书1份。测试服务采购金额：2.4万元。

项目内容：35kV 简易变电站作为电力输送与分配的关键节点，传统的操作方式和防误手段存在一定局限性，难以满足日益增长的安全可靠运行需求。为有效防止电气误操作，保障变电站的安全稳定运行，减少因误操作带来的经济损失和社会影响，建设一套先进、可靠的在线防误系统十分必要。

本项目计划开发一套适用于简易变电站的在线防误系统，对一次设备进行强制闭锁，远程控制解锁，并实时采集一次设备状态，运维人员可及时掌握设备实际情况，便于准确决策和操作。系统可有效防止误分合断路器、带负荷拉合刀闸等误操作，并有效防止“走空程序”，避免因误操作引发的电气事故，减少设备损坏和人员伤亡风险，保障变电站运维人员的人身安全以及电力设备的正常运行。

项目采用的技术原理：1、微机防误技术：以计算机技术为核心，根据变电站的一次接线图和操作规则，预先编制防误闭锁逻辑程序。系统通过采集设备的状态信号，如断路器、隔离开关的分合位置等，进行逻辑判断，只有当操作符合预设的逻辑规则时，才允许操作执行，否则发出报警信号并闭锁操作。2、通讯管理机模块：通过辅助节点实时采集一次设备状态，并通过路由器和云服务将数据上送至防误云平台主机；获取防误主机下发的操作票，按票项步骤控制电控防误锁具模块解锁。3、电控防误锁具：采用合适的闭锁附件，对一次设备进行强制闭锁；电控防误锁具备RS485通信接口，与通讯管理机模块进行通信，通讯管理机通过向电控防误锁具发送解锁指令后，电控防误锁具通电并亮灯，运维人员可进行解锁后对一次设备进行倒闸操作。4、移动终端模块：可将运维防误工作站模拟预演后的操作票下发至移动终端，无需打样纸质操作票；同时，还可以在工作现场临时生成倒闸操作工作任务。

# 2  实施期限

# 自合同生效之日起5个月完成所有工作内容

| 序号 | 时间段 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自合同生效之日起5个月 | 理论研究及方案设计：了解国内同类型研究现状，根据项目内容建立一套适用于简易变电站的在线防误系统模型，设计软件平台各模块功能，制定软件平台建设方案。 |
| 2 |  | 软件开发：开发一套简易变电站在线防误系统软件，主要包括：软件版面设计、后台程序实现、软件系统调试。 |
| 3 |  | 软件著作权申报：撰写相关材料，申请软件著作权1项。 |
| 4 |  | 试点应用：进行试点应用，总结项目成果。 |
| 5 |  | 项目验收：对项目审查验收。 |

# 3  成果交付与验收

## 3.1 成果形式及数量要求

本项目预期取得的成果：

1、开发简易变电站在线防误系统功能软件1套。

2、申请软件著作权1篇，验收时受理。

3、功能说明书1份。

## 3.2 成果验收

项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。

（1）所有功能和技术指标满足本技术规范书中的要求。

（2）软件运行正常。

（3）软件的每项功能由甲方技术人员通过现场操作，逐项验收确认。

（4）项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行竣工验收。

## 3.3质量保证

软件交付后，提供不低于1年的质量保证。

## 3.4 其他要求

★项目形成的论文、专利等知识产权划分方法如下：

订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有。