标的1：《35kV简易变电站在线防误系统研发与应用》

技术规范书

2025年12月

# 1  标的概况

# 标的名称：标的1：《35kV简易变电站在线防误系统研发与应用》职创项目技术服务，采购内容：按采购方提供的技术规范书交付项目所需原材料一批，采购金额：1.6万元。

项目内容：35kV 简易变电站作为电力输送与分配的关键节点，传统的操作方式和防误手段存在一定局限性，难以满足日益增长的安全可靠运行需求。为有效防止电气误操作，保障变电站的安全稳定运行，减少因误操作带来的经济损失和社会影响，建设一套先进、可靠的在线防误系统十分必要。

本项目计划开发一套适用于简易变电站的在线防误系统，对一次设备进行强制闭锁，远程控制解锁，并实时采集一次设备状态，运维人员可及时掌握设备实际情况，便于准确决策和操作。系统可有效防止误分合断路器、带负荷拉合刀闸等误操作，并有效防止“走空程序”，避免因误操作引发的电气事故，减少设备损坏和人员伤亡风险，保障变电站运维人员的人身安全以及电力设备的正常运行。

项目采用的技术原理：1、微机防误技术：以计算机技术为核心，根据变电站的一次接线图和操作规则，预先编制防误闭锁逻辑程序。系统通过采集设备的状态信号，如断路器、隔离开关的分合位置等，进行逻辑判断，只有当操作符合预设的逻辑规则时，才允许操作执行，否则发出报警信号并闭锁操作。2、通讯管理机模块：通过辅助节点实时采集一次设备状态，并通过路由器和云服务将数据上送至防误云平台主机；获取防误主机下发的操作票，按票项步骤控制电控防误锁具模块解锁。3、电控防误锁具：采用合适的闭锁附件，对一次设备进行强制闭锁；电控防误锁具备RS485通信接口，与通讯管理机模块进行通信，通讯管理机通过向电控防误锁具发送解锁指令后，电控防误锁具通电并亮灯，运维人员可进行解锁后对一次设备进行倒闸操作。4、移动终端模块：可将运维防误工作站模拟预演后的操作票下发至移动终端，无需打样纸质操作票；同时，还可以在工作现场临时生成倒闸操作工作任务。

# 2  材料清单

| 序号 | 材料清单 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式防误主机研发所需电子元器件 | 套 | 2 |
| 2 | 系统安全部署所需通讯设备 | 套 | 2 |
| 3 | 智能锁具材料 | 套 | 5 |

# 3  实施期限

# 自合同生效之日起5个月完成所有工作内容

| 序号 | 时间段 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自合同生效之日起5个月 | 理论研究及方案设计：了解国内同类型研究现状，根据项目内容建立一套适用于简易变电站的在线防误系统模型，设计软件平台各模块功能，制定软件平台建设方案。 |
| 2 |  | 软件开发：开发一套简易变电站在线防误系统软件，主要包括：软件版面设计、后台程序实现、软件系统调试。 |
| 3 |  | 软件著作权申报：撰写相关材料，申请软件著作权1项。 |
| 4 |  | 试点应用：进行试点应用，总结项目成果。 |
| 5 |  | 项目验收：对项目审查验收。 |

# 4  成果交付与验收

## 4.1 成果形式及数量要求

本项目预期取得的成果：

1、开发简易变电站在线防误系统功能软件1套。

2、申请软件著作权1篇，验收时受理。

3、功能说明书1份。

## 4.2 成果验收

项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。

（1）所有功能和技术指标满足本技术规范书中的要求。

（2）软件运行正常。

（3）软件的每项功能由甲方技术人员通过现场操作，逐项验收确认。

（4）项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行竣工验收。

## 4.3质量保证

软件交付后，提供不低于1年的质量保证。

## 4.4 其他要求

★项目形成的论文、专利等知识产权划分方法如下：

订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有。