110kV甘村送变电工程监控后台厂家现场技术服务技术规范书

一、系统架构与配置

‌总体架构‌：采用分层分布式设计，包括站控层、间隔层和设备层，支持主备或冗余通信模式‌。

‌硬件配置‌：需满足数据采集、运行监视、远动功能等需求，设备应符合国家或行业标准，优先选用节能型产品‌。

‌软件系统‌：需支持实时数据处理、画面生成、在线计算及报表生成功能，并兼容国际标准（如IEC、ISO）。

二、功能要求

‌数据采集与监视‌：包括电气量、开关量、保护动作信息等，分辨率要求测控单元≤1ms，站控层≤2ms。

‌远动功能‌：需实现与调控中心的双向通信，支持定值切换、软压板投退等远方操作‌。

‌安全防护‌：需配置隔离设备、加密装置及防火墙，符合二次安全防护要求‌。

三、性能指标

‌可靠性‌：通信通道需主备冗余，重要负荷采用双回路供电。

‌时间同步‌：全站统一时钟同步，告警信息需远传。

‌存储能力‌：事件顺序记录保存1年，事故追忆覆盖事故前后3分钟数据。

四、适用标准

‌国家标准‌：如《无人值守变电站监控系统技术规范》（GB/T 37546-2019）适用于35kV及以上电压等级‌。

‌行业规范‌：DL/T 5149-2020对数据采集、硬件设备等提出具体要求‌。

五、特殊场景要求

‌无人值守变电站‌：需强化远方运维能力，包括视频监控、远程巡视等‌。

‌安全自动装置‌：如备自投、重合闸需支持软压板远方操作