## 问题质询
广州供电局2025年信息类软硬件第三批专项招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 最高限价跟标包价格不同，是否以标包金额为最高限价 | *** | 商务 | 标的 | 显示设备大屏（LED小间距拼接屏） | 2025-12-02 09:50:35 | 以最高限价为最高限价。
2 | 该项目技术规范书中1.11项要求投标人提供主要系统设备（包括LED小间距拼接屏、分布式系统节点、中控主机）原厂家或代理商针对此项目的唯一授权函、售后承诺书以及产品彩页或说明书；1.12项要求投标人提供主要产品（包括但不限于LED小间距拼接屏、分布式系统、中控系统等）第三方权威检测机构出具的检测报告（第三方权威检测机构包括但不限于CMA或CNAS等）。 但是本项目供货范围及物资需求一览表中并没有分布式相关产品，请予以澄清。 | *** | 专用技术 | 标的 | 显示设备大屏（LED小间距拼接屏） | 2025-12-03 16:35:42 | 以此为准： 1.11项要求投标人提供主要系统设备（包括LED小间距拼接屏、拼接处理器、中控主机）原厂家或代理商针对此项目的唯一授权函、售后承诺书以及产品彩页或说明书；1.12项要求投标人提供主要产品（包括但不限于LED小间距拼接屏、拼接处理器、中控系统等）第三方权威检测机构出具的检测报告（第三方权威检测机构包括但不限于CMA或CNAS等）。
3 | 能否提供word版技术规范书 | *** | 通用技术 | 标的 | 信息机房、信息设备间精密空调 | 2025-12-04 17:19:44 | 以招标文件为准。
4 | 能否提供WORD版技术规范书 | *** | 通用技术 | 标的 | 机房UPS不间断电源 | 2025-12-04 17:19:48 | 以招标文件为准。
5 | 关于技术条件书中第3点的初步设计清单-不间断电源设备（UPS）与4.1.1.1初步设计的UPS系统图、4.1.1.2设备配置ups系统图要求及4.UPS 的功能要求 ups输入、输出、旁路开关均需采用断路器及要求，断路器额定分断能力不低于 65kA，并且需控制UPS+UPS输入柜整体尺寸不超过900mm，根据我司调研，市场上暂无合适尺寸UPS，600KVA容量UPS（不含输入柜）的尺寸已达600mm~800mm宽，采用断路器输入配电柜的柜体需600宽，整体尺寸已超标书要求；市场上可达到900mm宽的UPS的内置开关均采用隔离开关，非断路器；请落实尺寸是否符合规范？ | *** | 专用技术 | 标的 | 机房UPS不间断电源 | 2025-12-06 23:09:54 | 经设计单位现场勘察确认，安装位置最大可以接受1300MM。现将UPS（含断路器输入柜尺寸）的宽度最大尺寸更改为允许在1300mm宽以内。同时，将其主要技术参数优异性表格中的第9点的优于参考值宽度改为“UPS(含断路器输入柜尺寸)宽度不大于1200mm”。
6 | 关于技术条件书中第4点的UPS 的功能要求- 10)其他功能-UPS 在环境温度 0-40℃时满载运行，55℃及以下降额运行的要求，且在7主要技术参数优异性表格中，本运行温度优于值需为UPS在环境温度0-40℃时满载运行，41℃ -45℃线性降额至 90%长期运行，46℃-50℃线性降额至80%长期运行，51℃-55℃线性降额至70%长期运行。提供第三方检测报告证明，并加盖厂商鲜章证明。根据GB 50174-2017《数据中心设计规范》，A级机房温度标准为18-27℃，40℃以上场景属于极端异常工况，在YD/T 2165-2017《通信用模块化交流不间断电源》模块机行业标准中要求设备应在 5 ℃～40 ℃ 的环境温度下连续正常工作，高温工况仅为40 ℃±2 ℃ 环境温度；主流UPS厂商的元器件（特别是电解电容）的额定工作温度上限通常在40℃-50℃，且针对超出40 ℃的线性降额报告为特异性报告。 55度已超出正常范围值，请落实参数是否符合相关规范？ | *** | 专用技术 | 标的 | 机房UPS不间断电源 | 2025-12-06 23:09:57 | 以技术条件书为准。
7 | 一、第5章第5.2.2.1条： [4）★LED红光芯片采用GaN材料,红光量子点尺寸:6纳米，芯片尺寸最短边小于100μm,4)色准AE≤1.6；] 该技术要求中关于“[量子点]”的描述，经我单位咨询市场主流供应商itc、艾比森、京东方、赛普等厂家，均表示该参数无法满足，这可能限制了其他具备同等技术能力和项目实施能力的供应商参与竞争。 为确保更多优质供应商公平参与，建议贵方考虑删除量子点尺寸等相关要求，而非限定特定品牌、型号或特定厂商独有的技术路径。 二、第5章第5.2.2.3条： [2）★最大单机背板信号处理带宽不小于3200Gbps，单路信号带宽不少于30Gbps；(提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告加盖公司公章) 3）信号切换延迟≤5ms，切换无黑屏、蓝屏、闪烁情况。图像处理延迟时间≤5ms；图像开窗响应速度≤5ms；场景调取响应速度≤5ms；(提供CNAS 机构认可的第三方权威检测报告加盖原厂公章) 4）★板卡支持设置超低功耗模式，在板卡闲置时,将板卡功耗降低至0.5w以下,在使用时恢复为正常工作模式，进而实现系统的系统功耗动态管理；(提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告加盖原厂公章) 6）支持浏览所有输入信号的实时预览画面，所有信号预监时，无需额外功能板卡占用设备槽位；支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于48万，流畅模式帧率不少于30Hz；(提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告加盖原厂公章) 8）★设备运行状态实时监测，以图形化的方式展示个虚拟的视频处理平台设备，与真实设备结构和配置一致，通过该图形化的虚拟设备，即可直观的了解视频处理平台的实物状态;(提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告加盖原厂公章) 11）★支持无线视频信号传输功能，在无明显障碍物遮挡的情况下,无线稳定传输距离不低于1千米，传输视频画面清晰，分辨率支持但不限于2K、1080P、1080i、720P。图像收发延时不大于70ms，支持内嵌音频同步传输；(提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告加盖原厂公章)] 上述技术要求，经我单位咨询市场主流供应商itc、艾比森、京东方、赛普等厂家，均表示该参数无法满足，这可能限制了其他具备同等技术能力和项目实施能力的供应商参与竞争。 建议贵方考虑修改或取消标注“★”等相关要求，而非限定特定品牌、型号或特定厂商。 | *** | 专用技术 | 标的 | 显示设备大屏（LED小间距拼接屏） | 2025-12-08 18:42:16 | 此项目为改造项目，需根据现场实际使用场景及安装后整体环境条件限制所做的考虑，供应商所供产品需满足该招标要求。 一、不同意。国内市场有多家品牌具备招标要求的相关产品，满足招标要求，不存在损害其他投标人的合法利益，不存在排他性。 二、不同意。根据市场调研，目前主流拼接处理器厂家远大于三家以上的产品可以满足该招标要求，符合《中华人民共和国招标投标法》要求。有多家设备供应商能够供应上述采购内容相关设备，满足招标要求，不存在损害其他投标人的合法利益，不存在排他性。
8 | 机房UPS不间断电源项目，有两个问题需要澄清： 一、6_[非结构化技术规范书附件]UPS不间断电源及配套设备采购技术规范书-3 初步设计清单：UPS含1个1250A/3P的输入开关，1个1250A/4P的静态旁路开关，1个1250A/4P的输出开关。 目前业界UPS的输入、输出及静态旁路开关均采用3P开关，对应的上游配电柜也是3P，下游的配电柜开关均采用3P即可。请问是否同意厂家根据产品特性优化开关P数。 二、初步设计清单主设备有进线柜、UPS总输出柜、UPS电池开关柜，标书没提供图纸，请提供用于厂家生产供货。 | *** | 通用技术 | 标包 | 机房UPS不间断电源[机房UPS不间断电源1] | 2025-12-09 09:48:34 | 以技术条件书为准。
9 | 我司报名参与了项目名称：广州供电局2025年信息类软硬件第三批专项招标（项目编号CG2700022002206757）标的：显示设备大屏（LED 小间距拼接屏））。经认真研究招标文件及市场调研，发现多处有明显倾向性、不合理性，排斥潜在投标人的条件，现就招标文件中具体涉及到的评分办法及技术参数要求等提出疑问，望贵公司本着公开、公平、公正的原则进行答复。 5.2.2.2. LED 屏配套设施技术参数要求 一、质疑内容：★LED 红光芯片采用GaN材料,红光量子点尺寸:6纳米，芯片尺寸最短边小于 100μm,色准 AE≤1.5;。 质疑理由：据我司调研，目前行业出现公开宣传量子点技术的仅有利亚德品牌，这明显违反《中华人民共和国招标投标法》第十八条第二款：招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇：因此我司建议删除以上参数。证明网页地址如下： https://mp.weixin.qq.com/s/tPhEhVVKyk5zQnYaV5UVvQ 二、质疑内容：LED显示屏生产商具有CNAS实验室认可证书。通过IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、IS045001职业健康安全管理体系认证，IS020000信息技术服务管理体系认证、知识产权管理体系认证、商品售后服务评价体系(5星)、IECQQC080000-2017有害物质管理体系认证;(需提供相应认证证书复印件并加盖原厂公章)。 质疑理由：1.经我们了解，同时具备这以上认证的LED显示屏制造商在全国范围内屈指可数，基本仅限于个别行业巨头。以上认证的获取需要投入大量时间和资金，对于众多在产品品质、项目业绩、技术方案上完全满足甚至优于本项目要求的中小型创新企业而言，构成了难以逾越的壁垒。这涉嫌违反《招标投标法》第十八条、第二十条中关于‘不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人’的规定，限制了充分竞争，不利于招标方以最优性价比采购到最佳产品。 2. CNAS认可是对实验室管理和技术能力的认可，但它并非是证明产品本身合格的必要条件。证明产品合格的标准方式是有效的产品检测报告。 3. 招标方要求QC080000体系认证，其根本目的是确保显示屏产品符合环保法规（如欧盟RoHS、中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》）。然而，证明这一结果的直接证据是产品的RoHS检测报告（由具备资质的第三方机构出具）。要求企业必须拥有一个特定的‘过程管理体系’认证，而非聚焦于最终的‘产品有害物质含量’这一结果，属于设置了不必要的中间环节，增加了投标人的负担，并可能将那些通过其他有效管理体系（如ISO 14001）也能保证产品环保合规的优秀供应商排除在外。 综上所述，我司建议以上参数改为：LED显示屏生产商通过IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、IS045001职业健康安全管理体系认证，IS020000信息技术服务管理体系认证、知识产权管理体系认证、商品售后服务评价体系(5星) (需提供相应认证证书复印件并加盖原厂公章)。 | *** | 专用技术 | 标的 | 显示设备大屏（LED小间距拼接屏） | 2025-12-09 10:22:44 | 此项目为改造项目，需根据现场实际使用场景及安装后整体环境条件限制所做的考虑，供应商所供产品需满足该招标要求。 一、不同意。经市场调研，有多家设备供应商能够供应上述采购内容相关设备，满足招标要求，符合《中华人民共和国招标投标法》要求，不存在损害其他投标人的合法利益，不存在排他性。 二、不同意。经市场调研，国内市场有多家品牌具备招标要求的相关产品，满足招标要求，不存在损害其他投标人的合法利益，不存在排他性。