# 零星采购报价要求

项目名称：阳蓄固定式压力容器年度检查、安全阀校验服务项目采购

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  | 完成时间 | 2026年12月31日 |  |  | 询价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
|  | #1~#3机调速器压油罐年检 | 6m³ | 2025-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  | #1~#3机球阀压油罐年检 | C-14/7.2 | 2025-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 球阀/调速器补偿气罐年检 | C-4/8.5 | 2025-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | #1~#2制动气罐年检 | C-4/1.2 | 2025-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 平衡/压水气罐年检 | C-13/8.5 | 2025-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 7 |  |  |  |
|  | #1~#2集水井缓冲罐年检 | 6m³，PN25 | 2025-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 冷水机蒸发器年检 | 设计压力：1.6MPa（管程）/2.0MPa（壳程） 容器容积：0.64m³（壳程） | 2025-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 冷水机冷凝器年检 | 设计压力：2.0MPa（管程）/2.0MPa（壳程） 容器容积：0.32m³（壳程） | 2025-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 球阀/调速器补气气罐安全阀校验 | A42Y-100 DN25/32 （工作/调校压力：7.4/7.8MPa） | 2026-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 平衡/压水气罐安全阀校验 | A42Y-100 DN40/50 （工作/调校压力：7.4/8.1MPa） | 2026-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
|  | 调速器油罐安全阀校验 | A42Y-100 DN40/50 （工作/调校压力：6.4/7.3MPa） | 2026-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 球阀压油罐出口安全阀校验 | IMF S153IT 46NPI 1000 （工作/调校压力：6.4/7.14MPa） | 2026-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 制动气罐安全阀校验 | A42Y-16 DN25/32 （工作/调校压力：0.8/1.05MPa） | 2026-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 缓冲罐安全阀校验 | A21W-40P DN15 （工作/调校压力：1.45/2.15MPa） | 2026-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 冷水机冷凝器安全阀校验 | 11GG18MN-TF （工作/调校压力：1.0/2.0MPa） | 2026-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 冷水机蒸发器安全阀校验 | 11EE11MN-TF （工作/调校压力：1.0/2.0MPa） | 2026-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 空压机水箱安全阀校验 | Typ 851sGFO,DN25,h=6.1 10% A=415mm2,整定值7.2bar | 2026-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 空压机一级气缸安全阀校验 | Typ 851bGO,DN20,h=5.3 10% A=254mm2,整定值8bar | 2026-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 空压机二级气缸安全阀校验 | Typ 851bGO,DN15,h=2.2 10% A=196mm2,整定值32bar | 2026-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 空压机三级气缸安全阀校验 | Typ 492tGO,DN10,h=3mm A=28mm2,整定值84bar | 2026-12-30前 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：按需求完成压力容器年度检查及安全阀校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：1、压力容器年度检验报告或检验意见。2、安全阀检验报告。3、其他所需结算资料后据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：1、持有国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（综合检验机构 甲类）或《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检验机构 甲类检验机构A1级或A2级）；持有国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（综合检验机构 甲类），其核准的项目至少应包括：压力容器定期检验（RD4）和工业管道定期检验（DD3）；持有《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检验机构 甲类检验机构A1级或A2级），其核准的项目至少应包括压力容器定期检验（RD1）和工业管道定期检验（DD3）。 2、持有广东省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检验机构），其核准的项目至少应包括整定压力小于10MPa的安全阀校验（FD2）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：最低价法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |