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总则

1.1、本规范书适用于广西电网公司柳州供电局绝缘绳订货基本要求。卖方可提供可靠性高、损耗低、运行维护方便的设备和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。
1.2、本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本规范书和工业标准的产品。
1.3、卖方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答，确认对本规范书要求的满足和差异，对偏差部分应列出偏差表作详细描述。
1.4、本设备技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。
1.5、本设备技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6、本设备技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。
设备使用技术条件要求

2.1环境适应性

温度适应性：在-20°C至+50°C的温度范围承受能力强

环境相对湿度：不低于80%。
耐腐蚀性：在酸碱盐溶液等中浸泡一定时间后，强度损失不超过10%。

耐候性：在户外暴露一定时间，性能保持率不低于80%。

2.2设备使用年限：不少于10年

设备实现的主要功能要求：
3.1具有单位重量拉伸强度高，直径12mm的防潮型蚕丝绝缘绳索破断拉力不低于11.2吨。
3.2吸水力低，耐腐蚀，耐磨，重量轻，携带方便，机械性能高，在规定负荷下，拉伸率不超过5%，适用于输电架空线路材料、工具吊装作业。
注：供货需要出具以下报告

、有效的型式试验报告（含电气试验、机械试验），具备相应资质的第三方试验机构出具的试验报告。

2）、有效的出厂试验报告（含电气试验、机械试验）。

设备的技术参数指标
4.1材质：防潮型蚕丝绝缘绳索
4.2直径：Φ12±0.2mm
4.3长度：60米/条
4.4强度：断裂强度≥11.2kN

4.5电气性能：如表1所列
表1 防潮型蚕丝绝缘绳索电气性能
	序号
	试验项目
	试品有效长度（m）
	电气性能要求

	1
	工频干闪电压
	0.5
	不小于170kV

	2
	持续高湿度下工频泄漏电流（相对湿度90%，温度20℃，168h，施加工频电压100kV）
	0.5
	不大于100μA

	3
	浸水后工频泄漏电流

（水电阻率100Ω·m，浸泡15min，抖落表面附着水珠，加压100kV）
	0.5
	不大于500μA

	4
	淋雨工频闪络电压

(雨量1mm/min～1.5 mm/min，水电阻率100Ω·m)
	0.5
	不小于60kV

	5
	50%断裂负荷拉伸后，高湿度下工频泄漏电流

（相对湿度90%，温度20℃，168h，加压100kV）
	0.5
	不大于100μA

	6
	经漂洗后，高湿度度工频泄漏电流

（相对湿度90%，温度20℃，168h，加压100kV）
	0.5
	不大于100μA

	7
	经磨损后，高湿度下工频泄漏电流

（相对湿度90%，温度20℃，168h，加压100kV）
	0.5
	不大于100μA


设备的供货范围

5.1投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行和施工所必需的部件，即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

5.2投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
5.3参考图片
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（注：所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标）

6.采购数量清单：
表2采购清单
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	绝缘绳
	绝缘绳，Φ12mm,60米/条
	米
	120
	60米/条，共两条


34


1

