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多功能可扩展式蓄电池架
技术规范书
海南电网有限责任公司海南输变电检修分公司
二〇二五年十二月
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1.总则
本技术规范仅针对“多功能可扩展式蓄电池架”项目（以下简称项目）。

本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
本项目旨在研发一款多功能可扩展式蓄电池架，蓄电池架，作为电源系统的基础关键设备，更是蓄电池正常稳定运行可靠的平台保证。目前存在现状，一是蓄电池室由其他房间后期改造空间狭小，二是采购的新蓄电池组与原本旧架体尺寸不符，新蓄电池体积宽导致无法放入，太高又导致架体上层与下层空间过于狭小，在更换或维护电池组过程中及易造成蓄电池短路，在核容试验跟内阻试验过程中又很难接线，对蓄电池组的维护难度以及施工人员的现场施工安全造成严重威胁。

为了解决上述空间狭小与安全隐患等问题，特按制作可扩展式蓄电池架，架体在宽度、深度或层高上可以模块化组合或无极调节，以适应不同尺寸、不同品牌和不同数量的电池模块。

3.服务界限
（1）供应商依据采购方提供的总体实施方案，负责完成新型智能除湿系统的硬件研发、软件调试、全套模块的集成与交付。

（2）供应商根据采购方提供的材料和技术方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
通过模块化架构、扩展的便捷性、管理系统的智能程度以及安全设计，解决了传统电池室/电池柜“一次性固定、后期动不了”带来的痛点。架体在宽度、深度或层高上可以模块化组合或无极调节，以适应不同尺寸、不同品牌和不同数量的电池模块。避免浪费材料和人工，同时确保电池安全运行。

5. 主要技术指标
机械与结构参数：

1）标准机架宽度：兼容 19-inch（480 mm）机柜，可直接上架或与 600 mm 宽机柜并柜

2）高度单元：以 U（1 U = 44.45 mm）为增量，常见 2 U、4 U、6 U、15 U、24 U、42 U 模块；单架最大 42 U/≤300 kg；

3）深度：600 mm、800 mm、1100 mm、1200 mm 四档，可前/后调距；并柜时深度差 ≤50 mm
4）扩展方式：垂直方向：顶框/底框加高 200 mm（2200 mm→2400 mm）

             水平方向：左右并柜，侧板可拆，自带并柜件             

电池层：可抽出式托盘，托盘间距 50 mm 可调，单层承重 ≥150 kg。

5）材质与防护：立柱厚度 ≥1.5 mm 镀锌钢板或铝镁锌板；整体静态承载 ≥1 500 kg；表面喷粉厚度 ≥60 µm，盐雾 ≥500 h；防护等级室内型 IP20，户外型 IP45。
6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。

6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	可更替式智能除湿系统的研发
	合同签订日
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	
	
	主要内容：
完成对多功能可扩展式蓄电池架可靠性改进措施的建议
交付项：
功能测试报告

	
	
	
	主要内容：
1、功能试运行
2、项目验收
交付项：
1、多功能可扩展式蓄电池架
2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于多功能可扩展式蓄电池架设计与建设工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
8.1、到货验收：检查设备数量、外观及基础功能。

8.2、性能验收：按技术参数表逐项测试，确保指标达标。

8.3、场景验证：在电力巡检、远程协作等实际场景中连续运行≥72小时无故障。

9.预期成果
9.1、多功能可扩展式蓄电池架：1套，通过功能测试。

9.2、知识产权：申请发明专利1项。
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