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1.总则
本技术规范仅针对“一种便携式刀闸检修平台”项目（以下简称项目）。

（1）本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
（2）如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

（3）投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

（4）本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
项目针对针对GW4和GW5型刀闸发明一套通用便捷式快速拆装作业扩展平台，可在10分钟内牢固安装在刀闸构架上，安装完成后稳定可靠，作业人员可直接站立于平台。

3.服务界限
（1）本次项目改造的材料部分和加工实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
通过研制一种便于作业人员开展检修工作的便携式扩展平台，旨在为检修人员提供更加安全稳定可靠的作业环境，降低作业人员在进行刀闸检修时的作业风险，同时作业人员可以利用检修平台多角度开展刀闸检修。
5. 技术要求与指标
5.1功能概况
本项目将研发设计一种便携式刀闸检修平台，装置结构包括两对支撑横担、可调固定件、调整螺帽、锁紧螺帽及工作踏板。使用前先将可调固定件连接两根支撑横担，将连接好的横担嵌入刀闸构架中，再用另外一个固定件锁紧横担，可以使用调整螺帽调整横担高度，在刀闸底座横梁上同时安装两对横担后，将带有挂钩的挡板放置于横担凹槽处即可完成安装。
5.2 主要技术指标

5.2.1技术要求：
1.安全承载：平台静态承载能力不低于150kg，确保一名作业人员及随身工具安全站立作业。

2.快速拆装：整体安装时间不超过10分钟，无需特殊工具，可实现单人操作。

3.适应性强：可调固定件与支撑横担应适应不同刀闸构架尺寸（槽钢宽度约8cm），通过螺杆调节实现牢固锁紧，防止作业中移位或晃动。

4.绝缘与防护：平台结构与刀闸瓷瓶无电气连接，避免形成接地通路；踏板表面应防滑，边缘设有防跌落挡板或挂钩。

5.便携存储：各组件可拆卸，整体重量轻便，便于运输与现场搬运。

5.2.2技术参数：

1. 平台扩展作业面积：≥0.8m²；

2.最大安装高度调节范围：200-400mm；

3.材质厚度：角铁≥4mm，踏板≥2mm；

4.防腐等级：热镀锌或等效防腐处理；

5.适用刀闸类型：GW4、GW5及其类似结构刀闸。。

6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	一种便携式刀闸检修平台
	合同签订日
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	
	
	主要内容：
完成对一种便携式刀闸检修平台；完成对可靠性改进措施的建议
交付项：
第三方测试报告

	
	
	
	主要内容：
1、装置试运行
2、项目验收
交付项：
1、装置试运行分析报告
2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于一种便携式刀闸检修平台的研发设计与建设工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
1.一种便携式刀闸检修平台2套；

2.发明专利1项；

3.实用新型专利1项；
4.录用期刊论文1篇；
5.拍摄便携式刀闸检修平台安装视频1部；
6.整理便携式刀闸检修平台问题库1套。
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