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1.总则
本技术规范仅针对“主变套管密封取油装置”项目（以下简称项目）。

（1）本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
（2）如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

（3）投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

（4）本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
项目针对针对变压器套管发明一套密封取油装置，可解决传统取油方法中存在的破坏套管真空、油质污染、取油量难以控制等问题。

3.服务界限
（1）本次项目改造的材料部分和加工实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
通过研制主变套管密封取油装置，1.避免破坏套管真空：通过密封取油工具和小型真空装置，取油后能够快速恢复套管内的真空环境，确保设备的正常运行。

防止油质污染：密封取油工具确保取油过程中油液不接触外界空气，避免油质污染。精确控制取油量：通过智能监测技术，实时监测套管内的油量，确保取油量的精确控制，避免过量取油或油量不足。简化操作流程：自动化控制系统减少人工操作，降低操作复杂性和时间成本，提高操作效率和安全性。

5. 技术要求与指标
5.1功能概况
根据Q/CSG电力设备检修试验规程，在必要时需要对主变套管进行取油。目前，主变套管取油方法主要存在以下问题：

传统取油方法需要先破真空，取油后难以恢复套管内的真空环境，影响设备的正常运行；使用硅橡胶抽油管深入套管内部进行负压抽油时，容易将外界杂质带入套管内部，造成油质污染；取油量对套管的影响难以掌握，只能通过小视窗观察内部油量，决定是否进行补油充油，操作不精确；取油过程需要多人配合，操作步骤繁琐，且在高压环境下存在一定的安全风险。本项目将研发设计一种主变套管密封取油装置，装置结构包括小型真空装置、质量流量传感器、控制阀门、切换阀门、自动化控制模块、等组成。
5.2 主要技术指标

5.2.1技术要求：
1.只需选择取样类型，装置自动进行油量精准控制。

2.全程密封取油不接触空气。

3.配有自动清洗程序，无需进行多余操作。

4.显示内容丰富，可在同屏查看多种信息。

5.便携存储：整体重量轻便，便于运输与现场搬运。

5.2.2技术参数：

1. 流量精度1%；

2.功率8.8W；

3.使用 DC24V 进行供电；

4.使用环境-20℃至 50℃；

5.装置重量≤5KG。

6.可适用于所有电压等级套管取油作业。
6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	主变套管密封取油装置
	合同签订日
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	
	
	主要内容：
完成对主变套管密封取油装置；完成对可靠性改进措施的建议
交付项：
第三方测试报告

	
	
	
	主要内容：
1、装置试运行
2、项目验收
交付项：
1、装置试运行分析报告
2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于主变套管密封取油装置的研发设计与建设工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
1.主变套管密封取油装置3套；

2.发明专利1项；

3.实用新型专利1项；
4.录用期刊论文1篇；
5.拍摄主变套管密封取油装置安装视频1部；
6.整理主变套管密封取油装置问题库1套。
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