南方电网科学研究院有限责任公司

2025年昆明基地瓷套维修更换零星采购技术附件
采购范围及要求
昆明基地高压硅堆瓷套破损，需按图纸订制瓷套，进行维修更换。按照采购人需求应在收到中标通知后六个月内完成瓷套的安装更换工作。瓷套安装所需的各项工作均由报价人完成，包括但不限于瓷套订制、运输、主体安装、绝缘油更换、整机调试等。瓷套自验收合格之日起质保2年,在质保期内出现故障时，报价人需免费到场维修或更换。
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图1 破损的瓷套照片
1 基本参数与性能要求

1.1主体外观上棕釉；
1.2爬电距离:14000mm；
1.3逐个弯曲试验负荷2kN，弯曲破坏试验负荷4kN；
1.4瓷套技术条件符合国家标准GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》的规关；

1.5 更换瓷套后，绝缘油耐压≥50kV,硅堆耐压大于等于200kV；
1.6瓷套图纸如下所示。
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图2 瓷套图纸
资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。

	4
	报价人在投标截止日前具有高压大电流直流电压发生器（电压≥1000kV，且电流≥500mA）生产制造或维修业绩；或者具有含有瓷套部件的设备（1000kV及以上电压等级的变压器、互感器、避雷器、断路器）的生产制造业绩。应提供合同封面、签字盖章页及反映主要工作内容的有关页面。


成交办法
根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。
