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1.总则

1.1本技术规范书适用于广西博联信息通信技术有限责任公司交付中心2025年变电站北斗基准站维保项目的技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最基本的技术要求，报价人应满足本技术规范书的要求，未涉及部分应不低于现行国家、行业、南方电网公司、广西电网有限责任公司的有关标准及要求。

1.3如果报价人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着报价人完全符合本规范书的要求。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与采购方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本技术规范书未尽事宜，由采购方、报价方双方协商确定。

1.6标注“★”的条款为关键条款。

2.工程概况

对广西电网北斗基准站开展专业维保，开展北斗基准站故障消缺、检查和日常工作，减少北斗基准站因故障发生掉线，提升广西电网北斗基准站在线率，满足广西电网北斗高精度定位服务的需要。

3.工作内容

3.1服务内容

对南宁网区12个变电站、崇左网区9个变电站、钦州网区8个变电站、防城港网区3个变电站等32个变电站提供劳务辅助服务（具体站点详见附件1），配合开展32台北斗基准站设备的设备维修及故障消缺，并记录处理结果（记录详见附件3）、对32台北斗基准站设备做检查工作（检查内容详见附件2）。
3.2服务保障措施

★报价人应按照国家法律法规和采购文件的要求，派遣满足服务要求、具备相应资质条件的项目经理、现场管理人员、工作负责人、专业技术服务人员、特种作业人员等。报价人安排的服务人员需要持有低压电工证，不少于8人。

4.项目要求

4.1 ★项目人员要求

（1）服务人数：8人及以上

（2）低压电工或电气或信息安全或通信或自动化或网络专业的劳务辅助作业人员：8名以上，提供资质证明。
（3）报价人必须向采购人保证劳务辅助作业人员组织的稳定性，在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须取得采购人同意。

（4）如果发现成交人的劳务辅助作业人员不合格，采购人有权要求成交人撤换，因撤换而产生的费用应由成交人承担。如多次更换仍然未达到要求的，保留迟延索赔的权利。

4.2★项目进度要求

为了保障本项目有序开展，确保达成预期目标，合同签订后，需要配合出具具体实施方案，劳务安排服务人员计划表给采购人项目经理审核，实际开竣工时间以采购人发布的日期为准。

4.3★ 服务安全管控要求
服务前提交公司资质及派出劳务人员名单、资质；

服务前编写安全教育、三级安全教育、安全技术交底资料；

涉及特种作业的还需提供相关特种人员的证件；

报价人承诺成交后15天内组织服务人员完成安规及保命培训及考试，取得相应人员进站资质，以满足项目服务需要；

提前一周汇报现场劳务辅助服务计划；

参加采购人安全培训。

5.技术要求
5.1安全管理

5.1.1报价人应弘扬“生命至上，安全第一”思想，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，树立“一切事故都可以预防”的安全理念，建立健全本单位的安全生产责任制。

5.1.2报价人应遵守国家、行业有关安全生产的法律、法规、标准、规程和南方电网公司及广西电网有限责任公司南宁供电局安全生产相关规定，在服务中需严格执行《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》《广西电网公司电力生产作业视频监控管理工作指引（试行）》等相关规定，严格落实安全生产责任制。

5.1.3工程开工前，报价人应结合工程实际，全面辨识现场作业风险，评估风险等级,采取有效的控制措施，降低作业安全风险。当作业条件发生变化时，应结合变化情况开展动态评估。

5.1.4报价人应严格落实安全风险控制措施，严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业。报价人应制定培训计划，开展作业人员技能和安全教育培训。同时，按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，制定安全管理制度和操作规程。

5.1.5服务过程中必须采取有效的防范措施。认真做好服务中的危险点分析，服务现场应设置专人进行监护，杜绝发生安全事件/事故。

5.1.6由于报价人的服务问题造成采购人工程质量或安全事故，并造成采购人或其它人员的人身、财产损失的，全部责任由报价人承担。

5.1.7承包商作业过程中发生人身、电网、设备事故及事件，承包商应立即停止工作并向项目建设单位报告。同时，承包商相关负责人应立即赶赴现场，配合政府安全监督管理部门或项目建设单位进行事故调查及相关事故应急处置。根据事故调查结果，因承包商责任造成的损失和影响后果，按合同条款进行处理。

5.2主要技术要求

配合开展检查，查看设备的运行状态，并按照附件2做好记录，确保广西电网北斗基准站全年在线率≥90%。

故障处理，按照附件3做好记录。

北斗定位服务系统系统组件更换及升级等问题应不超过48个小时。
5.3.质量管理

因报价人导致的服务质量问题，有一项或多项达不到规定的技术要求时，报价人应在两周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由报价人承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。
6.项目验收要求
项目满足以下条件并提交相关成果通过审查，报价人可申请竣工验收：

在要求技术服务周期内，完成以上技术规范书内容，提交满足本技术约定的成果。现场验收成果应满足合同或相应标准的前提下进行。
交付物已通过审核。乙方按期提交相关工作结算申请资料，通过审核确认后进行结算。乙方提供的各类文档应内容完整、描述清晰、版本最新，产出物应提供电子和纸质两种资料，并保持版本一致。
采购人审批报价人提交的竣工验收申请，当确定项目满足验收条件后组织验收会议。采购人组织相关单位部门进行验收。
7.报价编制原则及结算原则

7.1报价

报价人的报价为在服务期内，完成采购文件规定的工作内容的各项费用。

7.2报价原则

（1）按总价报价，报价人根据自身企业施工情况结合分包范围进行报价。

7.3报价包含

(1)完成分包范围工作需投入的人工、低值易耗性材料、小型工器具以及相应的管理、劳务队伍进退场、报价人员食宿，合理利润、施工过程中开展协调工作、配合验收等所发生的费用。

(2)税金按3%的税率计算，如成交人为小规模纳税人实际缴纳税率不为3%或合同履行过程中国家税率发生调整，则分包合同价款进行相应调整。

7.4结算原则

（1） 按现行电网检修工程预算定额、电网技术改造工程预算定额、电力建设工程预算定额计取相应费用。预算编制依据优先顺序：

采购确定的单价、总价；

现行电网检修工程预算定额、电网技术改造工程预算定额；

现行中国南方电网有限公司《生产项目准入及预算标准》； 

采用工程量据实结算，包括但不限于完成对应分包范围施工图纸工程量所需的相关费用，完成分包范围工作需投入的人工、低值易耗性材料、小型工器具以及相应的管理、劳务队伍进退场等所发生的费用，工程中间检查、竣工验收及工程建设期间可能发生的费用等风险费用由分包方自行考虑不做调整。

（2）双方约定合同价款的其他调整因素：因报价人原因造成工程质量达不到规范要求出现报废或返工增加的费用由报价人承担，不予调整。

7.5项目结算支付

分包结算审核后，且报价人无拖欠农民工工资，承包人向报价人支付至分包工程结算价的100%。

8.其他

8.1项目服务需要的服务辅助材料由报价人负责。

8.2若报价人被南方电网公司及其分公司列入基建、生产统一的承包商“黑名单”库时，采购人有权单方面解除合同。

8.3在项目实施期间，若遇国家颁布新的标准，则以国家颁布的最新标准执行。同时，在工程服务期间及工程竣工验收后，应积极配合采购人的有关审计工作。

8.4严格执行南方电网有限责任公司相关管理制度及规定，包括《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》《中国南方电网有限责任公司管制业务生产项目管理办法》及配套《生产项目承包商管理业务指导书》《生产项目实施过程管理业务指导书》及广西电网有限责任公司、南宁供电局等相关规定和指引，如有违反，报价人自愿按照相关规定，接受南方电网系统内通报批评、评标扣分、等级下调、承包商评价扣分、经济责任追究以及限制一定时期市场禁入等处理。

8.5在合同履行过程中，如发生人身死亡事故、人身重伤事故、重大电网事故、瞒报、谎报事故、重大交通事故等情形，给问题方带来严重影响的，问题方有权单方面解除合同，报价人应赔偿因此造成采购人的所有损失。

附件1  具体站点

1.南宁网区
	序号
	站点
	工作内容
	备注

	1
	广西电网500kV邕州站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	2
	广西电网220kV智城站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	3
	广西电网220kV琴中站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	4
	广西电网220kV思恩站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	5
	广西电网220kV横县站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	6
	广西电网110kV胜利站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	7
	广西电网110kV坛洛站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	8
	广西电网110kV丹入站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	9
	广西电网110kV古安站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	10
	广西电网35kV百济站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	11
	广西电网35kV灵马站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	12
	广西电网35kV平郎站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	


崇左网区

	序号
	站点
	工作内容
	备注

	1
	广西电网220kV渠黎站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	2
	广西电网220kV下雷站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	3
	广西电网220kV椒乡站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	4
	广西电网110kV龙州站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	5
	广西电网110kV宁明站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	6
	广西电网110kV凭祥站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	7
	广西电网110kV元壮站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	8
	广西电网110kV恩平站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	9
	广西电网110kV海乐站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	


钦州网区

	序号
	站点
	工作内容
	备注

	1
	广西电网220kV排岭站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	2
	广西电网220kV垌村站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	3
	广西电网220kV燕岭站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	4
	广西电网110kV寨圩站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	5
	广西电网110kV那前站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	6
	广西电网35kV文利站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	7
	广西电网35kV西塘站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	8
	广西电网35kV石冲站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	


防城港网区

	序号
	站点
	工作内容
	备注

	1
	广西电网110kV桂香站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	2
	广西电网110kV渠丁站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	

	3
	广西电网110kV水营站
	包括但不限于一台主机及配件、电源、线路、指示灯、观测墩、防雷器的故障检修及检查工作
	


附件2 北斗基准站检查记录表
乙方检查人员姓名（盖章）：                    检查时间：                        

	基站所在网区
	

	基站所在区/县
	

	基站名
	

	基站ID
	

	检查项目
	项目要求
	巡查结果

	接收机外观
	清洁、无锈蚀、无厚重灰尘
	确认(   )

	电源指示灯
	正常
	确认(   )

	记录指示灯
	正常
	确认(   )

	卫星型号指示灯
	正常
	确认(   )

	电源线
	连接牢固，无破损
	确认(   )

	网线
	连接牢固，无破损，信号闪烁正常
	确认(   )

	馈线
	连接牢固，无破损
	确认(   )

	搜星情况（卫星数量）
	正常（≥20颗卫星）
	确认(   )

	PDOP值
	≤3
	确认(   )

	电池电量
	正常（≥50%）
	确认(   )

	观测墩

	检查项目
	项目要求
	巡查结果

	外观
	设备清洁、无厚重灰尘
	确认(   )

	天线
	天线罩无破损，牢固、指北、无松动
	确认(   )

	馈线
	连接牢固、无破损
	确认(   )

	水泥底座
	底座无破损
	确认(   )

	天线支柱
	无破损、无锈蚀
	确认(   )

	倾斜情况
	整体无倾斜、无沉降
	确认(   )

	交换机

	交换机（路由器）
	电源指示灯正常显示
	确认(   )

	网线接口
	网线连接牢固、无松动，无破损
	确认(   )

	防雷器

	检查项目
	项目要求
	巡查结果

	电源防雷器
	接地正常，无锈蚀，连接牢固、无松动
	确认(   )

	网络防雷器
	接地正常，无锈蚀，连接牢固、无松动
	确认(   )

	馈线防雷器
	接地正常，无锈蚀，连接牢固、无松动
	确认(   )

	室外避雷器（如有）
	接地正常，可以有效保护天线
	确认(   )

	备注
	


注：以上检查项目可根据北斗基准站实际情况酌情增减。

附件3 北斗基准站设备故障运维记录表
乙方检查人员姓名（盖章）：                   检查时间：                       

	项目
	相关内容

	基站所在网区
	

	基站所在区/县
	

	基站名
	

	基站ID
	

	故障时间
	

	故障表象
	

	故障原因
	

	乙方运维结果建议
	

	备注
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