开关柜带电指示全套系统试验装置材料采购技术要求

承办部门：河源供电局变电管理二所

一、功能要求

1.装置具备对带电显示装置的相关设备器件进行试验的功能；

2.装置具备能同时对多个被试品进行试验的功能；

3.装置通过定值加压模拟使其达到电场耦合至指示器指示正确；

4.装置为人性化设计的操作台，试验接线应简洁方便。

二、技术指标要求

输入电压：220V，50Hz；

输出交流电压：0-10kV，50Hz;

交流电压输出控制精度：Uac ≤ 2kV时：≤1%；Uac > 2kV时：≤2%

三、试验要求

成品需带型式检验报告，满足出厂试验要求、外观及机械性能检验、、功能检验、高低温检验、可靠性检验。

四、售后服务

1、供方须按需方实际安装要求派遣足够的且有工程经验的技术人员到现场进行技术服务，指导安装、调试和试运行，并负责安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等方面的有关问题，详细解答供货产品范围内买方提出的问题。

2、产品质保期为3年，保质期内配件或设备损坏，由卖方负责免费修理或更换。超过保质期有配件或设备损坏，卖方有优先提供配件和修理的义务；

3、售后服务响应时间：不超过12小时，如紧急事件需到达现场应在24小时内到达现场，并立即进行处理。

4、技术支持保证：加强维护工作与设备预检预修，提供10×365天×24小时的技术支持服务，包括设备使用状态、故障处理和远程支持。

5、投诉处理保证：承诺在收到有关设备质量、服务质量或技术支持质量的投诉后立即作出反应，派专人赶赴现场处理，并向使用方提交有关处理报告。

6、供方应负责供货产品有关的培训工作。