# 附件1

220kW发电机组租赁技术规范书

云南送变电工程有限公司调试公司

2025年12月

# 一、概述

## 1.1项目概述

## 调试公司施工用发电机组的使用。

## 1.2 使用范围

## 1.2.1 本规范书针对变电站工程场景（含设备安装、线路调试、停电检修等作业），明确发电机租赁的技术要求、服务标准及验收流程，作为租赁双方合同的技术依据。

## 1.2.2租赁设备需符合GB/T 2820《往复式内燃机驱动的交流发电机》及DL/T 5210.6《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》标准，确保输出稳定、抗干扰性强，不影响设备正常运行及测试精度。

## 二、详细技术要求

## 2.1基本参数

2.1.1 租赁需求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220KW发电机组 |  | 套 | 1 |  |

2.1.2在中国境内根据需求签订的订单合同确定使用地点。

## 2.2 技术参数要求

| 参数类别 | 变电站工程场景要求 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 常用功率220kW，备用功率264kW（功率冗余20%，应对变电站设备启停冲击负载） |
| 输出电压 | 标配380V/220V（三相四线制），支持10kV降压输出（适配变电站高压调试设备） |
| 输出频率 | 50Hz |
| 燃油类型 | 0#低硫柴油（硫含量≤10ppm），符合变电站环保要求。 |

## 2.3 核心组件要求

## 2.3.1 发动机：气缸排列直列6缸，最大输出功率≥250kW，进气方式为涡轮增压，调速方式为电子调速，冷却方式为闭式循环水冷，噪声（dB）≤120。累计运行时长≤5000小时。

## 2.3.2 发电机：采用无刷自励同步发电机，电压调整范围≥±5%，稳态电压调整率≤±1.0%，过载能力不低于1.5倍2分钟，短路能力不低于3倍10秒钟，效率≥94.0%，冷却方式为自冷式，转子型式采用凸极式。

## 2.3.3提供金属油箱，容量不低于200L.

- 服务要求

- 3.1租赁期限

- 3.1.1 本次租赁有效期为3个月，有效期起始日期为合同签订之日起。3个月内我方按实际需要租赁，使用完毕后归还，按天计价，租赁的总天数不超过35天，即3个月内租赁天数达到35天后就不再进行租赁而进行结算，3个月后使用时间还未达到35天的，按照实际使用天数进行结算，不延期。以上按天计算的方式均不算设备运输的时间。

- 3.2交付

- 3.2.1 交货地点：云南送变电工程有限公司调试公司试验中心（云南省昆明市呈贡区春漫大道2号）

- 3.2.2 交付时间：发电机组需在我方需求提出后6小时送达交货地点（需签署服务承诺书）。

- 3.3维护与故障处理

- 3.3.1 巡检频率：每月1次（检查机油、冷却液、电缆绝缘），保障油机的正常使用。

- 3.3.2 故障响应：故障响应时间≤30分钟，到场维修时间≤2小时；若4小时内无法修复，立即提供同规格备用机组，避免作业中断。（需签署服务承诺书）。

- 四、验收标准

- 4.1发电机组无磕碰、锈蚀，标识清晰，（含额定功率、绝缘等级、警示标志）。提供发电机操作手册并提供7*24小时电话技术支持。（需签署服务承诺书）。

- 4.2因租赁发电机实际的使用场景为运行变电站开关场，考虑消防等安全因素，本次租赁的发电机不接受过于陈旧的产品。发动机、发电机需为2023年1月以后出厂的产品，供货时须提供原厂测试报告和出厂合格证等证明材料。（需签署服务承诺书）。

- 五、其他

- 5.1本规范书未明确要求，需符合南方电网《变电站安全管理规程》及DL/T系列电力标准。

- 5.2机组运行中若需调整输出电压/频率，需先电话咨询专业人员再操作，禁止承租方擅自更改参数；因参数错误导致的设备损坏，由操作方承担责任。

- 5.3本租赁采购项目在采购公示期间只要求进行总价报价，不要求报单价，但在签署租赁合同时要求填写单价，且应由【单价（元/天）=所报总价（元）/35天】计算得出，并在出现租赁期不满35天的情况下，按照实际使用天数×该计算单价得出的实际总价进行结算，请供应商在报价时知悉。