## 问题质询
南网超高压公司2025年第四批物资框架（耐火电缆槽盒、断路器配件等）公开招标项目澄清提问及答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 物资明细麻烦提供产品图片。 | 专用技术 | 标的 | 断路器配件 | 正式投标 | 详见附件2“断路器配件-澄清答复”。
2 | 关于50%雷电冲击闪络电压的疑问 关于50%雷电冲击闪络电压，是否为U50值，这个需要用5片串进行测试得出还是依据报告中的陡波试验，直接使用陡波试验正，负极性的幅值来响应？ | 专用技术 | 标的 | 直流瓷质盘型悬式绝缘子 | 正式投标 | 不是，参考GB/T 19443-2017附录C，投标方需按技术规范要求提供保证的响应值。
3 | 关于地线绝缘子专用技术规范“工频耐受电压”项目与检测报告引用标准要求不一致的疑问 技术规范中要求地线绝缘子进行“工频干耐受电压”和“工频湿耐受电压”试验（在空气中进行）。我司对照情况：我司现有地线绝缘子检测报告依据的标准JB/T 9680-2012中，对应项目的试验名称为“工频击穿耐受电压试验”，规定试验在油介质中进行。专用技术规范所列试验项目与标准中试验项目不一致，请明确贵方招标要求的“工频干/湿耐受电压”（空气中）是否为我司报告中的“工频击穿耐受电压试验”（油中）所等效或替代？若必须为空气中试验，我司是否需要为此次投标安排补充检测？ | 专用技术 | 标的 | 直流瓷质盘型悬式绝缘子 | 正式投标 | 不可以。按照技术规范要求，提供“工频干耐受电压”和“工频湿耐受电压”情况。
4 | 关于地线绝缘子技术规范的缺失 招标文件仅提供了直流悬式瓷绝缘子的通用技术规范。我司发现招标物资清单中同时包含用于地线绝缘子：地线用70kN（悬垂式、耐张式）、地线用100kN（悬垂式、耐张式）、地线用120kN耐张式。请确认是否漏发地线绝缘子的通用技术规范，若有遗漏请贵方补充提供针对地线绝缘子的通用技术规范或明确其差异条款。 | 专用技术 | 标的 | 直流瓷质盘型悬式绝缘子 | 正式投标 | 地线绝缘子技术参数和性能要求可参照《技术规范书（专用部分）》表1.23-表1.27。检测报告项目应至少包含尺寸检查、机电破坏负荷试验、工频耐受电压试验。
5 | 关于不同吨位产品检测报告的通用性 ①240kN（钟罩、双伞、三伞型）的检测报告是否可以用210kN（钟罩、双伞、三伞型）的检测报告代替，240kN产品技术规范要求的连接标记和300kN的连接标记一致，但是240kN的产品所用瓷件和210kN的产品所用瓷件一致，连接标记不一致，240kN产品和210kN产品除了机电破坏负荷与连接标记项目参数不一致外其余参数均一致，是否可以用210kN产品（钟罩、双伞、三伞型）的检测报告代替240kN产品（钟罩、双伞、三伞型）的检测报告 ②400kN（钟罩、双伞、三伞型）的检测报告是否可以用420kN（钟罩、双伞、三伞型）的检测报告代替；530kN钟罩型检测报告是否可以用550kN钟罩型检测报告代替，400kN产品和420kN产品、530kN产品和550kN产品除了机电破坏负荷参数不一致外其余参数均一致，是否可以用420kN（钟罩、双伞、三伞型）的检测报告代替400kN产品（钟罩、双伞、三伞型）的检测报告、用550kN钟罩型检测报告代替530kN钟罩型检测报告 | 专用技术 | 标的 | 直流瓷质盘型悬式绝缘子 | 正式投标 | ①不可以。 ②可以。
6 | 关于通用技术规范要求的型式试验项目与国家标准GB/T 19443-2017要求的型式试验项目不一致的疑问 通用技术规范“7.1型式试验”要求做“外观检查”，但是国家标准GB/T 19443-2017其“型式试验”章节所列项目不包含“外观检查”，“外观检查”为“逐个试验”的检测项目要求，通用技术规范要求的型式试验项目与国家标准GB/T 19443-2017要求的型式试验项目不一致，我公司出具的检测报告是否以国家标准为准，在逐个试验里提供“外观检查”，型式试验可不提供“外观检查” | 通用技术 | 标的 | 直流瓷质盘型悬式绝缘子 | 正式投标 | 可以。提供的型式试验报告“逐个试验”类别中有外观检查项即可。
7 | 关于招标文件提供的通用和专用技术规范要求不一致的疑问 贵公司提供的专用技术规范要求的试验项目为“直流湿闪、直流干闪”，通用技术规范“7.1型式试验”要求的试验项目为“直流干耐受试验、直流湿耐受试验”，招标文件通用和专用技术规范不一致，且我公司检测报告引用的国家标准GB/T 19443-2017要求的型式试验项目为“直流干耐受试验、直流湿耐受试验”，通用技术规范与国标一致，是否依照国家标准GB/T 19443-2017要求的“直流干耐受试验、直流湿耐受试验”来进行响应？ | 专用技术 | 标的 | 直流瓷质盘型悬式绝缘子 | 正式投标 | 可以。满足专用条款标准参数值要求即可。
8 | 需澄清问题已整理到附件“断路器配件--澄清文件”中，请查看并予以答复。 | 专用技术 | 标的 | 断路器配件 | 正式投标 | 详见附件2“断路器配件-澄清答复”。