## 问题质询
广东电网公司2025年通信电源、光缆金具框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
2 | 4E7B0421051844419FF2E01496DE03BA | CF48800BE3F1434EA52963739BCE114EZ25A | 技术规范书（专用部分）“表2.1 通信电源货物需求及供货范围一览表”中（技术规范书中页码为“4”的页面中）要求蓄电池巡检仪实现对蓄电池单体电压、内阻、温度的在线监视，而技术规范书（专用部分）“表2.2 通信电源标准配置表”中（技术规范书中页码为“26”的页面中）要求蓄电池巡检仪实现对蓄电池单体电压的在线监视；即技术规范书（专用部分）对蓄电池巡检仪的要求前后不一致，请问是以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 通信电源 | 2025-12-15 17:04:05 | 2025-12-16 17:49:41 | 已发送 | 正式投标 | 以技术规范书（专用部分）“表2.1 通信电源货物需求及供货范围一览表”中（技术规范书中页码为“4”的页面中）要求为准
3 | 787FC094C15D4F379C9DFF416C18E559 | CF48800BE3F1434EA52963739BCE114EZ25A | 请问本次招标的通信电源设备内的断路器等元器件是否有品牌要求？或是不指定由投标厂家自行选配国优品牌？ | *** | 通用技术 | 标的 | 通信电源 | 2025-12-15 17:04:15 | 2025-12-16 17:49:58 | 已发送 | 正式投标 | 无品牌要求
4 | 02B3658EBF99425080AAB3B6B831D4B6 | CF48800BE3F1434EA52963739BCE114EZ25A | 技术规范书（专用部分）的“表2.1 通信电源货物需求及供货范围一览表”中有“传送数据模块”，但在技术规范书（通用部分）中未找到其相关参数要求，请问此“传送数据模块”是用于通信电源设备内部的数据传送：比如是将通信电源设备的开关状态量传送至通信电源监测装置？还是用于将通信电源设备所有数据传送至通信电源远程监控平台？如是用于将通信电源设备所有数据传送至通信电源远程监控平台，请问其输入的61850协议接口数量是否可由通信电源设备厂家根据其自身设备特点匹配？还是必须不少8个61850协议输入接口、其多余的接口将用于传送非通信电源设备（比如视频及环境监测系统等的设备）的数据？ | *** | 通用技术 | 标的 | 通信电源 | 2025-12-15 17:04:23 | 2025-12-16 17:50:11 | 已发送 | 正式投标 | “传送数据模块”用于将通信电源设备所有数据传送至通信电源远程监控平台，配置要求按照技术规范书（专用部分）的“表2.1 通信电源货物需求及供货范围一览表”中“传送数据模块”要求