## 问题质询
广东电网公司2025年直流电源成套设备框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | D0EB7A6D7D084C40974EFA3098C3B6FB | 17A681C437A14FF780DF748A12ACED46Z25A | 主要检验设备：蓄电池核容检测设备，此设备为我司自产设备，是否可以只上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，可不上传购买合同和检验报告 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 直流电源成套设备 | 2025-12-09 17:09:25 | 2025-12-15 08:42:35 | 已发送 | 正式投标 | 根据技术结构化评标要素表-主要检验设备-投标人应答“（2）应答有/无购买合同或发票，检验报告（有检验报告时，可以不提供购买合同和发票）”的要求执行。
2 | 6B66F4556F2143AC865C7EC58776F126 | 17A681C437A14FF780DF748A12ACED46Z25A | 详见附件 | *** | 通用技术 | 标包 | 直流电源成套设备[直流电源成套设备] | 2025-12-10 09:00:31 | 2025-12-15 08:43:24 | 已发送 | 正式投标 | 答复见附件。
3 | E5664F28DFE942C8A076098E087B5AB6 | 17A681C437A14FF780DF748A12ACED46Z25A | 技术规范中5.5.2.1 蓄电池在线监测装置基本要求的9）蓄电池直流内阻测试用瞬时放电电流宜大于 20A，直流内阻测量结果应按 GB/T 19638.1-2014 6.9 "两点测定法"测定的直流内阻值为基准值。 问：这条的规定中内阻测试值是以不管多少电流值测试出内阻值的准确性来定？还是必须以内阻测试用瞬时放电电流大于20A的方法来定？ 技术规范中5.5.2.1 蓄电池在线监测装置基本要求的：10） 温度传感器应在平行极板面的蓄电池壳体表面 2/5～3/5 高度范围中心靠近负极柱处牢固安装。与5.5.3.2装置显示与记录功能：6）可在线监测各单节蓄电池的温度，温度传感器应安装在每节蓄电池的负极柱。 问：同样的电池单体温度测量，温度传感器应安装的位置，是装在表面还是负极柱？以这两个哪个为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 直流电源成套设备 | 2025-12-13 09:27:00 | 2025-12-16 17:12:07 | 已答复 | 正式投标 | 1.请参照技术规范书执行。 2.以“温度传感器应安装在每节蓄电池的负极柱”为准。
4 | 7EB4463B713F42F488D9B1518CC39C2B | 17A681C437A14FF780DF748A12ACED46Z25A | 物资配置报价表中，配件编码:P1-55、配件名称:蓄电池远程核容屏； 该招标批次直流屏不同的电压等级和不同蓄电池容量组合，共有8种规格，分别是DC110V/200Ah、DC110V/300Ah、DC110V/500Ah、DC110V/800Ah、DC220V/150Ah、DC220V/200Ah、DC220V/300Ah、DC220V/800Ah； 物资配置报价表中，蓄电池远程核容屏只有一个配件编码P1-55，即投标人只能报1个价格；请明确： 1、物资配置报价表中，配件编码P1-55蓄电池远程核容屏对应的是哪个直流屏规格的价格； 2、如需要报8种规格直流屏对应的蓄电池远程核容屏价格，请更改报价表格式，增加8种规格的蓄电池远程核容屏明细。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 直流电源成套设备 | 2025-12-15 08:47:27 | 2025-12-16 17:13:01 | 已答复 | 正式投标 | 由投标厂家综合评估后按一个价格报价，并结合实际需求，按工程需求供货。