## 问题质询
深圳供电局有限公司2025年配网设备类、配网材料、工程设备材料（10kV天然脂绝缘油配电变压器、快速应急接入箱等9个标的）第二批次物资框架公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 26030B17EE654B6D800EB494A91AD8E1 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 问题1：标的名称是胶体式铅酸蓄电池，技术条件书是普通铅酸蓄电池，非胶体，请确认是哪种蓄电池？ 问题2：要求两块一组使用，供货含不含两节间的连接线、监控插头、两节安装用的箱体？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 胶体式铅酸蓄电池 | 2025-12-03 11:38:39 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、需要胶体蓄电池。 2、含两节间的连接线，无需含监控插头和箱体。
2 | D4443D05A9F643C89E45F92DF5CC64E6 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 招标技术条件书中，8.3条款要求：投标样本包括：MPP单壁波纹管规格为 DB150 SN25 MPP ，1段0.5米，管塞1个，管枕1个，卡箍1个；样本应贴有厂家、代理公司标签，并将所有投标样本包装一个整体、盖章，样本包装在评标时开启。 问题一：招标文件中没有要求提交投标样品，请问本项目是否需要提交投标样品？ 问题二：如需提交投标样品，请明确样品提交的时间、地点、规格型号、长度及包装方式。 | *** | 通用技术 | 标的 | MPP单壁波纹管 | 2025-12-03 11:55:02 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题一：需要提供样品，样品仅作为详细评审时的参考依据。 问题二：DB150 SN25 MPP ，1段0.5米，管塞1个，管枕1个，卡箍1个。
3 | 9BAF849A61E04B7F959DF78045F98681 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 招标技术条件书中，8.2条款要求：投标方在投标时必须提供投标样本，投标样本作为评标依据之一，投标方在投标时不提供投标样本时视为自动弃标。 8.3条款要求：投标样本包括：涂塑钢质管(NHAP)规格为DN100X3.5，1段0.5米，管塞1个，管枕1个；样本应贴有厂家、代理公司标签，并将所有投标样本包装一个整体、盖章，样本包装在评标时开启。 问题一：招标文件中没有要求提交投标样品，请问本项目是否需要提交投标样品？ 问题二：如需提交投标样品，请明确样品提交的时间、地点、规格型号、长度及包装方式。 | *** | 通用技术 | 标的 | 涂塑钢质管 | 2025-12-03 11:57:49 |  | 已提问 | 正式投标 | 不需要提供实际样品，但应在标书内提供真实产品图片。
4 | 766915280BFE493590FA139F3F213EC1 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 商务评分项的“售后支撑能力”中：“佐证资料说明：需提供售后服务人员的姓名、学历、年龄、近一年(指投标截止日前 12 个月)社保缴纳证明、在本单位任职年限、所负责的片区。”近一年社保缴纳证明是指近一年任意一个月的社保缴纳证明吗？ | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年配网设备类、配网材料、工程设备材料（10kV天然脂绝缘油配电变压器、快速应急接入箱等9个标的）第二批次物资框架公开招标 | 2025-12-03 16:10:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 近一年(指投标截止日前12个月)社保缴纳证明。
5 | 874518F5FFFE4021AA20D5A6A2FCA0A4 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 商务文件要求，近年完成的类似项目情况表需在表后附合同等证明材料。因商务文件300页页数限制，是否能将项目情况表放在商务文件，合同、发票等证明材料详见技术文件。 | *** | 商务 | 标的 | 快速应急接入箱 | 2025-12-03 16:41:41 |  | 已提问 | 正式投标 | 请按照招标文件要求制作投标文件。
6 | B43FD01D881B4AEABB1356D604345C13 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 商务评分项售后支撑能力中：“需提供售后服务人员的姓名、学历、年龄、近一年(指投标截止日前 12 个月)社保缴纳证明、在本单位任职年限、所负责的片区”。 这要求提供的社保缴纳证明是提供一张单位全体员工的参保证明就行，还是售后人员每人需要分别提供一张个人参保证明。如果是需要分别提供个人参保证明，因商务文件页数限制，是否能在售后支撑能力章节提供一张单位参保证明，而个人参保证明详见技术文件。 | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年配网设备类、配网材料、工程设备材料（10kV天然脂绝缘油配电变压器、快速应急接入箱等9个标的）第二批次物资框架公开招标 | 2025-12-03 16:52:27 |  | 已提问 | 正式投标 | 请按照招标文件要求制作投标文件。
7 | 788CF4F15CCA4AF2B4B07A8B268891EE | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 招标文件第三章EGPX格式中商务评审要素填报说明中要求将质量、环境、职业健康安全体系关联到“供应商基本情况”章节，但商务文件中有“企业资质证书情况”章节。 请问，商务评审要素填报到时候是把质量、环境、职业健康安全体系关联到“投标人基本情况表”，还是关联到“企业资质证书情况”。 | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年配网设备类、配网材料、工程设备材料（10kV天然脂绝缘油配电变压器、快速应急接入箱等9个标的）第二批次物资框架公开招标 | 2025-12-03 17:06:53 |  | 已提问 | 正式投标 | 关联到“企业资质证书情况”。
8 | 63C3AABB784F436BAAA3B45B24E61519 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 5.1.1.14★快速应急低压接入装置箱内选择塑壳断路开关选用如ABB、施耐德、西门子等具有同等质量的。是否可采用国产品牌？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 快速应急接入箱 | 2025-12-05 10:16:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照技术条件书执行。
9 | 41162F813E6E4BCABAC129189BD8C132 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | MPP单壁波纹管技术规范书：想问下管材的所有的规格型号都要提供型式检验报告吗？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | MPP单壁波纹管 | 2025-12-05 14:49:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 按要求提供型式试验报告。
10 | CD8EDFA325A047B09560F6235174F16A | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 请问300*150，200*100是槽盒外层尺寸参数还是内部尺寸参数 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 防火槽盒 | 2025-12-05 15:02:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术规范书要求。
11 | 3C90DABAFA5C411DB95E4C9606CCF65B | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 商务评分和技术评分都没有对业绩有评分要求，而商务投标文件要求页数300页以内，“近年完成的类似项目情况表”要求提供中标通知书或合同关键页，是否商务投标文件仅提供对应表格，其他佐证资料提供在技术投标文件“业绩”中？ | *** | 商务 | 标的 | 10kV天然脂绝缘油配电变压器 | 2025-12-08 08:42:54 |  | 已提问 | 正式投标 | 请按照招标文件要求制作投标文件。
12 | B522F99C5A0244A38F15F36716C28651 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 商务评分对业绩无要求，技术评分对业绩有评分要求；同时商务投标文件页数限制 300 页以内。请问：对于 “近年完成的类似项目情况表”，要求在表后附合同等证明材料，是否可在在商务投标文件中仅提供对应表格，其余佐证资料统一放在技术投标文件的 “业绩” 部分？ | *** | 商务 | 标的 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-08 09:05:10 |  | 已提问 | 正式投标 | 请按照招标文件要求制作投标文件。
13 | 6D67B770DD254D75B21C99ADC973D39B | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 在招标文件及评标办法中该标段都未涉及业绩评审，且该标段下载的投标文件格式中无业绩格式。请招标人明确该标段是否需要提供相关业绩证明材料，若需提供是否可放在《投标人认为需要提供的其他技术文件》？ | *** | 通用技术 | 标的 | MPP单壁波纹管 | 2025-12-08 11:04:04 |  | 已提问 | 正式投标 | 请结合资格要求，初步评审要求、详细评审要求和技术规范书要求，按照招标文件要求制作投标文件。其他需要提供的文件可放在《投标人认为需要提供的其他技术文件》或《需要提供的其他商文件》。
14 | A2EE425543B949C0B7CD48CDE1FE7356 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 在招标文件第九章 投标文件格式及相关附件中：“(九)技术资料、(一十)产品主要性能与指标、(一十一)主要原材料性能及工艺控制措施、(一十二)业绩、(一十三)质保期、(一十四)应急响应时间、(一十五)备品备件配置、(一十六)综合配套能力”等格式，在下载的投标文件格式中均无。请招标人明确该标段是否需提供上述材料？若需提供是否全部提供在《投标人认为需要提供的其他技术文件》中？ | *** | 通用技术 | 标的 | MPP单壁波纹管 | 2025-12-08 11:08:53 |  | 已提问 | 正式投标 | 招标文件第九章投标文件格式及相关附件显示的为整个项目的应答格式。具体标的结合资格要求，初步评审要求、详细评审要求和技术规范书要求，按照招标文件要求制作投标文件，其他需要提供的文件可放在《投标人认为需要提供的其他技术文件》或《需要提供的其他商文件》。
15 | 0BF34A6B8C694C53B56789B3F9211807 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 1.招标方技术规范书中1.7要求投标方所提供的型式试验报告应满足最新版本标准的要求。原DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件书 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管标准已经被DL/T 802.4-2023电力电缆导管技术条件第4部分:波纹类塑料电缆导管取代。型式报告是否按新版本提供即可？ 2.新版标准删除了维卡软化温度、环热锻压缩力、弯曲半径等技术指标，投标管材性能要求应以哪一要求为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | MPP单壁波纹管 | 2025-12-08 15:18:39 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术规范书要求。
16 | C32E99CB048F4C6A99888B312262DC05 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 在招标文件中，3.2 专用资格要求明确规定，近三年内投标人需具有至少一项设计、制造或销售同类产品的业绩，且每份业绩证明材料应包含中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页以及发票（每份合同上传金额最大的 1 - 3 张发票）等。未按此要求提供材料，或发票与合同对应关系明显不合理的，该业绩将被视为无效。然而，评标办法前附表（2）详细评审标准中的技术评分标准“业绩”部分仅提及近三年有中标记录并供货的得 5 分，未明确要求提供发票证明。请问，是否所有业绩均需提供发票作为佐证材料？ | *** | 商务 | 标的 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-08 16:54:42 |  | 已提问 | 正式投标 | 专用资格要求提供的业绩证明必须按照要求提供相应证明文件，详细评审项要求提供的业绩按照详细评审项要求提供证明文件，请按照招标文件要求执行即可。
17 | 636E0F2AFC3E4FD28CA73785979BFB9A | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 1、 技术规范书通用部分，要求直流箱采用壁挂安装，请问是否可以安装在PT柜柜顶？ | *** | 通用技术 | 标的 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 08:08:37 |  | 已提问 | 正式投标 | 可以安装在PT柜柜顶。
18 | 71CA31FBF344481B94D2F29C41E68BEA | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 2、 技术规范书通用部分，环网型组合为PT+BBB,此处PT柜需按单柜，还是与BBB能共箱设计？ | *** | 通用技术 | 标的 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 08:08:44 |  | 已提问 | 正式投标 | PT和BBB均为单元式，不能共箱设计。
19 | A00DECE5431E4804AA08D623E9A4F742 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 3、 技术规范书专用部分，S20型油浸式变压器的额定电压要求为：20（10）/ 0.4 kV，物资明细报价表中400kVA、630kVA容量产品的额定电压要求为：20.5（20）/0.4 kV。请澄清额定电压要求以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 08:08:51 |  | 已提问 | 正式投标 | 以20（10）/ 0.4 kV为准。
20 | C0C527DC610A497781B32A91ACDC32A4 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 4、 技术规范书专用部分，SC(B)14型干式变压器的额定电压要求为：20（10）/ 0.4 kV，物资明细报价表中800kVA容量产品的额定电压要求为：20.5（20）/0.4 kV。请澄清额定电压要求以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 08:08:56 |  | 已提问 | 正式投标 | 以20（10）/ 0.4 kV为准。
21 | 47A2D5A3E91042DDB057F99187B793A6 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 5、 技术规范书专用部分，630kVA容量产品的阻抗值为：6%，物资明细报价表中630kVA容量产品的阻抗求值为：4.5%。请澄清阻抗要求值以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 08:09:00 |  | 已提问 | 正式投标 | 以6%为准。
22 | F9D8D007BD50479ABE417D32CACC3EEE | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 6、 技术规范书专用部分，当箱变选用油浸变压器时是否需要安装油浸变压器状态监测装置，如要安装是由投标方还是由招标方提供该设备？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 08:09:05 |  | 已提问 | 正式投标 | 如果招标方选配，则投标方配置。
23 | 0CFCA9BCD98D47249C8243DC7D4F1B1F | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 7、 技术规范书专用部分，表4 标准技术特性参数表中4.5.2.2.6进线框架断路器要求“根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请确认本次框架断路器是否需要带此功能？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 08:09:09 |  | 已提问 | 正式投标 | 需要配置此功能。
24 | 95812147E2644BF9936BFC7B20207D76 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 8、 技术规范书专用部分，表4 标准技术特性参数表中的“3.9、无源测温装置，3.10、局部放电在线监测装置，3.11.4、超声波传感器，3.11.5暂态地电压“，开标一览表和技术规范(通用部分、专用部分)其他内容均未提及，请确认表4中的这4个装置是否需要配置？若需要，如何配置？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 08:09:13 |  | 已提问 | 正式投标 | 不需要配置。
25 | C4FB0C5A715043E8AA4F60FE7549BDD4 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 9、 技术规范书通用部分，“附录B 设备标准配置表：20kV预装式变电站典型方案”备注为选配的配件是否要包含在报价表中？ | *** | 通用技术 | 标的 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 08:09:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 包含，但是不能改变报价表格式，严格按照报价表格式进行报价。
26 | 6A833CD062264437880518B02F82D2C7 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 10、 技术规范书通用部分，“附录B 设备标准配置表：20kV预装式变电站典型方案”要求箱变内含应急发电车接口铜排，请问报价时是否不需要配置应急发电车快速接口，只需要预留铜排接口即可？ | *** | 通用技术 | 标的 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 08:09:21 |  | 已提问 | 正式投标 | 配置应急发电车快速接口。
27 | FB8C70217E8F4C3F8F99B7B9FD22AE3B | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 11、 技术规范书通用部分，“附录B 设备标准配置表：20kV预装式变电站典型方案” 低压测控终端为选配件，用于进线断路器、出线断路器、无功补偿柜。请问低压测控终端是由投标方自行采购安装，还是招标方提供投标方安装？ | *** | 通用技术 | 标的 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 08:09:25 |  | 已提问 | 正式投标 | 招标方提供投标方安装。
28 | 3FDD86B406C44DA686D5FC266B5AB1EB | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 12、 技术规范书通用部分，“附录B 设备标准配置表：20kV预装式变电站典型方案”要求高压室预留DTU安装位置（高*宽*深≥1600mm*800mm*600mm）,请问只需要预留安装位置即可？ | *** | 通用技术 | 标的 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 08:09:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 预留安装位置即可。
29 | 70E69DBC76774EC8B16F344398835063 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 13、 技术规范书通用部分，5.3.1.11智能网关电源由配电站内交流220V电源供电。考虑二次电缆敷设及智能网关的通信接口，投标方负责在厂内整体安装工作，包括终端电源、通信组网等。请问智能网关是否由招标方提供及寄到厂内安装吗？ | *** | 通用技术 | 标的 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 08:09:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 无需配置，无需安装。
30 | E2C265FB3FE94326936A762A4C7C8A83 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 在招标文件第四章 评标办法中未涉及该标段供应稳定的相关详细评审分项要素，但投标文件格式中有该格式。请招标人明确该标段此格式中应提供何项证明材料或承诺。 | *** | 商务 | 标的 | MPP单壁波纹管 | 2025-12-09 09:27:50 |  | 已提问 | 正式投标 | 详细评审项、初步评审、资格要求和技术规范书不做要求的可在本章节下应答“本标的无需响应”或者投标人认为需要承诺可自行承诺。
31 | 826C553962154369A185BDED652334C4 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 在招标文件第九章 投标文件格式及相关附件中：(七)近年完成的类似项目情况表要求提供业绩证明材料，但第四章 评标办法(综合评估法)中要求：“商务投标文件篇幅精简，页数在 300页以内。”请招标人明确：1、业绩证明材料是否只需提供合同（合同需提供合同首页、供货范围（采购内容）页、盖章签字页等关 键信息页）等证明材料？2、是否需要提供发票？3、因页数限制可否将相关证明材料提供至技术投标文件中《投标人认为需要提供的其他技术文件》格式中？ | *** | 商务 | 标的 | MPP单壁波纹管 | 2025-12-09 09:33:05 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题1和2：请结合资格要求，初步评审要求、详细评审要求和技术规范书要求，按照招标文件要求制作投标文件。 问题3：请按照招标文件要求制作投标文件。
32 | 742948062D1F477A9208D9305FD6D0D4 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 招标文件技术规范书内“5.1.2.1塑壳开关技术参数”中塑壳断路器额定工作电压AC400V,而“5.2 设备技术参数及性能要求响应表-表2-1 技术参数和性能要求响应表”中塑壳开关额定工作电压AC690V，请问塑壳断路器额定工作电压是否以AC400V为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 快速应急接入箱 | 2025-12-09 10:22:47 |  | 已提问 | 正式投标 | AC690V的设定主要针对特定工业场景，例如矿山、船舶或冶金等高电压环境。本次采购塑壳断路器额定工作电压以AC400V为准。
33 | BAABBF17A8B84D5298F0458B48017895 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书 专用部分/表4 标准技术特性参数表/“序号3.9无源测温装置；序号3.10局部放电在线监测装置；序号3.11.4超声波传感器；序号3.11.5暂态地电压”，开标一览表和技术规范(通用部分、专用部分)其他内容均未提及，请确认表这4个装置是否需要配置？若需要，如何配置？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 20kV预装式变电站（欧式、紧凑式） | 2025-12-09 14:13:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 无需配置。
34 | 2D8B08F9067F489A9FEB72B0E1D52AF1 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 1、深圳供电局有限公司快速应急低压接入装置技术条件书（2024年版），表2.2 设备供货范围响应表中快速应急低压接入装置的配置清单中，备注4、端子箱底座两侧安装百叶窗。技术协议中没有相应的底座尺寸规格。请问可否提供该尺寸图纸。本次招标是快速接入装置，但是备注4指的是端子箱底座，是否有误？是否需要配置底座？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 快速应急接入箱 | 2025-12-09 16:23:01 |  | 已提问 | 正式投标 | 本次采购的快速接入箱底座两侧需安装百叶窗。
35 | EE33423920ED4290AE6322132C18FA27 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 2、深圳供电局有限公司快速应急低压接入装置技术条件书（2024年版），5.1.3.1 箱体材质选用外壳采用304/2B不锈钢，表5.1不锈钢的化学成分00Cr19Ni10为304L不锈钢，请问以哪种材质为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 快速应急接入箱 | 2025-12-09 16:23:30 |  | 已提问 | 正式投标 | 本次采购箱体材质选用外壳采用304L不锈钢。
36 | 31D09ACB9AAE49A5BD9E9BDCE3479F9E | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 3、深圳供电局有限公司快速应急低压接入装置技术条件书（2024年版），5.1.3.2 结构形式底座左右挡板应布满透气小孔，便于形成对流，防止电缆沟水汽进入。有透气小孔，水汽就会进入，存在矛盾。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 快速应急接入箱 | 2025-12-09 16:23:48 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术条件书执行。
37 | 50F91D29123D4C45B488795B6A786C43 | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 4、深圳供电局有限公司快速应急低压接入装置技术条件书（2024年版） 5.1.3.4.3 所有通风孔、窗用不锈钢网加密，不锈钢网的目数和线径符合IP54的技术要求。市面上无IP54不锈钢网。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 快速应急接入箱 | 2025-12-09 16:24:09 |  | 已提问 | 正式投标 | IP54等级，该等级能防止大部分灰尘进入，并防止飞溅的水滴对设备造成损害。
38 | 1A936ED64625419A9982CC4C14F1C89E | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 5、深圳供电局有限公司快速应急低压接入装置技术条件书（2024年版），5.1.2.1塑壳开关技术参数中要求额定工作电压AC400V，而表2-1 技术参数和性能要求响应表中，却是690V，请问以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 快速应急接入箱 | 2025-12-09 16:24:27 |  | 已提问 | 正式投标 | AC690V的设定主要针对特定工业场景，例如矿山、船舶或冶金等高电压环境。本次采购塑壳断路器额定工作电压以AC400V为准。
39 | 4CEC1AA1D120486E8042280D9D4813FF | 35055CD8AD0E4F828D179E156DEA0B03Z25A | 6、深圳供电局有限公司快速应急低压接入装置技术条件书（2024年版），表2.2 设备供货范围响应表中快速应急低压接入装置的配置清单中，耦合器面板插座（M)，需与供电局发电车输出端接口匹配，额定电流≥530A，AC400V,分黄绿红蓝4色。5.1.2.2 耦合器面板插座技术参数额定电压是1kV，请问以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 快速应急接入箱 | 2025-12-09 16:24:57 |  | 已提问 | 正式投标 | 额定电流是AC400V。